## Slide 1
IEC61970 标准培训
积成电子股份有限公司
林国春
0531-88018000
linguochun@ieslab.com.cn

## Slide 2: 主要内容
    为什么需要IEC 61970?
    IEC 61970标准是什么?
    公共信息模型(CIM)
    组件接口规范(CIS)
    公共图形交换标准(CGE)

## Slide 3: 第一章
为什么需要IEC 61970?

## Slide 4: 电力企业信息化的困惑
随着电力企业信息化的完善，建设了大批综合性的、分布式应用系统，这些应用系统可能是在不同时期开发的，采用的硬件、软件可能分别来自不同的厂商，数据、报表格式可能互不兼容，用户界面也是五花八门。
在业务运作过程中，用户常常需要在不同的系统间进行切换，同一组数据难免需要重复录入。结果造成工作效率低下、数据一致性差等一系列问题。这些系统的设计重点通常放在了对某类特定问题提供完善的解决方案，而忽略了与其它系统的接口。这些系统的部署，使企业陷入了"信息孤岛"的困惑。

## Slide 5: 信息化的现状（1）
SCADA软件
AVC软件
网络分析软件
DTS软件
支撑平台软件
…………
紧耦合:不同的应用和服务需要异构集成

## Slide 6: 信息化的现状（2）
调度自动化系统
变电集控系统
调度生产管理系统
电能量管理系统
配电自动化系统
…………
中等耦合:不同系统需要无缝互联

## Slide 7: 信息化的现状（3）
调度中心
上级调度中心
下级调度中心
松耦合:不同控制中心需要交换信息

## Slide 8: 面临的难题（1）
网络协议互不兼容
  由于各个电力应用程序往往是由不同的开发商分别研制开发的，大多数采用各自的通讯协议，互不兼容。这样使得各个系统通信问题复杂化，下一级系统要无条件地满足上一级系统要求，就要做大量而频繁地协议转换工作，很难实现各个子系统地相互通信。
管理信息不能互通
  在同一级的系统中，这些分离的子系统分别负责系统中的不同的功能内容，它们互相之间几乎没有信息交换，这给全系统综合应用造成了很大的局限性。
缺乏对整个网络的综合管理
  各个子系统在物理上互相连接，在功能上相互依赖。但目前缺乏对整个电力应用的综合管理系统，不能实现在较高的层次上的电力系统综合应用，从而使电力应用的水平受到制约。例如，数据库格式不统一，各个子系统按照自己的数据格式进行数据处理，造成数据库资源浪费。
管理内容庞杂、操作界面多样
  不同时期建立、不同厂商开发、未遵循统一标准的各种各样的子系统必然拥有形式多种多样的操作界面、具有千差万别的管理功能。这种局面给电力应用系统的集中和一体化管理带来了极大的不便。

## Slide 9: 面临的难题（2）
信息没有统一标准
  无统一的信息模型，数据多点重复录入。数据大量冗余，数据的一致性和可维护性很差，很难提供有效的数据共享
  信息交换无统一格式，造就一批“信息孤岛”。造成数据重复录入、功能重复开发，很难形成数据的共享和应用程序的通用性。
分布式应用互操作难题
  异构的环境：计算机、操作系统、网络通信环境、数据库。
不断增长的应用需求
  如何保护已有投资？
  如何减少未来的投入？
Notes: 无统一的系统信息模型问题：就事论事地根据系统设计了大量地数据库文件，隐藏着严重地危机。根据用户视图设计数据库，有必然要求很多用户要经常输入数据，以便得到用户数据视图，这就造成系统的输入极为纷乱、繁多，不能保证数据来源的唯一性。并且由于数据库的设计完全是根据局部处理的需要，没有充分分析系统内部信息的流程及相互之间的关系，当系统要求变化时，必然引起数据库结构的变化，使系统极难维护与扩充。
信息孤岛问题：企业的管理信息系统建设往往从一两个子系统的建设开始，但如果在子系统建设时不从全局出发，在数据库设计及应用功能设计时不遵循总体设计的原则，就容易造成信息孤岛。
分布式应用难题：如跨过不同厂家的计算机、不同的网络环境、不同的的编程语言、不同的数据库之间互操作等等问题，这些问题只靠传统的计算机系统软件或工具软件提供的功能已经不能满足要求。这些问题大多是因为网络化或者分布式处理所带来的问题，换句话说，构成网络系统的基础厂商如通信厂家，网络厂家、计算机厂家、数据库厂家等都没能提供一种统一的支持平台，能把不同厂家的各种硬软件资源整合在一起，为电力应用系统的开发提供支持。这么多的问题的确让给开发大型的分布式应用带来了极大的难度。
系统开发商“责任”越来越大，需要提供的服务越来越全面。如IT、管理、财务、ERP、CRM
难以解决新旧应用的融合问题，无继承的更新换代，难以适应日益增长的需求，谁来做“二次开发”？！

## Slide 10: 面临的难题（3）
支撑平台
第三方应用
应用
第三方应用
应用
？
？
？
支撑平台
系统A
系统B
调度中心 A
调度中心 B
？
信息模型私有，无标准
访问接口私有，不透明

## Slide 11: 解惑之道：标准化途径（1）
IEC61970目的：
  制定标准和指导方针，使得容易在 EMS 中插入新的应用
原来要插入第三方应用是非常费时、费力的
  容易实现控制中心内/外各个应用系统的集成
共享网架模型数据和运行数据
  能够继续使用能够正常工作的原有应用，保护投资
IEC61970核心问题是信息交换：
  要打破各个、EMS厂家数据库的壁垒
  专用的信息模型
  专用的数据访问方法

## Slide 12: 解惑之道：标准化途径（2）
信息 = 模型（对数据结构的约定）+ 数据
不约定模型时的信息交换
  系统A和系统B之间的模型不匹配，那么在系统A和系统B之间进行数据交换时，系统A的数据到系统B后，系统B先要将系统A的数据模型转换成自身所对应的模型，然后再将自身的数据装入到模型B中。
模型和数据变换
A应用模型
数据
信息
B应用模型
数据
信息

## Slide 13: 解惑之道：标准化途径（3）
使用公用信息模型
  使用共同的语义，双方之间只需要传输数据，而没有必要知道双方私自的模型，因为在传递的过程中大家使用的是统一的模型。
数据
公用模型
数据
信息
公用模型
数据
信息

## Slide 14: 遵循IEC 61970系列标准益处
降低往EMS或其它系统增加新的应用所需要的成本和时间；
保护在现有的还在有效地工作的各个应用上的投资；
改进控制中心环境内、外各种完全不同的系统之间交换信息的能力。

## Slide 15: 第二章
IEC 61970标准是什么?

## Slide 16: IEC 61970的初步解释
IEC 61970是由IEC TC57 WG13制定的用于控制中心应用程序接口（API）的系列标准,该标准以EPRI的CCAPI为基础,采用计算机领域的新技术,结合其他标准化组织的成果,提出了一套规范化的公共模型和软件接口即CIM和CIS,以达到减少向系统增加新应用时所需要的费用和时间,保护正在有效运行的现有应用的投资。

## Slide 17: IEC61970标准的组成
Part 1:导则与一般要求
Part 2: 词汇表
Part 3xx:公共信息模型（CIM）
Part 4xx:组件接口规范（CIS）
Part 5xx:特定实现技术的映射

## Slide 18: 标准的形成
EPRI
IEC
OMG
CIM
GID
CIM
CIS
DAF/DAIS
CORBA
OPC
OPC
W3C
XML
RDF
NERC
CPSM
IEC 61970
CIM
CIS
CGE
……
SVG
Notes: W3C：万维网联盟
EPRI：美国电力研究院
IEC：国际电工委员会
OMG：对象管理组织
OPC：微软公司的对象链接和嵌入技术在过程控制方面的应用
NERC：北美电力可靠性委员会

## Slide 19: CIM的一个例子
Naming
名称类
PowerSystemResource
电力系统资源类
Equipment
设备类
ConductingEquipment
导电设备类
Swtich
开关刀闸类
Breaker
断路器类
Core
核心包
Wires
电线包
Terminal
端点类
EquipmentContainer
设备容器类
名称
电压等级
连接关系
通常状态
遮断容量
2021
2021_T0
VoltageLevel
电压等级类

## Slide 20: CIS的一个例子
module DAFQuery
{
typedef DAFIdentifiers::ResourceID ResourceID;
typedef DAFIdentifiers::ResourceID ClassID;
……
// the query service
interface ResourceQueryService
{
ResourceDescriptionIterator get_extent_values(
in PropertySequence properties,
in ClassID class_id )
raises (UnknownResource, QueryError);
……
};
};

## Slide 21: 参考模型
应用2
(CIM)
组件适配器
组件容器应用程序接口
CCAPI标准
应用信息交换和数据访问
应用和组件
组件执行系统
组件适配器
应用1
公共信息模型
组件容器
中间件服务
命名
事件
……
组件服务：
组件接口规范
组件B接口
组件B
组件A接口
组件A
已有应用
已有应用封套
组件接口

## Slide 22: 参考模型的若干概念
应用：是指能够完成领域内某一特定功能的服务。
组件：根据某一规范进行封装，而且只能通过接口进行通信的软件模块。
已有应用封套：为使原来已有的应用能够集成到基于标准组件接口的系统中而定制的转换软件。
组件模型：组件与组件间、组件与组件执行系统间协调工作的规范，目前有四种组件模型。
组件容器：组件运行的环境。
组件适配器：使组件执行环境标准化的封套。
中间件：介于应用和系统软件之间的服务软件。
Notes: 推荐软件行业主流组件模型和组件执行系统作为应用集成基础设施
  OMG CORBA
  EJB
  DCOM
  XML Web Services

## Slide 23: 参考模型的例子
组件执行系统 和 组件适配器（比如：集成总线）
已有系统
已有SCADA
系统
已有系统
封套
程序
公共数据
ICCP
程序
公共数据
拓扑处理
公共信息模型
公共数据
网络应用
程序
公共数据
负荷管理
程序
公共数据
报警处理
SCADA
网络
ICCP
网络
用户计算机
组件接口
分布式管理系统
程序
公共数据
...
Notes: 上图说明了一个遵从参考模型的EMS系统。每一个单独的应用组件通过组件执行系统和组件适配器互联在一起。组件执行系统和组件适配器提供了组件彼此发现和通信以及与其它存储于各类EMS环境中的公用数据通信所需的基础设施服务。本例中CORBA组件执行系统直接支持CORBA组件。实时运行的SCADA数据从（1）经过组件化包装的已有SCADA系统（2）连接到其它CC或厂站的ICCP（CC间通信协议）数据服务器来获取数据。这两个SCADA数据源使用同一组件接口发布更新的数据，需要这些实时更新数据的应用订阅并接受更新数据，而与哪个数据源提供的数据无关。位于CC外部的DMS系统也可以采用订阅机制接收到SCADA数据更新。许多其它的应用交互也同样支持。

## Slide 24: 组件执行系统：CORBA
ORB及
IIOP
操作系统
操作系统
IIOP消息
编码
IIOP消息
解码
静态桩或动态调用接口
对象适配器
静态或动态构架
TCP/IP
客户端
服务端
Notes:   EJB/CORBA/DCOM 组件技术
    提供的是紧耦合的 RPC 机制
    在基于 Internet 的分布式应用上存在一定的局限性

## Slide 25: 组件执行系统：Web Services
Web客户端
Windows
客户端
其它平台
客户端
SOAP请求
SOAP响应
Web服务器
Web服务
Web服务
请求处理
Web服务
Notes:   Web Services
    提供的是松耦合机制
    所基于的协议得到了业界的广泛支持，是充分开放的
  基于 EJB/CORBA/DCOM 组件技术的系统往往还同时采用 Web Services 技术来增强在 Internet 环境下的功能

## Slide 26: 第三章
公共信息模型(CIM)

## Slide 27: 公共信息模型CIM
CIM是电力系统领域公共信息的模型。
CIM是面向对象的抽象模型。
CIM定义了电力系统领域所有主要的实体对象。
  电力系统中物理存在的实体对象在CIM中都是电力系统资源。
  EMS问题域的现实世界对象不仅包括电力系统中物理存在的实体对象，而且包括EMS软件在处理EMS问题域时所涉及实体对象。
CIM模型是标准化的，同时也是可扩充的。
  CIM只包含了公共信息，与特定应用相关的信息仍需扩展。

## Slide 28: CIM模型表示
面向对象统一建模语言 UML 来描绘 CIM。
电力系统各种资源表示为对象的类和属性及类间关系。
CIM的三种类间关系：一般化/具体化（继承关系）、简单关联、聚集（部分/整体关系）。

## Slide 29: UML表示法：一般化
一般化：较普遍的类与一个较具体的类之间的一种关系，较具体的类只需包含附加的信息。
例如：
Equipment 是 PowerSystemResource 的具体的类型；
ConductingEquipment 和PowerTransformer 是 Equipment 的具体类型；
Switch 是 ConductingEquipment 的具体的类型；
Breaker 是 Switch 的更为具体的类型。

## Slide 30: UML表示法：简单关联
关联：解释为一个对象里有另一个对象的引用，但是没有整体与部分的关系。每一种关联都有两个角色，每一个角色表示了关联中的一种方向，表示目标类和源类的关系。每个角色还带有基数，用来表示有多少对象可以参加到给定的关系中。
例如，在CIM中，导电设备和端点之间有关联，表示1个导电设备可以有0个或n个端点，而1个端点必须关联到1个导电设备 。

## Slide 31: UML表示法：聚集
聚集：表明类与类之间的关系是一种整体-部分关系，整体类由部分类“构成”或“包含”部分类，而部分类是整体类的“一部分”。
例如：1个变压器由1个或n个绕组组成；1个绕组由0个或n个分接头组成；反之，1个分接头必须属于某1个绕组；1个绕组必须属于某1个变压器。

## Slide 32: CIM RDF Schema
CIM 可以用 RDF-XML 来描绘 ，即 CIM RDF Schema
CIM RDF Schema是采用RDF Schema模式语言定义的CIM模式，是一种特殊类型的XML文档。
  和 CIM UML Schema 是等价的
IEC 61970-501定义了产生CIM的机器可读形式的格式和规则。它描述了一个CIM词汇表以支持数据访问工具以及相关的CIM语义。还描述了被标准化的CIM元数据接口的细节定义。
  IEC 61970-501 CIM RDF Schema 扩展了RDF Schema，在名字空间 xmlns:cims = http://iec.ch/TC57/1999/rdf-schema-extensions-19990926# 定义了multiplicity、inverseRoleName、isAggregate、stereotype 等元数据，用来描述类之间的关联和版型
CIM RDF 模式的生成过程，也是CIM元数据的导出过程。
  把 CIM UML Schema 中的元数据映射到 RDF Schema，据此可以生成 CIM RDF Schema 文件
  例如，cim10_030501.rdf 就是和 cim10_030501.mdl 等价的CIM RDF Schema 文件

## Slide 33: CIM XML模型交换格式
IEC 61970-503 规定了基于CIM的模型信息交换的格式和规则。
它使用CIM RDF 模式作为元模型框架以构建电力系统信息模型的XML文档即CIM XML格式。
通过此XML文档的导出及导入，构成基于XML的EMS模型数据的交换机制。

## Slide 34: CIM标准文档：IEC61970-3XX
IEC 61970-3xx (Ed1.0)文件按逻辑视图将CIM分成三部分描绘
IEC 61970-301：CIM Base，基本部分，包括9个包，是电力系统的基本的逻辑视图，主要定义物理方面的逻辑视图 。
  2004 年已经表决成为 IEC 国际标准(Ed1.0)，已由IEC发布
  国内已等同采用为电力行业标准 DL/T 890.301-2004
  Ed2.0正在制定中
IEC 61970-302：CIM Financial, Energy Scheduling, and Reservation，包括3个包，主要定义财务、能量计划、预订方面的逻辑视图 。
  AGC经济调度使用，比如联络线、备用监视、动态功率交换
IEC 61970-303：CIM SCADA，只包括1个SCADA 包，定义EMS系统的SCADA逻辑视图。
  新版中 SCADA 包 已经并到 301 文件
Notes: IEC标准的状态流程如下：WD(工作组草案) CD（委员会草案）CDV（委员会投票草案）DIS（IEC标准草案）FDIS（最终IEC标准草案）IS（IEC标准）。

## Slide 35: CIM模型的组成-逻辑包
由于整个 CIM 很大，为了便于管理，CIM 的开发者把 CIM 中的类和类图组织为几个逻辑包（Package）。
一个包表示要建模的整个电力系统的一个特定部分，对应某些应用范围。
Notes: 域包Domain- 这实际上是量和单位的数据字典，定义其它的类的属性所需要使用的数据类型。包含118个类 。
核心包Core- 包含所有的应用都要使用的核心的命名（Naming）、电力系统资源（PowerSystemResource）、设备容器（EquipmentContainer）、设备（Equipment）、导电设备（ConductingEquipment）、曲线计划（CurveSchedule）等类，以及这些核心类的常见的组合。并不是所有的应用都需要所有的Core类。这个包不依赖于任何其他的包，而其它包中的大部分都具有依赖于本包的关联和普遍化。包含19个类。
发电包 Generation-包含两个子包 ：
  发电动力学包 GenerationDynamics-这个包提供原动机，例如轮机和锅炉的模型，这些模型在模拟和培训应用中需要用到。这一信息用于动态培训仿真器（Dynamic Training Simulator）应用的机组建模。包含13个类 。
  电力生产包 Production-提供了各种类型发电机的模型。它还建立了生产成本信息模型，用于发电机间进行经济需求分配及计算备用量大小。这一信息用于机组组合（Unit Commitment）、水力和火力发电机组的经济调度（Economic Dispatch）、负荷预测及自动发电控制（Automatic Generation Control）等应用。包含34个类 。
负荷模型包 LoadModel-用来把电能用户和系统负荷建模为曲线及相关的曲线数据，还包括可能影响负荷的一些特殊情况，如季节和天类型。这些信息由负荷预报和负荷管理应用程序使用。包含12个类。
导线包 Wires-是Core和Topology包的扩展，它建立了输电（Transmission）和配电（Distribution）网络的电气特性的信息模型。这个包用于网络应用，例如状态估计（State Estimation）、潮流（Load Flow）及最优潮流（Optimal Power Flow）。包含34个类。
保护包 Protection-这个包是Core和Wires包的扩展，它建立了保护设备，例如继电器的信息模型。这些实体用于培训仿真器和配电网故障定位应用。包含4个类 。
量测包 Meas-描述各个应用程序之间交换的动态量测数据。包含12个类 。
SCADA-提供监控与数据采集（SCADA）应用程序所需要的模型信息。监控支持操作人员对设备进行控制，如打开和合上断路器。数据采集从各种来源搜集遥测数据。包含5个类 。
拓扑包 Topology-这个包是Core包的扩展，它与Terminal类一起建立连接性（Connectivity）的模型，而连接性是设备怎样连接在一起的物理定义。另外，它还建立了拓扑（Topology）的模型，拓扑是设备怎样通过闭合开关连接在一起的逻辑定义。拓扑定义与其它的电气特性无关。包含3个类 。
停运包 Outage-这个包是Core和Wires包的扩展，它建立了当前及计划网络结构的信息模型。这些实体在典型的网络应用中是可选的。包含3个类 。

## Slide 36: 命名模型
命名的目的是标识对象，在应用集成中用来交流和定位对象
  在一个系统中对象的名称应该是唯一的，而且要便于定位，还应该具有一定的人可读性
  CIM 在这方面有个演进的过程，逐步明确
  实体的命名方案和实体的组成层次结构密切相关
CIM使用Naming类作为所有需要命名的对象的类的基类
  Naming 的四个属性
  name ：同一父对象范围内各子对象的唯一名，所谓“父对象-子对象”，就是聚集关系中的整体-部分
  description ：对象的描述
  pathname ：所有单级名称的串联 ，表示层次结构
  aliasName ：对象的随意文字名
  注意：在后续版本中，Naming类演化为IdentifiedObject类。
IEC 61970-301 明确提出了 Naming 属性的使用建议
Notes: 以下是推荐的对PowerSystemResouce类命名属性的定义和惯例：
name：实例的一个局部的短名字。组成一个包容层次结构的对象都有在层次结构每层中局部化的名字。此名字在同一父类的所有对象中必须是唯一的。
pathName：处在一个包容层次结构中的对象有一个pathName。pathName是所属每个容器的所有名称的合称，也就是说，包容结构中从枝叶的对象向上直到根，类似于一个文件的路径名。例如，如果节点A包含节点B，节点B包含节点C，那么节点C的pathName看起来就是“A.B.C”。名字之间的分隔符的类型没有特殊规定而是具体实施的问题。
aliasName：实例的一个任意文本名字。此属性也可以用于本地化中。
description：实例的任意格式的描述。
以下是推荐的对非PowerSystemResouce类命名属性的定义和规则：
name：对实例的主要分类方式。例如：Unit类中的单位名，MeasurementType类中的量测类型名。
pathName：可选的对实例的第二层次的分类。
aliasName：缩写。
description：实例的任意格式的描述。

## Slide 37: 电力系统资源模型：概述
PowerSystemResource 是 CIM 中一个重要的基本类
  反映从电网运行管理角度归纳出的许多电力系统对象的共性，作为这些对象的类的基类
  本身没有属性，只是从 Naming 类继承命名属性；
  有 5 个关联，反映了电力系统资源最基本的特性；
  这 5 个关联对侧的重数都可以是 0，即都不是必须的；
  从 PowerSystemResource 派生的类主要就是为了继承这 5 个关联。

## Slide 38: 电力系统资源模型：基本关系
一个电力系统资源可以属于一个或多个公司（Company）。
在一个时间，一个电力系统资源只能够由某个公司的一个业务单位（BusinessUnit）运营 。

## Slide 39: 电力系统资源模型：基本关系（续）
同一类电力系统资源可以由PSRType进一步区分
  PSRType 是从 Naming 派生的类，本身没有属性，用来细分同一类的电力系统资源
  例如，对 CIM 定义的 TapChanger 类，可以用 PSRType 来进一步划分为有载调压、无载调压等。可以预先定义一些 PSRType 对象，即定义电力系统资源类型细目备用
一个电力系统资源可以有一个停运计划（OutageSchedule） 。
一个电力系统资源可以关联一个或多个量测（Measurement），即电力系统资源的状态可以用一些过程变量描绘。
  例如，变电站可以关联有功、无功等量测，变压器可以关联油温量测，断路器可以关联开关状态等量测，等等。
  PowerSystemResource - Measurement 关联还用来命名量测，例如按 Substation-VoltageLevel-Bay-Switch-Measurement 层次命名量测
电力系统资源从 Naming 类继承命名属性，需要根据电力系统资源的组成层次结构理解和使用这一命名属性。

## Slide 40: 电力系统资源模型：继承关系
电力系统资源强调的是实体在电力系统中的作用，而不是物理实体本身，所以电力系统资源是没有生命周期的。例如，Breaker对象描绘的是连接在电力系统中某个位置的开关的作用，无论实际上更换了几个物理开关，都用同一个Breaker对象描绘。
具有端点、能够连接成电路的导电设备是最大的一种电力系统资源类型。
Notes: 派生 44 个类，近 1/3

## Slide 41: 电力系统资源模型：组成层次结构
设备容器类EquipmentContainer对象由设备类Equipment对象组成；
有四种设备容器类{Substation, VoltageLevel, Bay, CompositeSwitch}；
设备容器类之间也可以存在聚集关系；
有些设备类，例如PowerTransformer 和 TransformerWinding之间，也可以存在聚集关系；
可以形成电力系统资源的组成层次 ，也形成了对象的pathName命名。

## Slide 42: 电力系统资源模型：导电设备
导电设备 ConductingEquipment 可以关联端点 Terminal。端点可以关联量测。
对于导电设备，PowerSystemResource- Measurement 和ConductingEquipment-Terminal- Measurement 关联可以同时存在，前者用来定义命名层次体系里的量测，后者用来指定量测在网络拓扑中的位置。
每一个导电设备可以关联多个保护设备 ProtectionEquipment，还可以指定多个批准和计划现场工作用的挂牌 ClearanceTag。每一个挂牌针对一个导电设备。

## Slide 43: 量测模型
CIM 量测模型以 Measurement 类为核心
  一般化地描绘电力系统资源对象的过程变量的特性（变量类型、单位）、变量状态值及其来源。
  还提供手段为在不同条件下使用过程变量设置极限值。
Measurement 描绘的变量还可以直接关联变压器分接头调节器 TapChanger、调节设备 RegulatingCondEq 和控制Control，指定被控制量和控制输出。

## Slide 44: 量测模型：量测类型
IEC 61970-301 中规定量测通过量测类型来区分：
  MeasurementType.name 由IEC 61970分配；
  MeasurementType.aliasName 表示在IEC 61850中对应的名称。
IEC 61970-301中定义的量测类型命名约定见右表。
量测类型可根据需要进行扩展，
name | aliasName | description
Current | Amps | 非三相电路电流
ThreePhaseCurrent | TotAmps | 三相电路电流
Frequency | Hz | 频率
PowerFactor | PwrFact | 功率因数
ThreePhasePowerFactor | TotPF | 三相电路平均功率因数
ThreePhaseApparentPower | TotVA | 三相电路视在功率
ThreePhaseReactivePower | TotVAr | 三相电路无功功率
ThreePhaseActivePower | TotW | 三相电路有功功率
。。。 | 。。。 | 。。。

## Slide 45: 量测模型：量测值来源
IEC 61970-301 中明确提出用量测值来源来对量测值进行分类。
IEC 61970-301中定义的量测值来源命名约定见右表。
name | description
SCADA | 远动传送数据
CCLink | 数据通过 TASE2 或 其它控制中心规约 从远程控制中心接收到
Operator | 操作员置入（通常情况下，电力系统资源没有连接到RTU）
Estimated | 状态估计的结果
PowerFlow | 潮流分析的结果
Calculated | 计算量（比如，总加）
Allocated | 负荷分配

## Slide 46: SCADA模型
控制中心系统通过通信链路 CommunicationLink 与远程设备 RemoteUnit 连接。
远程设备 RemoteUnit 包括RTU、变电站控制系统、远程控制中心、智能电子设备。
RemoteUnit 包含一些远程点 RemotePoint，包括远程源 RemoteSource 或远程控制 RemoteControl，分别对应量测值 MeasurementValue 和控制 Control。
Notes:     一条通信链路可以连接多个远程设备
    控制中心系统与一个远程设备的连接也可以通过多条通信链路实现，可以有备用链路 。
    RemoteSource 就是在 RTU 内通过传感器（sensor）测量的物理变量或在变电站控制系统和远程控制中心遥测的或计算的物理变量；
    RemoteControl 是由远程设备发送的控制输出。
CIM中还有：曲线计划模型、变压器模型、线路模型 、负荷模型 、拓扑模型模型
在此不作一一介绍

## Slide 47: 第四章
组件接口规范(CIS)

## Slide 48: 组件接口规范：概述
组件接口规范（CIS）详细描述了组件/应用应实现的，能够以标准方式与其它组件/应用进行信息交换和/或访问公共数据的接口。该定义的要点：
  CIS描述的接口是标准的、通用的
  CIS描述的接口最终由组件/应用负责实现
  接口的用途：信息交换、访问公共数据。

## Slide 49: 组件接口规范的组成
CIS 402：公共服务
CIS 403：通用数据访问服务
CIS 404：高速数据访问服务
CIS 405：通用事件和订阅服务
CIS 407：时序数据访问服务

## Slide 50: 组件接口规范：两个级别
CIS Level 1: Part 4xx
  Part 4xx CIS规范以独立于底层具体实现技术的形式进行描述。
CIS Level 2: Part 5xx
  Part 5xx系列文档提供了如何将Part 4xx CIS规范映射到特定的底层实现技术
  为了保证互操作性，必须针对每一个接口，为每一种技术提供一个标准的映射，如CORBA技术、Web Services技术（如Part502: CDA CORBA Mapping）。

## Slide 51: CIS 402：公共服务
公共服务（CS）是CIS通用服务部分的基础，它规定了组件用标准的方式访问公共数据所必须实现的一套接口并且还描述了独立于任何组件技术的事件类型和消息内容。
  标识服务 DAFIdentifiers，提供了在资源ID与标准字符串形式的URI之间转换的方法。
  描述服务 DAFDescriptions，提供了对大批量查询结果的迭代器访问。
  IECTC57 视图，定义了CIM资源的层次组织结构，包括：物理视图、事件视图。

## Slide 52: CIS 402：TC57 物理视图

## Slide 53: CIS 403：通用数据访问服务
通用数据访问服务（GDA）源于DAF和GID的CDA，在此基础上结合电力系统实际延伸了其它功能。这种服务使用了请求/应答的同步访问机制，实现对数据的非实时或准实时的存取。其主要内容包括如下：
  资源查询服务 DAFQuery、资源过滤查询服务 GDAFilteredQuery，实现模式、具体对象的查询。
  数据更新服务 DAFUpdate，实现对象数据的更新、增加和删除。
  事件服务 GDAEvents。实现当服务端数据发生变化时通知客户端的方法。

## Slide 54: CIS 404：高速数据访问服务
高速数据访问服务（HSDA）是为了支持从EMS到多客户端（内部或外部）的大批量数据实时高效传输。它支持数据发掘和数据值的更新。它被设计用作在线数据的传输而不是用来定制数据对象，例如不能增加或删除数据对象。
可访问的数据包括：
  从电力系统中采集的实时数据
  表示电力系统数量的计算数据
  描述电力系统或设备属性的参数
  控制实时或计算数据处理的参数
  向电力系统发出的控制数据
高速数据访问服务支持基于 IECTC57 物理视图的多视图访问，如：厂站视图、RTU 视图。

## Slide 55: CIS 405：通用事件和订阅服务
通用事件和订阅服务（GES）提供面向事件订阅传输CIM数据所需要的API服务。
服务的机制是由客户发起与服务器的连接并提交订单，当服务器有新警报或事件后，服务器就回调客户把警报或事件传递给客户。
服务的主要内容是事项的订阅、过滤和分发。

## Slide 56: CIS 407：时序数据访问服务
时序数据访问服务（TSDA）用于访问历史数据的API服务。
可采用同步方式、异步方式访问历史数据。
可读取历史生数据、历史统计数据；进行历史数据的插入、修改、删除。

## Slide 57: 第五章
公共图形交换标准(CGE)

## Slide 58: 目标和对象
现有的多个系统中均有大量的图形存在，系统之间进行数据交换的同时，往往也需要进行图形交换。
需要有图形交换标准进行图形交换，避免多个系统之间的图形重复绘制。
适用对象：EMS-EMS、EMS和其他系统。

## Slide 59: 以图形为中心的交换方式
采用现成的标准图形格式完成图形信息的交互，图形中包含从图元到CIM对象的引用。推荐的图形格式是SVG。
CIM对象
(XML/RDF)
引用CIM对象
？
导出
导入
引用翻译规则
可能是目标系统的一部分
源系统
目标系统
图形文件阅读器
图形对象
(SVG)
翻译规则
(样式)

## Slide 60: 基于SVG的图形交换
国网公司在公共图形交换标准的基础之上制定了《基于SVG的公共图形交换格式》。
  支持两种图形格式：系统图（地理和示意）和厂站单线图。
  模型和图形各自独立交换，即图形中不包括模型数据。
  给出私有扩展的基本方法。

## Slide 61
积成电子 · 让我们更精彩！
To be more splendid
谢谢大家！