第六章  功能码详细说明

00组-系统参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-00 | 用户密码 | 0～65535 | 0 | ● |

00-00设定任意一个非零的数字，则密码保护功能生效。下次进入菜单时，必须正确输入密码，否则不能查看和修改功能参数，请牢记所设置的用户密码。

设置00-00为00000，则清除所设置的用户密码，使密码保护功能无效。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-01 | 控制模式 | 0～2 | 0 | ● |

0：无速度传感器矢量控制

指开环矢量控制，适用于通常的高性能控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。

1：有速度传感器矢量控制

指闭环矢量控制，电机端必须加装编码器，变频器必须选配与编码器同类型的PG卡。适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。

2：V/F控制

适用于对负载要求不高，或一台变频器拖动多台电机的场合，如风机、泵类负载。可用于一台变频器拖动多台电机的场合。

提示：选择矢量控制方式时必须进行过电机参数识别过程，只有准确的电机参数才能发挥矢量控制方式的优势。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-02 | 命令源选择 | 0～2 | 0 | ● |

选择变频器控制命令的输入通道。

变频器控制命令包括：启动、停机、正转、反转、点动等。

0：操作面板命令通道（“KEY” 灯亮）,由操作面板上的RUN、STOP/RST按键进行运行命令控制。

1：端子命令通道（“TEM”灯亮）,由多功能输入端子RUN、REV、等，进行运行命令控制。

2：通讯命令通道（“COM” 灯亮），运行命令由上位机通过通讯方式给出。

与通讯相关的功能参数，请参见“通讯参数”相关说明，本说明书附录中包含通讯协议的简要说明。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-03 | STOP/RST功能 | 0～1 | 1 | ● |

0:只在键盘操作方式下，STOP/RST键停机功能有效

1: 在任何操作方式，,STOP/RST键停机功能均有效

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-04 | 参数初始化 | 0～3 | 0 | ● |

0：无操作。

1: 恢复出厂设定值，不包括电机参数

设置00-04为1后，变频器功能参数大部分都恢复为厂家出厂参数，但是电机参数、频率指令小数点、故障记录信息、累计运行时间、累计上电时间、累计耗电量不恢复。

2: 恢复出厂设定值，包括电机参数

设置00-04为2后，变频器功能参数都恢复为厂家出厂参数，包括电机参数、频率指令小数点，但不包括故障记录信息、累计运行时间、累计上电时间、累计耗电量。

3、清除记录信息

清除变频器故障记录信息、累计运行时间、累计上电时间、累计耗电量等信息。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-05 | 参数拷贝 | 0～3 | 0 | ● |

当用键盘作为参数拷贝时用:

0-无操作;

1-参数上载:将变频器功能码参数上传至键盘EEPROM。

2-参数下载(包括电机参数):将键盘中EEPROM所存的功能码参数内容下载到变频器中，包括电机参数。

3-参数下载(不包括电机参数): 将键盘中EEPROM所存的功能码参数内容下载到变频器中，不包括电机参数。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-06 | 菜单模式 | 0～2 | 0 | ● |

KV3000有三种菜单模式:

00-06 = 0 普通菜单模式，显示所有厂家出厂显示参数；

00-06 = 1 用户修改菜单模式，仅显示用户修改过的参数；

00-06 = 2 用户自定义菜单模式，显示用户设定的0E组参数。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-07 | 参数组显示选择 | 0～65535 | 1111 | ● |

个位:  0-不显示1x组;1-显示1x组

十位:  0-不显示2x组;1-显示2x组

百位:  0-不显示3x组;1-显示3x组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-08 | 用户参数只读密码 | 0～65535 | 0 | ● |

若用户设置00-08不为0，所用功能码参数(除00-08外)均只能查看，不能修改，以防其他人误修改变频器参数。若将00-08重新设为0，变频器参数将不再锁定，重新回到可修改状态。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-09 | M/JOG | 0～4 | 3 | ● |

M/JOG键为多功能键，可通过该功能码设置M/JOG键的功能。在停机和运行中均可以通过此键进行切换。

0：此键无功能。

1：键盘命令与远程操作切换。

指命令源的切换，即当前的命令源与键盘控制（本地操作）的切换。若当前的命令源为键盘控制，则此键功能无效。

2：正反转切换

通过M/JOG键切换频率指令的方向。该功能只在命令源为操作面板命令通道时有效。

3：正转点动

通过键盘M/JOG键实现正转点动（FJOG）。

4：反转点动

通过键盘M/JOG键实现反转点动（RJOG）。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-10 | GP机型显示 | 1～2 | 机型确定 | ※ |

该参数仅供用户查看出厂机型用，不可更改。

1：适用于指定额定参数的恒转矩负载

2：适用于指定额定参数的变转矩负载（风机、水泵负载）

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-11 | 产品号 | 0～65535 |  | ※ |
| 00-12 | 功能软件版本号 | - | - | ※ |
| 00-13 | 性能软件版本号 | - | - | ※ |
| 00-14 | 性能版本临时软件版本号 | 0～65535 |  | ※ |
| 00-15 | 功能软件临时版本号 | 0～65535 |  | ※ |

00-11～00-15记录软件版本信息，仅供厂家技术服务人员查看。

01组-频率设定参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-00 | 频率单位 | 1～2 | 2 | ● |

本参数用来确定所有与频率相关功能码的分辨率。

当01-00设为1时频率分辨率为0.1Hz，最大输出频率可以到达3200.0Hz，01-00设为2时频率分辨率为0.01Hz，最大输出频率为320.00Hz。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | 最大操作频率 | 50.00Hz～320.00Hz (频率单位:0.01Hz) 50.0Hz～3200.0Hz (频率单位:0.1Hz) | 50.00Hz | ○ |

变频器中模拟量输入、脉冲输入（HDI）、多段指令等，作为频率源时各自的100.0%都是相对01-01定标的。

输出最大频率可以达到3200Hz，为兼顾频率指令分辨率与频率输入范围两个指标，可通过01-00选择频率指令小数点位数。

当01-00选择为1时，频率分辨率为0.1Hz，此时01-01设定范围为50.0Hz～3200.0Hz；当01-00选择为2时，频率分辨率为0.01Hz，此时01-01设定范围为50.00Hz～320.00Hz。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-02 | 上限频率源 | 0～5 | 0 | ● |

定义上限频率的来源。上限频率可以来自于数字设定（01-03），也可来自于模拟量输入、HDI设定或通讯给定。

当使用模拟量VI1、VI2、VI3设定、HDI设定（HDI）或通讯设定时，与主频率源类似，参见01-08介绍。

例如在卷绕控制现场采用转矩控制方式时，为避免材料断线出现“飞车”现象，可以用模拟 量设定上限频率，当变频器运行至上限频率值时，变频器保持在上限频率运行。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-03 | 上限频率 | 下限频率～最大频率 | 50.00Hz | ● |
| 01-04 | 上限频率偏置 | 0.00Hz～最大频率 | 0.00HZ | ● |

当上限频率为模拟量或HDI设定时，01-04作为设定值的偏置量，将该偏置频率与01-02设定上限频率值叠加，作为最终上限频率的设定值。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-05 | 下限频率 | 0.00Hz～上限频率 | 0.00HZ | ● |

频率指令低于01-05设定的下限频率时，变频器可以停机、以下限频率运行或者以零速运行，采用何种运行模式可以通过02-15（设定频率低于下限频率动作）设置。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-06 | 预置频率 | 0.00Hz～最大频率 | 50.00Hz | ● |

当频率源选择为“数字设定”或“端子UP/DOWN”时，该功能码值为变频器的频率数字设定初始值。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-07 | 运行时UP/DOWN基准 | 0～1 | 0 | ● |

本参数仅当频率源为数字设定时有效。

进入KSV状态,用来确定键盘的▲、▼键或者端子UP/DOWN动作时，采用何种方式修正设定频率，即目标频率是在运行频率基础上增减，还是在设定频率基础上增减。

两种设置的区别，在变频器处于加减速过程时表现明显，即如果变频器的运行频率与设定频率不同时，该参数的不同选择差异很大。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-08 | 主频率源X选择 | 0～9 | 0 | ● |

选择变频器主给定频率的输入通道。共有10种主给定频率通道：

0：数字设定（掉电不记忆）

设定频率初始值为01-06 “预置频率”的值。可通过键盘的▲键与▼键（或多功能输入端 子的UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。变频器掉电后并再次上电时，设定频率值恢复为01-06 “数字设定预置频率”值。

1：数字设定（掉电记忆）

设定频率初始值为01-06 “预置频率”的值。可通过键盘的▲、▼ 键（或多功能输入端子的UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。变频器掉电后并再次上电时，设定频率为上次掉电时刻的设定频率，通过键盘▲、▼ 键或端子UP、DOWN的修正量被记忆。

需要提醒的是，01-15为“数字设定频率停机记忆选择”， 01-15用于选择在变频器停机时，频率的修正量是被记忆还是被清零。01-15与停机有关，并非与掉电记忆有关，应用中要注意。

2：VI1

3：VI2

4：VI3

指频率由模拟量输入端子来确定。变频器控制板提供2个模拟量输入端子（VI1，VI2），选件I/O扩展卡可提供另外1个模拟量输入端子（VI3）。其中，VI1为0V～10V电压型输入也可为4mA～20mA电流输入。由控制板上JP2选择，VI2可为0V～10V电压输入，也可为4mA～20mA电流输入，由控制板上JP3选择,VI3为-10V～10V电压型输入。VI1、VI2、VI3的输入电压值，与目标频率的对应关系，用户可以自由选择。

变频器提供5 组对应关系曲线，其中3组曲线为直线关系（2点对应关系），2组曲线为4点对应关系的任意曲线，用户可以通过10组参数设定。

功能码10-32用于设置VI1～VI3三路模拟量输入，分别选择5组曲线中的哪一条，而5条曲线的具体对应关系,请参考10-00～10-27组功能码的说明。

5：脉冲给定（HDI）

频率给定通过端子脉冲来给定。脉冲给定信号规格：电压范围9V～30V、频率范围0kHz～100kHz。脉冲给定只能从多功能输入端子HDI输入。HDI端子输入脉冲频率与对应设定的关系，通过10-28～10-31进行设置，该对应关系为2点的直线对应关系，脉冲输入所对应设定的100.0%，是指相对最大频率的百分比。

6：多段指令

选择多段指令运行方式时，需要通过数字量输入X端子的不同状态组合，对应不同的设定频率值。变频器可以设置4个多段指令端子，4个端子的16种状态，可以通过22组功能码对应任意16个“多段指令”，“多段指令”是相对最大频率的百分比。数字量输入X端子作为多段指令端子功能时，需要在12组进行相应设置，具体内容请参考12组相关功能参数说明。

7：简易PLC

频率源为简易PLC时，变频器的运行频率源可在1～16个任意频率指令之间切换运行，1～16个频率指令的保持时间、各自的加减速时间也可以用户设置，具体内容参考PC组相关说明。

8：PID

选择过程PID控制的输出作为运行频率。一般用于现场的工艺闭环控制，例如恒压力闭环控 制、恒张力闭环控制等场合。

应用PID作为频率源时，需要设置04组“PID功能”相关参数。

9：通讯给定

指频率由Modbus通讯方式给定。 具体操作详见Modbus通信协议。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-09 | 辅助频率源Y选择 | 0～9 | 1 | ● |

辅助频率源在作为独立的频率给定通道（即频率源选择为X到Y切换）时，其用法与主频率源X相同，使用方法可以参考01-08的相关说明。

当辅助频率源用作叠加给定（即主频率源X和辅助频率源Y的复合实现频率给定）时，需要注意：

1） 当辅助频率源为数字给定时，预置频率（01-06）不起作用，用户通过键盘进入KVS状态，▲、▼键（或多功能输入端子的UP、DOWN）进行的频率调整，直接在主给定频率的基础上调整。

2） 当辅助频率源为模拟输入给定（VI1、VI2、VI3）或脉冲输入给定时，输入设定的100%对应辅助频率源范围，可通过01-10和01-11进行设置。

3） 频率源为脉冲输入给定时，与模拟量给定类似。

提示：辅助频率源Y选择与主频率源X选择，不能设置为同一个通道，即01-08与01-09不要设置为相同的值，否则容易引起混乱。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-10 | 辅助频率源Y范围选择 | 0～1 | 0 | ● |
| 01-11 | 辅助频率源Y范围 | 0% ～ 150% | 0% | ● |

当频率源选择为“频率叠加”（即01-12设为1、3或4）时，这两个参数用来确定辅助频率源的调节范围。

01-10用于确定辅助频率源范围所对应的对象，可选择相对于最大频率，也可以相对于主频率源X，若选择为相对于主频率源，则辅助频率源的范围将随着主频率X的变化而变化。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-12 | 频率源叠加选择 | 00～34 | 00 | ● |

通过该参数选择频率给定通道。通过主频率源X和辅助频率源Y的复合实现频率给定。

个位: 频率源选择

0-主频率源X

1-主辅运算结果（运算关系由十位确定）

2-主频率源X与辅助频率源Y切换

3-主频率源X与主辅运算结果切换

4-辅助频率源Y与主辅运算结果切换

十位: 频率源主辅运算关系

主+辅

主-辅

二者最大值

二者最小值

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-13 | 叠加时辅助频率源偏置 | 0.00Hz ～ 最大频率 | 0.00Hz | ● |

该功能码只在频率源选择为主辅运算时有效。

当频率源为主辅运算时，01-13作为偏置频率，与主辅运算结果叠加作为最终频率设定值， 使频率设定可以更为灵活。

当频率源选择为主辅运算时，可以通过01-14设置偏置频率，在主辅运算结果上叠加偏置频率，以灵活应对各类需求。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-14 | 命令源捆绑频率源 | 0000～9999 | 0000 | ● |

| 个位 | 操作面板命令绑定频率源选择 |
| --- | --- |
| 0 | 无捆绑 |
| 1 | 数字设定频率源 |
| 2 | VI1 |
| 3 | VI2 |
| 4 | VI3 |
| 5 | HDI脉冲设定（X5） |
| 6 | 多段指令 |
| 7 | 简易PLC |
| 8 | PID |
| 9 | 通讯给定 |
| 十位 | 端子命令绑定频率源选择（0～9，同个位） |
| 百位 | 通讯命令绑定频率源选择（0～9，同个位） |

定义三种运行命令通道与九种频率给定通道之间的捆绑组合，方便实现同步切换。以上频率给定通道的含义与主频率源X选择01-08相同，请参见01-08功能码说明。不同的运行命令通道可捆绑相同的频率给定通道。当命令源有捆绑的频率源时，该命令源有效期间，01-08～01-12所设定频率源不再起作用。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-15 | 频率停机记忆选择 | 0～1 | 1 | ● |

本功能仅对频率源为数字设定时有效。

“不记忆”是指变频器停机后，数字设定频率值恢复为预置频率的值，KSV键盘▲、▼ 键或者端子UP、DOWN进行的频率修正被清零。

“记忆”是指变频器停机后，数字设定频率保留为上次停机时刻的设定频率，KSV键盘▲、▼键或者端子UP、DOWN进行的频率修正保持有效。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-16 | 点动运行频率 | 0.00Hz～最大频率 | 6.00Hz | ○ |

定义点动时变频器的给定频率。点动时的加减速由03-14，03-15确定。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-17 | 跳跃频率1 | 0.00Hz～最大频率 | 0.00Hz | ● |
| 01-18 | 跳跃频率2 | 0.00Hz～最大频率 | 0.00Hz | ● |
| 01-19 | 跳跃频率幅度 | 0.00Hz～最大频率 | 0.00Hz | ● |

当设定频率在跳跃频率范围内时，实际运行频率将会运行在离设定频率较近的跳跃频率。通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。

该变频器可设置两个跳跃频率点，若将两个跳跃频率均设为0，则跳跃频率功能取消。 跳跃频率及跳跃频率幅度的原理示意，请参考图。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-20 | 加速过程中跳频是否有效 | 0～1 | 0 | ● |

该功能码用于设置，在加减速过程中，跳跃频率是否有效。

设定为有效时，当运行频率在跳跃频率范围时，实际运行频率会跳过设定的跳跃频率边界。 下图为加减速过程中跳跃频率有效的示意图。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-21 | 下垂控制 | 0.00Hz～10.00Hz | 0.00Hz | ● |

该功能一般用于多台电机拖动同一个负载时的负荷分配。

下垂控制是指随着负载增加，使变频器输出频率下降，这样多台电机拖动同一负载时，负载中的电机输出频率下降的更多，从而可以降低该电机的负荷，实现多台电机的负荷均匀。

该参数是指变频器在输出额定负载时，输出的频率下降值。

02组-启停参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-00 | 启动方式 | 0～2 | 0 | ● |

0：直接启动

若启动直流制动时间设置为0，则变频器从启动频率开始运行。

若启动直流制动时间不为0，则先直流制动，然后再从启动频率开始运行。适用小惯性负载，在启动时电机可能有转动的场合。

1：转速跟踪再启动

变频器先对电机的转速和方向进行判断，再以跟踪到的电机频率启动，对旋转中电机实施平滑无冲击启动。适用大惯性负载的瞬时停电再启动。为保证转速跟踪再启动的性能，需准确设置电机参数。

2：预励磁启动

用于在电机运行前先建立磁场。

预励磁电流、预励磁时间参见功能码02-05、02-06说明。

若预励磁时间设置为0，则变频器取消预励磁过程，从启动频率开始启动。预励磁时间不为0，则先预励磁再启动，可以提高电机动态响应性能。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-01 | 转速追踪方式 | 0～2 | 0 | ● |

为用最短时间完成转速跟踪过程，选择变频器跟踪电机转速的方式：

0：从停机时的频率向下跟踪，通常选用此种方式。

1：从0频开始向上跟踪，在停电时间较长再启动的情况使用。

2：从最大频率向下跟踪，一般发电负载使用。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-02 | 转速跟踪快慢 | 1～100 | 20 | ● |

转速跟踪再启动时，选择转速跟踪的快慢。

参数越大，则跟踪速度越快。但设置过大可能引起跟踪效果不可靠。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-03 | 启动频率 | 0.00Hz～10.00Hz | 0.00Hz | ○ |
| 02-04 | 启动频率保持时间 | 0.0s～100.0s | 0.0s | ○ |

为保证启动时的电机转矩，请设定合适的启动频率。为使电机启动时充分建立磁通，需要启动频率保持一定时间。

启动频率02-03不受下限频率限制。但是设定目标频率小于启动频率时，变频器不启动，处于待机状态。

正反转切换过程中，启动频率保持时间不起作用。

启动频率保持时间不包含在加速时间内，但包含在简易PLC的运行时间里。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-05 | 启动直流制动/预励磁电流 | 0%～100% | 0% | ○ |
| 02-06 | 启动直流制动/预励磁时间 | 0.0～100.0s | 0.0s | ○ |

启动直流制动，一般用于使运转的电机停止后再启动。预励磁用于先使异步电机建立磁场后再启动，提高响应速度。

启动直流制动只在启动方式为直接启动时有效。此时变频器先按设定的启动直流制动电流进行直流制动，经过启动直流制动时间后再开始运行。若设定直流制动时间为0，则不经过直流制动直接启动。直流制动电流越大，制动力越大。

若启动方式为异步机预励磁启动，则变频器先按设定的预励磁电流预先建立磁场，经过设定的预励磁时间后再开始运行。若设定预励磁时间为0，则不经过预励磁过程而直接启动。

启动直流制动电流/预励磁电流，是相对变频器额定电流的百分比。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-07 | 停机方式 | 0～1 | 0 | ○ |

0：减速停车

停机命令有效后，变频器按照减速时间降低输出频率，频率降为0后停机。

1：自由停车

停机命令有效后，变频器立即终止输出，此时电机按照机械惯性自由停车。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-08 | 停机直流制动开始频率 | 0.00Hz～最大频率 | 0.00Hz | ○ |
| 02-09 | 停机直流制动等待时间 | 0.0s～100.0s | 0.0s | ○ |
| 02-10 | 停机直流制动电流 | 0% ～ 100% | 0% | ○ |
| 02-11 | 停机直流制动时间 | 0.0s～100.0s | 0.0s | ○ |

停机直流制动起始频率：减速停机过程中，当运行频率降低到该频率时，开始直流制动过程。

停机直流制动等待时间：在运行频率降低到停机直流制动起始频率后，变频器先停止输出一段时间，然后再开始直流制动过程。用于防止在较高速度时开始直流制动可能引起的过流等故障。

停机直流制动电流：指直流制动时的输出电流，相对电机额定电流的百分比。此值越大则直流制动效果越强，但是电机和变频器的发热越大。

停机直流制动时间：直流制动量保持的时间。此值为0则直流制动过程被取消。

停机直流制动过程如图所示。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-12 | 禁止反转功能 | 0～1 | 0 | ● |

通过该参数设置变频器是否允许运行在反转状态，在不允许电机反转的场合，要设置02-12=1。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-13 | 正反转切换死区时间 | 0.0s～100.0s | 0.0s | ○ |

设定变频器正反转过渡过程中，在输出0Hz处的过渡时间，如图所示：

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-14 | 运行方向 | 0～1 | 0 | ● |

通过更改该功能码，可以不改变电机接线而实现改变电机转向的目的，其作用相当于调整电机（U、V、W）任意两条线实现电机旋转方向的转换。

注意：参数初始化后电机运行方向会恢复原来的状态。对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合慎用。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-15 | 设定频率低于下限频率动作 | 0～2 | 0 | ● |

当设定频率低于下限频率时，变频器的运行状态可以通过该参数选择。提供三种运行模式，满足各种应用需求。

0-以下限频率运行；

1-停机

2-零速运行

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-16 | 端子点动优先选择 | 0～1 | 0 | ○ |

0-无效；1-有效。

该参数用于设置，是否端子点动功能的优先级最高。

当端子点动优先有效时，若运行过程中出现端子点动命令，则变频器切换为端子点动运行状态。

03组-加减速时间设定

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-00 | 加减速方式 | 0～2 | 0 | ○ |

选择变频器在启、停动作过程中频率变化的方式。

0：直线加减速

输出频率按照直线递增或递减。提供4种加减速时间。可通过多功能数字输入端子（10-00～10-08）进行选择。

1：S曲线加减速A

输出频率按照S曲线递增或递减。S曲线在要求平缓启动或停机的场所使用，如电梯、输送带等。功能码03-10和03-11分别定义了S曲线加减速的起始段和结束段的时间比例。

2：S曲线加减速B

在该S曲线加减速B中电机额定频率fb总是S曲线的拐点，如图所示。一般用于额定频率以上的高速区域需要快速加减速的场合。

当设定频率在额定频率以上时，加减速时间为：

其中，f为设定频率，fb为电机额定频率，T为从0频率加速到额定频率fb的时间。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-01 | 加减速时间单位 | 0～2 | 1 | ○ |
| 03-02 | 加速时间1 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 03-03 | 减速时间1 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 03-04 | 加速时间2 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 03-05 | 减速时间2 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 03-06 | 加速时间3 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 03-07 | 减速时间3 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 03-08 | 加速时间4 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 03-09 | 减速时间4 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |

为满足各类现场的需求，03-01可以设定3种加减速时间单位，0～2分别为1秒、0.1秒和0.01秒。

修改该功能参数时，4组加减速时间(03-02～03-09)所显示小数点位数会变化，所对应的加减速时间也发生变化，应用过程中要特别留意。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-10 | S曲线开始段时间比例 | 0.0% ～ 50.0% | 30.0% | ○ |
| 03-11 | S曲线结束段时间比例 | 0.0% ～ 50.0% | 30.0% | ○ |

功能码03-10和03-11分别定义了，S曲线加减速A的起始段和结束段时间比例。

图中t1即为参数03-10定义的参数，在此段时间内输出频率变化的斜率逐渐增大。t2即为参数03-11定义的时间，在此时间段内输出频率变化的斜率逐渐变化到0。在t1和t2之间的时间内，输出频率变化的斜率是固定的，即此区间进行直线加减速。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-12 | 加速时间1与加速时间2切换频率点 | 0.00Hz～最大频率 | 0.00Hz | ○ |
| 03-13 | 减速时间1与减速时间2切换频率点 | 0.00Hz～最大频率 | 0.00Hz | ○ |

该功能在未通过X端子切换选择加减速时间时有效。用于在变频器运行过程中，不通过X端子而是根据运行频率范围，自行选择不同加减速时间。

在加速过程中，如果运行频率小于03-12则选择加速时间2；如果运行频率大于03-12则选择加速时间1。在减速过程中，如果运行频率大于03-13则选择减速时间1，如果运行频率小于03-13则选择减速时间2。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-14 | 点动加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 03-15 | 点动减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |

用于点动时的加减速设定。

04组-辅助功能

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-00 | 设定累计上电到达时间 | 0h～65535h | 0h | ○ |

当累计上电时间到达04-00所设定的上电时间时，变频器多功能数字DO输出ON信号。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01 | 设定累计运行到达时间 | 0h～65535h | 0h | ○ |

用于设置变频器的运行时间。

当累计运行时间到达此设定运行时间后，变频器多功能数字DO输出ON信号。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-02 | 运行时间到达动作选择 | 0～1 | 0 | ○ |

0：继续运行；

1：停机。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-03 | 休眠频率 | 0.00Hz～休眠唤醒频率 | 0.00Hz | ○ |
| 04-04 | 休眠延时时间 | 0.0s～6000.0s | 0.0s | ○ |
| 04-05 | 休眠唤醒频率 | 休眠频率～最大频率 | 0.00Hz | ○ |
| 04-06 | 唤醒延时时间 | 0.0s～6000.0s | 0.0s | ○ |

这组参数用于实现供水应用中的休眠和唤醒功能。

变频器运行过程中，当设定频率小于等于04-03休眠频率时，经过04-04延迟时间后，变频器进入休眠状态，并自动停机。

若变频器处于休眠状态，且当前运行命令有效，则当设定频率大于等于04-05唤醒频率时，经过时间04-06延迟时间后，变频器开始启动。

一般情况下，请设置唤醒频率大于等于休眠频率。设定唤醒频率和休眠频率均为0.00Hz， 则休眠和唤醒功能无效。

在启用休眠功能时，若频率源使用PID，则休眠状态PID是否运算，受功能码21-27的影响，此时必须选择PID停机时运算（21-27=1）。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-07 | 定时功能运行选择 | 0～1 | 0 | ○ |
| 04-08 | 定时运行时间选择 | 0～3 | 0 | ○ |
| 04-09 | 定时运行时间 | 0.0 Min～6500.0Min | 0.0 Min | ○ |

定时功能运行选择：0-无效;1有效。

定时运行时间选择:

| 0 | 04-09设定 |
| --- | --- |
| 1 | VI1 |
| 2 | VI2 |
| 3 | VI3 |
| 模拟输入量程100%对应04-09 |  |

该组参数用来完成变频器定时运行功能。

04-07定时功能选择有效时(04-07=1)，变频器启动时开始计时，到达设定定时运行时间后，变频器自动停机，同时多功能DO输出ON信号。

变频器每次启动时，都从0开始计时，定时剩余运行时间可通过33-30查看。

定时运行时间由04-08、04-09设置，时间单位为分钟。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-10 | 本次运行到达时间设定 | 0.0 Min～6500.0Min | 0.0 Min | ○ |

当本次启动的运行时间到达此时间后，变频器多功能数字DO输出“本次运行时间到达”ON信号。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-11 | 启动保护功能 | 0～1 | 0 | ○ |

此参数涉及变频器的安全保护功能，0-无效；1-有效。

若该参数设置为1，如果变频器上电时刻运行命令有效（例如端子运行命令上电前为闭合状态），则变频器不响应运行命令，必须先将运行命令撤除一次，运行命令再次有效后变频器才响应。

另外，若该参数设置为1，如果变频器故障复位时刻运行命令有效，变频器也不响应运行命令，必须先将运行命令撤除才能消除运行保护状态。

设置该参数为1，可以防止在不知情的情况下，发生上电时或者故障复位时，电机响应运行命令而造成的危险。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-12 | 风扇控制选择 | 0～1 | 0 | ○ |

用于选择散热风扇的动作模式，选择为0时，变频器在运行状态下风扇运转，停机状态下如果散热器温度高于40度则风扇运转，停机状态下散热器低于40度时风扇不运转。

选择为1时，风扇在上电后一直运转。

05组-电机参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-00 | 参数调谐 | 0～3 | 0 | ● |

0：无操作，即禁止调谐。

1：异步电机静态自动调谐，适用于异步电机和负载不易脱开，而不能进行完整调谐的场合。

进行异步电机静态自动调谐前，必须正确设置电机类型及电机铭牌参数 05-01～05-05。异步电机静态调谐，变频器可以获得05-06～05-08三个参数。

动作说明：设置该功能码为1，再按ENT键，然后按RUN键，变频器将进行静态自动调谐。

2：异步电机完整调谐

为保证变频器的动态控制性能，请选择完整调谐，此时电机必须和负载脱开，以保持电机为空载状态。

完整调谐过程中，变频器先进行静态调谐，然后按照加速时间1加速到电机额定频率的80%，保持一段时间后，按照减速时间1减速停机并结束调谐。

进行异步电机完整调谐前，除需要设置电机类型及电机铭牌参数05-01～05-05外，还需要正确设置编码器类型及编码器脉冲数05-11、05-12、05-14。

异步电机完整调谐，变频器可以获得01-06～01-10五个电机参数，以及编码器的AB相序05-13、矢量控制电流环PI参数06-09～06-12。

动作说明：设置该功能码为2，再按ENT键，然后按RUN键，变频器将进行完整调谐。

3：异步电机静态完整辨识

在一些不能卸掉负载，而且必须有准确的电机参数(如起重)，此时可以选用该调谐方法。将获得与完整调谐同样的参数。

动作说明: 设置该功能码为3，再按ENT键，然后按RUN键,变频器将进行静态完整调谐(该过程中电机可能会出现轻微抖动，请注意)。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-01 | 电机额定功率 | 0.1kw～1000.0kw | 机型确定 | ● |
| 05-02 | 电机额定电压 | 1V～2000V | 机型确定 | ● |
| 05-03 | 电机额定电流 | 0.01A ～ 655.35A (变频器<=55KW) 0.1A ～ 6553.5A (变频器>=75KW) | 机型确定 | ● |
| 05-04 | 电机额定频率 | 0.01Hz～最大频率 | 50.00Hz | ● |
| 05-05 | 电机额定转速 | 0～65535 | 机型确定 | ● |

上述功能码为电机铭牌参数，无论采用VF控制或矢量控制，均需要根据电机铭牌准确设置相关参数。

为获得更好的VF或矢量控制性能，需要进行电机参数调谐，而调节结果的准确性，与正确设置电机铭牌参数关系密切。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-06 | 异步电机定子电阻 | 1～65535rpm | 调谐参数 | ● |
| 05-07 | 异步电机转子电阻 | 0.001Ω～65.535Ω (变频器<=55KW) 0.0001Ω～6.5535Ω (变频器>=75KW) | 调谐参数 | ● |
| 05-08 | 异步电机漏感 | 0.001Ω～65.535Ω (变频器<=55KW) 0.0001Ω～6.5535Ω (变频器>=75KW) | 调谐参数 | ● |
| 05-09 | 异步电机互感 | 0.01mH～655.35mH (变频器<=55KW) 0.001mH～6.5535mH (变频器>=75KW) | 调谐参数 | ● |
| 05-10 | 异步电机空载电流 | 0.01A ～ 额定电流 (变频器<=55KW) 0.1A ～ 额定电流 (变频器>=75KW) | 调谐参数 | ● |

05-06～05-10是异步电机的参数，这些参数电机铭牌上一般没有，需要通过变频器自动调谐获得。其中，“异步电机静止调谐”只能获得05-06～05-08三个参数，而“异步电机完整调谐/异步电机静止完整调谐”除可以获得这里全部5个参数外，还可以获得编码器相序(仅旋转完整调谐)、电流环PI参数等。

更改电机额定功率（05-01）或者电机额定电压（05-02）时，变频器会自动修改05-06～05-10参数值，将这5个参数恢复为常用标准Y系列电机参数。

若现场无法对异步电机进行调谐，可以根据电机厂家提供的参数，输入上述相应功能码。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-11 | 编码器线数 | 1～32767 | 1024 | ● |

设定增量编码器每转脉冲数。

在FVC控制方式下，必须正确设置编码器脉冲数，否则电机运行将不正常。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-12 | 编码器类型选择 | 0～1 | 0 | ● |

支持2种编码器类型，05-12=0选择ABZ增量编码器，05-12=1选择旋转变压器，不同编码器需要选配不同的PG卡，使用时请正确选购PG卡。安装好PG卡后，要根据实际情况正确设置05-13，否则变频器可能运行不正常。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-13 | 编码器输入方向 | 0～1 | 0 | ● |

用于设置ABZ增量编码器AB信号的相序或旋变方向。

在电机完整调谐时，可 以获得ABZ编码器的AB相序或旋变方向(需正确设置编码器类型)。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-14 | 旋变极对数 | 1～99 | 1 | ● |

旋转变压器是有极对数的，在使用这种编码器时，必须正确设置极对数参数。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-15 | 编码器故障检测时间 | 0.0s～10.0s | 0.0s | ● |

用于设置编码器断线故障的检测时间，当设置为0.0s时，变频器不检测编码器断线故障。

当变频器检测到有断线故障，并且持续时间超过05-15设置时间后，变频器报警ER.Enc。

06组-矢量控制参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-00 | 速度环KP1 | 0.01～10.00 | 0.30 | ○ |
| 06-01 | 速度环Ti1 | 0.01s～10.00s | 0.50s | ○ |
| 06-02 | 切换频率1 | 0.00Hz～06-05 | 5.00Hz | ○ |
| 06-03 | 速度环KP2 | 0.01～10.00 | 0.20 | ○ |
| 06-04 | 速度环Ti2 | 0.01s～10.00s | 1.00s | ○ |
| 06-05 | 切换频率2 | 06-02～最大频率 | 10.00Hz | ○ |

变频器运行在不同频率下，可以选择不同的速度环PI参数。运行频率小于切换频率1（06-02）时，速度环PI调节参数为06-00和06-01。运行频率大于切换频率2时，速度换PI调节参数为06-03和06-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换，如图所示：

通过设定速度调节器的比例系数和积分时间，可以调节矢量控制的速度动态响应特性。

增加比例增益，减小积分时间，均可加快速度环的动态响应。但是比例增益过大或积分时间过小均可能使系统产生振荡。建议调节方法为：

如果出厂参数不能满足要求，则在出厂值参数基础上进行微调，先增大比例增益，保证系统不振荡；然后减小积分时间，使系统既有较快的响应特性，超调又较小。

注意：如PI参数设置不当，可能会导致速度超调过大。甚至在超调回落时生过电压故障。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-06 | 速度环积分属性 | 0～1 | 0 | ○ |

速度环积分分离0：无效1：有效。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-07 | ASR输入滤波时间 | 0.000s～0.031s | 0.028 | ○ |

矢量控制方式下，速度环调节器的输出为力矩电流指令，该参数用于对力矩指令滤波。此参数一般无需调整，在速度波动较大时可适当增大该滤波时间；若电机出现振荡，则应适当减小该参数。

速度环滤波时间常数小，变频器输出力矩可能波动较大，但速度的响应快。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-09 | 励磁电流环比例增益 | 1～30000 | 1300 | ○ |
| 06-10 | 励磁电流环积分增益 | 0～30000 | 1300 | ○ |
| 06-11 | 转矩电流环比例增益 | 1～30000 | 1300 | ○ |
| 06-12 | 转矩电流环比例增益 | 0～30000 | 1300 | ○ |

矢量控制电流环PI调节参数，该参数在异步机完整调谐后会自动获得，一般不需要修改。

需要提醒的是，电流环的积分调节器，不是采用积分时间作为量纲，而是直接设置积分增益。电流环PI增益设置过大，可能导致整个控制环路振荡，当电流振荡或者转矩波动较大时，可以手动减小此处的PI比例增益或者积分增益。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-13 | 速度控制转矩上限源 | 0～5 | 0 | ● |
| 06-14 | 转矩上限数字设定 | 0.0%～200.0% | 150.0% | ● |

| 06-13=0 | 06-14 |
| --- | --- |
| 06-13=1 | VI1 |
| 06-13=2 | VI2 |
| 06-13=3 | VI3 |
| 06-13=4 | HDI设定 |
| 06-13=5 | 通讯设定 |

在速度控制模式下，变频器输出转矩的最大值，由转矩上限源控制。

06-13用于选择转矩上限的设定源，当通过模拟量、HDI脉冲、通讯设定时，相应设定的100%对应06-14，而06-14的100%为变频器额定转矩。

VI1、VI2、VI3设定见10组VI曲线相关介绍（通过10-32选择各自曲线）。

HDI脉冲见10-27～10-31介绍。

选择为通讯设定时，详见通信协议说明。通信写入范围: 0.0%～100.00%的数据，其中100.00%对应06-14。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-15 | 矢量控制转差增益 | 50%～200% | 100% | ○ |

对无速度传感器矢量控制，该参数用来调整电机的稳速精度：当电机带载时速度偏低则加大该参数，反之亦反。

对有速度传感器矢量控制，此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小。

07组-转矩控制参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-00 | 速度/转矩控制选择 | 0～1 | 0 | ○ |

用于选择变频器控制方式：0-速度控制或者1-转矩控制。

变频器多功能数字X端子，具备两个与转矩控制相关的功能：转矩控制禁止、速度控制/转矩控制切换。这两个端子要跟07-00配合使用，实现速度与转矩控制的切换。

当速度控制/转矩控制切换端子无效时，控制方式由07-00确定，若速度控制/转矩控制切换有效，则控制方式相当于07-00的值取反。

无论如何，当转矩控制禁止端子有效时，变频器固定为速度控制方式。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-01 | 转矩控制指令源 | 0～7 | 0 | ● |
| 07-02 | 转矩指令数字给定 | -200.0%～200.0% | 100% | ○ |

07-01用于选择转矩设定源，共有8种转矩设定方式。

07-03转矩设定采用相对值，100.0%对应变频器额定转矩。设定范围-200.0%～200.0%，表明变频器最大转矩为2倍变频器额定转矩。

当转矩给定为正时，变频器正转运行。

当转矩给定为负时，变频器反转运行。

各项转矩设定源描述如下：

0：数字设定（07-03）指目标转矩直接使用07-03设定值。

1：VI1

2：VI2

3：VI3

指目标转矩邮模拟量输入端子来确定。控制板提供2个模拟量输入端子（VI1,VI2）,选件I/O扩展卡可提供别外1个模拟量输入端子（VI3）。

其中VI1为0V～10V电压型输入,也可为4mA～20mA电流输入, 由控制板上JP2路线选择.

VI2可为0V～10V电压输入，也可为4mA～20mA电流输入， 由控制板上JP3路线选择。

VI3为-10V～10V电压型输入。

VI1、VI2、VI3的输入电压值，与目标转矩的对应关系曲线，用户可以通过08-03～08-08自由选择。

提供5组对应关系曲线，其中3组曲线为直线关系（2点对应关系），2组曲线为4点对应关系的任意曲线，用户可以通过10组功能码进行设置。

功能码10-32用于设置VI1～VI3三路模拟量输入，分别选择5组曲线中的哪一组。

VI作为频率给定时，电压、电流输入对应设定的100.0%,是指相对转矩数字设定07-03的百分比。

4：HDI脉冲（HDI）

目标转矩给定通过端子HDI高速脉冲来给定。

脉冲给定信号规格：电压范围9V～30V、频率范围0kHz～100kHz。脉冲给定只能从多功能输入端子HDI输入

X5端子输入脉冲频率与对应设定的关系，通过10-28～10-31进行设置，该对应关系为2点的直线对应关系，脉冲输入所对应设定的100.0%，是指相对转矩数字07-03的百分比。

5：通讯给定

指目标转矩邮通讯方式给定，详见MOdbus通信协议。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-03 | 转矩控制速度限定方式 | 0～5 | 0 | ● |
| 07-05 | 转矩控制速度数字限定 | 0.00～最大频率 | 50.00Hz | ○ |

用于设置转矩控制方式下，变频器的正向或反向最大运行频率。

当变频器转矩控制时，如果负载转矩小于电机输出转矩，则电机转速会不断上升，为防止机械系统出现飞车等事故，必须限制转矩控制时的电机最高转速。

如果需要实现动态连续更改转矩控制最大频率，可以采用控制上限频率的方式实现。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-07 | 转矩控制加速时间 | 0.00s～120.00s | 0.10s | ○ |
| 07-08 | 转矩控制减速时间 | 0.00s～120.00s | 0.10s | ○ |

转矩控制方式下，电机输出转矩与负载转矩的差值，决定电机及负载的速度变化率，所以电机转速有可能快速变化，造成噪音或机械应力过大等问题。通过设置转矩控制加减速时间，可以使电机转速平缓变化。

但是对需要转矩快速响应的场合，需要设置转矩控制加减速时间为0.00s。

例如：两个电机硬连接拖动同一负载，为确保负荷均匀分配，设置一台变频器为主机，采用速度控制方式，另一台变频器为从机并采用转矩控制，主机的实际输出转矩作为从机的转矩指令，此时从机的转矩需要快速跟随主机，那么从机的转矩控制加减速时间为0.00s。

08组-VF控制参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-00 | V/F曲线设定 | 00～11 | 0 | ● |

0：直线V/F。适合于普通恒转矩负载。

1：多点V/F。适合脱水机、离心机等特殊负载。此时通过设置08-03～08-08参数，可以获得任意的VF关系曲线。

2：平方V/F。适合于风机、水泵等离心负载。

3～8：介于直线VF与平方VF之间的VF关系曲线。

10：VF完全分离模式。此时变频器的输出频率与输出电压相互独立，输出频率由频率源确定，而输出电压由08-12（VF分离电压源）确定。

VF完全分离模式，一般应用在感应加热、逆变电源、力矩电机控制等场合。

11：VF半分离模式。

这种情况下V与F是成比例的，但是比例关系可以通过电压源08-12设置，且V与F的关系也与P1组的电机额定电压与额定频率有关。

假设电压源输入为X（X为0～100%的值），则变频器输出电压V与频率F的关系为：

V/F=2 * X * （电机额定电压）/（电机额定频率）

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-01 | 转矩提升 | 0.0%～30.0% | 机型确定 | ○ |
| 08-02 | 转矩提升截止频率 | 0.00Hz～50.00Hz | 50.00Hz | ○ |

为了补偿V/F控制低频转矩特性，对低频时变频器输出电压做一些提升补偿。但是转矩提升设置过大，电机容易过热，变频器容易过流。

当负载较重而电机启动力矩不够时，建议增大此参数。在负荷较轻时可减小转矩提升。

当转矩提升设置为0.0时，变频器为自动转矩提升，此时变频器根据电机定子电阻等参数自动计算需要的转矩提升值。

转矩提升转矩截止频率：在此频率之下，转矩提升转矩有效，超过此设定频率，转矩提升失效,具体见图说明。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-03 | V/F频率点1 | 0.00Hz～08-05 | 0.00Hz | ○ |
| 08-04 | V/F电压点1 | 0.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 08-05 | V/F频率点2 | 08-03～08-07 | 0.00Hz | ○ |
| 08-06 | V/F电压点2 | 0.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 08-07 | V/F频率点3 | 08-05～电机额定频率 | 0.00Hz | ○ |
| 08-08 | V/F电压点3 | 0.0%～100.0% | 0.0% | ○ |

08-03～08-08六个参数定义多段V/F曲线。

多点V/F的曲线要根据电机的负载特性来设定，需要注意的是，三个电压点和频率点的关系必须满足：V1＜V2＜V3，F1＜F2＜F3。下图为多点VF曲线的设定示意图。

低频时电压设定过高可能会造成电机过热甚至烧毁，变频器可能会过流失速或过电流保护。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-09 | V/F转差补偿系数 | 0.0%～200.0% | 0% | ○ |

该参数只对异步电机有效。

VF转差补偿，可以补偿异步电机在负载增加时产生的电机转速偏差，使负载变化时电机的转速能够基本保持稳定。VF转差补偿增益设置为100.0%，表示在电机带额定负载时补偿的转差为电机额定滑差，而电机额定转差，变频器通过电机额定频率与额定转速自行计算获得。

调整VF转差补偿增益时，一般以当额定负载下，电机转速与目标转速基本相同为原则。当电机转速与目标值不同时，需要适当微调该增益。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-10 | VF稳定因子 | 0～100 | 0 | ○ |

该增益的选择方法是在有效抑制振荡的前提下尽量取小，以免对VF运行产生不利的影响。在电机无振荡现象时请选择该增益为0。只有在电机明显振荡时，才需适当增加该增益，增益越大，则对振荡的抑制越明显。

使用抑制振荡功能时，要求电机额定电流及空载电流参数要准确，否则VF振荡抑制效果不好。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-11 | VF分离的电压源 | 0～5 | 0 | ● |

VF分离一般应用在感应加热、逆变电源及力矩电机控制等场合。

在选择VF分离控制时，输出电压可以通过功能码08-12设定，也可来自于模拟量、多段指令、PLC、PID或通讯给定。当用非数字设定时，各设定的100%对应电机额定电压，当模拟量等输出设定的百分比为负数时，则以设定的绝对值作为有效设定值。

0：数字设定（08-12）

电压由08-12直接设置。

1：VI1  2：VI2  3：VI3

电压由模拟量输入端子来确定。

4、HDI脉冲设定（HDI）

电压给定通过端子脉冲来给定。

脉冲给定信号规格：电压范围9V～30V、频率范围0kHz～100kHz。

5、多段指令

电压源为多段指令时，要设置12组及22组参数，来确定给定信号和给定电压的对应关系。

6、简易PLC

电压源为简易PLC时，需要设置22组参数来确定给定输出电压。

7、PID

根据PID闭环产生输出电压。具体内容参见21组PID介绍。

8、通讯给定

指电压由上位机通过通讯方式给定。

VF分离电压源选择与频率源选择使用方式类似，参见主频率源选择介绍。其中，各类选择对应设定的100.0%，是指电压额定电压（取对应设定值得绝对值）。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-12 | VF分离的电压数字设定 | 0～8 | 0V | ● |
| 08-13 | VF分离的电压上升时间 | 0.0s～1000.0s | 0.0s | ● |

VF分离上升时间指输出电压由0V变化到电机额定电压所需时间。如图所示：

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-14 | VF过励磁增益 | 0～200 | 64 | ● |

在变频器减速过程中，过励磁控制可以抑制母线电压上升，避免出现过压故障。过励磁增益越大，抑制效果越强。

对变频器减速过程容易过压报警的场合，需要提高过励磁增益。但过励磁增益过大，容易导致输出电流增大，需要在应用中权衡。

对小惯量场合，电机减速中不会出现电压上升，则建议设置过励磁增益为0；对有制动电阻的场合，也建议过励磁增益设为0.

09组-控制优化参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-00 | 载波频率 | 0.5kHz～15.0kHz | 机型确定 | ○ |

此功能调节变频器的载波频率。通过调整载波频率可以降低电机噪声，避开机械系统的共振点，减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。

当载波频率较低时，输出电流高次谐波分量增加，电机损耗增加，电机温升增加。

当载波频率较高时，电机损耗降低，电机温升减小，但变频器损耗增加，变频器温升增加，干扰增加。

调整载波频率会对下列性能产生影响：

| 载波频率 | 低→高 |
| --- | --- |
| 电机噪音 | 大→小 |
| 输出电流波形 | 差→好 |
| 电机温升 | 高→低 |
| 变频器温升 | 低→高 |
| 漏电流 | 小→大 |
| 对外辐射干扰 | 小→大 |

不同功率的变频器，载波频率的出厂设置是不同的。虽然用户可以根据需要修改，但是需要注意：若载波频率设置的比出厂值高，会导致变频器散热器温升提高，此时用户需要对变频器降额使用，否则变频器有过热报警的危险。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-01 | DPWM切换上限频率 | 0.00Hz～15.00Hz | 机型确定 | ● |

只对VF控制有效。

异步机VF运行时的发波方式确定，低于此数值为7段式连续调制方式，相反则为5段断续调制方式。

PWM为7段式连续调制时变频器的开关损耗较大，但带来的电流纹波较小；5段断续调制方式下开关损耗较小，电流纹波较大；但在高频率时可能导致电机运行的不稳定性，一般不需要修改。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-02 | PWM调制方式 | 0～1 | 0 | ● |

0-异步调制方式；1-同步调制方式。

只对VF控制有效。

同步调制，指载波频率随输出频率变换而线性变化，保证两者的比值（载波比）不变，一般在输出频率较高时使用，有利于输出电压质量。

在较低输出频率时（100Hz以下），一般不需要同步调制，因为此时载波频率与输出频率的比值比较高，异步调制优势更明显一些。

运行频率高于85Hz时，同步调制才生效，该频率以下固定为异步调制方式。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-03 | 载波频率随温度调整 | 0～1 | 0 | ● |

0-无效；1有效。

载频随温度调整，是指变频器检测到自身散热器温度较高时，自动降低载波频率，以便降低 变频器温升。当散热器温度较低时，载波频率逐步恢复到设定值。该功能可以减少变频器过热报警的机会。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-04 | 随机PWM深度 | 0～10 | 0 | ● |

设置随机PWM，可以把单调刺耳的电机声音变得较为柔和，并能有利于减小对外的电磁干扰。当设置随机PWM深度为0时，随机PWM无效。调整随机PWM不同深度将得到不同的效果。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-05 | 死区补偿方式 | 0～2 | 1 | ○ |

0-死区不补偿；1-死区补偿方式1；2-死区补偿方式2。

此参数一般不需要修改，只在对输出电压波形质量有特殊要求，或者电机出现振荡等异常时，需要尝试切换选择不同的补偿模式。

大功率建议使用补偿模式2。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-06 | SVC优化模式 | 1～2 | 1 | ● |

1-优化模式1：有较高转矩控制线性度要求时使用

2-优化模式2：有较高速度平稳性要求时使用

0E组-用户定制参数

此组功能码是用户定制参数组。

用户可以在功能码中，选择所需要的参数汇总到0E组，作为用户定制参数，以方便查看和更改等操作。

0E组最多提供32个用户定制参数，0E组参数显示值为00-00，则表示该用户功能码为空。

进入用户定制参数模式时，显示功能码由0E-00～0E-31定义，顺序与0E组功能码一致，为00-00则跳过

10组-模拟量/脉冲量输入设定

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-00 | VI曲线1最小输入 | 0.00V～10-02 | 0.00V | ○ |
| 10-01 | VI曲线1最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-02 | VI曲线1最大输入 | 10-00～10.00V | 10.00V | ○ |
| 10-03 | VI曲线1最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 100.0% | ○ |

上述功能码用于设置，模拟量输入电压与其代表的设定值之间的关系。

当模拟量输入的电压大于所设定的“最大输入”（10-02）时，则模拟量电压按照“最大输入”计算；同理，当模拟输入电压小于所设定的“最小输入”（10-00）时，则根据“VI低于最小输入设定选择”（10-01）的设置，以最小输入或者0.0%计算。

当模拟输入为电流输入时，1mA电流相当于0.5V电压。

VI1输入滤波时间，用于设置VI1的软件滤波时间，当现场模拟量容易被干扰时，请加大滤波时间，以使检测的模拟量趋于稳定，但是滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际应用情况权衡。

在不同的应用场合，模拟设定的100.0%所对应标称值的含义有所不同，具体请参考各应用部分的说明。

以下几个图例为两种典型设定的情况：

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-04 | VI曲线2最小输入 | 0.00V～10-06 | 0.00V | ○ |
| 10-05 | VI曲线2最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-06 | VI曲线2最大输入 | 10-04～10.00V | 10.00V | ○ |
| 10-07 | VI曲线2最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 100.0% | ○ |

曲线2的功能及使用方法，请参照曲线1的说明。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-08 | VI曲线3最小输入 | 0.00V～10-10 | 0.00V | ○ |
| 10-09 | VI曲线3最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-10 | VI曲线3最大输入 | 10-08～10.00V | 10.00V | ○ |
| 10-11 | VI曲线3最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 100.0% | ○ |

曲线3的功能及使用方法，请参照曲线1的说明。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | VI曲线4最小输入 | 0.00V～10-14 | 0.00V | ○ |
| 10-13 | VI曲线4最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-14 | VI曲线4拐点1输入 | 10-12～10-16 | 3.33V | ○ |
| 10-15 | VI曲线4拐点1输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 33.3% | ○ |
| 10-16 | VI曲线4拐点2输入 | 10-14～10-18 | 6.67V | ○ |
| 10-17 | VI曲线4拐点2输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 66.7% | ○ |
| 10-18 | VI曲线4最大输入 | 10-16～10.00V | 10.00V | ○ |
| 10-19 | VI曲线4最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 100.0% | ○ |
| 10-20 | VI曲线5最小输入 | 0.00V～10-22 | 0.00V | ○ |
| 10-21 | VI曲线5最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-22 | VI曲线5拐点1输入 | 10-20～10-24 | 3.33V | ○ |
| 10-23 | VI曲线5拐点1输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 33.3% | ○ |
| 10-24 | VI曲线5拐点2输入 | 10-22～10-26 | 6.67V | ○ |
| 10-25 | VI曲线5拐点2输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 66.7% | ○ |
| 10-26 | VI曲线5最大输入 | 10-24～10.00V | 10.00V | ○ |
| 10-27 | VI曲线5最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 100.0% | ○ |

曲线4和曲线5的功能与曲线1～曲线3类似，但是曲线1～曲线3为直线，而曲线4和曲线5为4点曲线，可以实现更为灵活的对应关系。下图为曲线4～曲线5的示意图。

曲线4与曲线5设置时需注意，曲线的最小输入电压、拐点1电压、拐点2电压、最大电压必须依次增大。

VI曲线选择10-32，用于确定模拟量输入VI1～VI3如何在5条曲线中选择。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-28 | 脉冲输入曲线最小输入10-30 | 0.00kHz～100.00kHz | 0.00kHz | ○ |
| 10-29 | 脉冲输入曲线最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-30 | 脉冲输入曲线最大输入10-28 | 0.00kHz～100.00kHz | 100.00kHz | ○ |
| 10-31 | 脉冲输入曲线最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 100.0% | ○ |

此组功能码用于设置，HDI脉冲频率与对应设定之间的关系。

脉冲频率只能通过HDI通道输入变频器。

该组功能的应用与VI曲线1类似，请参考VI曲线1的说明。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-32 | VI曲线设定 | 0～10 | 210 | ○ |

| 个位 | VI1曲线选择 |
| --- | --- |
| 1 | VI曲线1 |
| 2 | VI曲线2 |
| 3 | VI曲线3 |
| 4 | VI曲线4 |
| 5 | VI曲线5 |
| 十位 | VI2曲线选择（1～5，同上） |
| 百位 | VI3曲线选择（1～5，同上） |

该功能码的个位、十位、百位分别用于选择，模拟量输入VI1、VI2、VI3对应的设定曲线。3路模拟量输入可以分别选择5种曲线中的任意一个。

曲线1、曲线2、曲线3均为2点曲线，而曲线4与曲线5均为4点曲线。

变频器标准单元提供2路模拟量输入口，使用VI3需配置多功能输入输出扩展卡。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-33 | VI低于最小值输入设定选择 | 0.00V～10-34 | 0.00V | ○ |

| 个位 | VI1低于最小值输入设定选择 |
| --- | --- |
| 0 | 对应最小输入设定 |
| 1 | 0.0% |
| 十位 | VI2低于最小值输入设定选择(0～1，同上) |
| 百位 | VI3低于最小值输入设定选择(0～1，同上) |

该功能码用于设置，当模拟量输入的电压小于所设定的“最小输入”时，模拟量所对应的设定如何确定。

该功能码的个位、十位、百位，分别对应模拟量输入VI1、VI2、VI3。

若选择为0，则当VI输入低于“最小输入”时，则该模拟量对应的设定，为功能码确定的曲线“最小输入对应设定”(10-01、10-05、10-09)。

若选择为1，则当VI输入低于最小输入时，则该模拟量对应的设定为0.0%。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-34 | VI1输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.10s | ○ |
| 10-35 | VI2输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.10s | ○ |
| 10-36 | VI3输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.10s | ○ |
| 10-37 | pulse输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.10s | ○ |
| 10-38 | VI1输入电压保护值下限 | 0.01V～10-39 | 0.00V | ○ |
| 10-39 | VI1输入电压保护值上限 | 10-38～10.00V | 10.00V | ○ |
| 10-40 | VI1跳跃点 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-41 | VI1跳跃幅值 | 0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-42 | VI2跳跃点 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-43 | VI2跳跃幅值 | 0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-44 | VI3跳跃点 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 10-45 | VI3跳跃幅值 | 0%～100.0% | 0.0% | ○ |

VI1/VI2/VI3输入滤波时间，用于设置VI1/VI2/VI3的软件滤波时间，当现场模拟量容易被干扰时，请加大滤波时间，以使检测的模拟量趋于稳定，但是滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际应用情况权衡。

拟量输入VI1/VI2/VI3，均具备设定值跳跃功能。

跳跃功能是指，当模拟量对应设定在跳跃点上下区间变化时，将模拟量对应设定值固定为跳跃点的值。

例如：

模拟量输入VI1的电压在5.00V上下波动，波动范围为4.90V～5.10V，VI1的最小输入0.00V对应0.0%，最大输入10.00V对应100.0%，那么检测到的VI1对应设定在49.0%～51.0%之间波动。设置VI1设定跳跃点10-36为50.0%，设置VI1设定跳跃幅度10-37为1.0%，VI1输入时，经过跳跃功能处理后，得到的VI1输入对应设定固定为50.0%，VI1被转变为一个稳定的输入，消除了波动。

11组-脉冲/模拟量输出端子

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-00 | FMP功能选择 | 0～16 | 00 | ○ |
| 11-01 | MN1输出选择 | 0～16 | 00 | ○ |
| 11-02 | MN2输出选择 | 0～16 | 01 | ○ |

FMP 端子输出脉冲频率范围为0.01kHz ～11-03（FMP 输出最大频率），11-03可以在0.01kHz～100.00kHz之间设置。

模拟量输出MN1和MN2输出范围为0V～10V ，或者0mA～20mA。

脉冲输出或者模拟量输出的范围，与相应功能的定标关系如下表所示：

| 设定值 | 功能 | 脉冲或模拟量输出0.0%～100.0%所对应的功能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 运行频率 | 0～最大输出频率 |
| 1 | 设定频率 | 0～最大输出频率 |
| 2 | 输出电流 | 0～2倍电机额定电流 |
| 3 | 输出转矩（绝对值） | 0～2倍电机额定转矩 |
| 4 | 输出功率 | 0～2倍额定功率 |
| 5 | 输出电压 | 0～1.2倍变频器额定电压 |
| 6 | 电机转速 | 0～最大输出频率对应的转速 |
| 7 | 输出电流 | 0.0A～1000.0A |
| 8 | 输出电压 | 0.0V～1000.0V |
| 9 | 输出转矩（实际值） | -2倍电机额定转矩～2倍电机额定转矩 |
| 10 | HDI脉冲输入 | 0.01kHz～100.00kHz |
| 11 | 长度 | 0～最大设定长度 |
| 12 | 计数值 | 0～最大计数值 |
| 13 | 通讯设定 | 0.0%～100.0% |
| 14 | VI1 | 0V～10V（或者0/4～20mA） |
| 15 | VI2 | 0V～10V（或者0/4～20mA） |
| 16 | VI3 | 0V～10V |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-03 | FMP输出最大频率 | 0.01kHz～100.00kHz | 50.00kHz | ○ |

当FM端子选择作为脉冲输出时，该功能码用于选择输出脉冲的最大频率值。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-04 | MN1零偏系数 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 11-05 | MN1增益 | -10.00～10.00 | 1.00 | ○ |
| 11-06 | MN2零偏系数 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 11-07 | MN2增益 | -10.00～10.00 | 1.00 | ○ |

上述功能码一般用于修正模拟输出的零漂及输出幅值的偏差。也可以用于自定义所需要的MN输出曲线。

若零偏用“b”表示，增益用k表示，实际输出用Y表示，标准输出用X表示，则实际输出为：Y=kX＋b。

其中，MN1、MN2的零偏系数100%对应10V（或者20mA），标准输出是指在无零偏及增益修正下，输出0V～10V（或者0mA～20mA）对应模拟输出表示的量。

例如：若模拟输出内容为运行频率，希望在频率为0时输出8V，频率为最大频率时输出3V，则增益应设为“-0.50”,零偏应设为“80%”。

12组-开关输入端子参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-00 | X1功能选择 | 0～49 | 1 | ● |
| 12-01 | X2功能选择 | 0～49 | 2 | ● |
| 12-02 | X3功能选择 | 0～49 | 6 | ● |
| 12-03 | X4功能选择 | 0～49 | 7 | ● |
| 12-04 | X5功能选择 | 0～49 | 8 | ● |
| 12-05 | X6功能选择 | 0～47 | 9 | ● |
| 12-06 | X7功能选择 | 0～49 | 0 | ● |
| 12-07 | X8功能选择 | 0～49 | 0 | ● |
| 12-08 | HDI功能选择 | 0～49 | 0 | ● |
| 12-09 | X10功能选择(扩展) | 0～49 | 0 | ● |

这些参数用于设定数字多功能输入端子的功能，可以选择的功能如下表所示：

| 设定值 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无功能 | 可将不使用的端子设定为“无功能”，以防止误动作。 |
| 1 | 正转运行（RUN） | 通过外部端子来控制变频器正转与反转。 |
| 2 | 反转运行（REV） |  |
| 3 | 三线式运行控制 | 通过此端子来确定变频器运行方式是三线控制模式。详细情况请参考 功能码12-11（“端子命令方式”）的说明。 |
| 4 | 正转点动（FJOG） | FJOG为点动正转运行，RJOG为点动反转运行。点动运行频率见01-16说明、点动加减速时间参见功能码03-14～03-15说明。 |
| 5 | 反转点（RJOG） |  |
| 6 | 多段速端子1 | 可通过这四个端子的16种状态，实现16段速度或者16种其他指令的设定。详细内容见附表1。 |
| 7 | 多段速端子2 |  |
| 8 | 多段速端子3 |  |
| 9 | 多段速端子4 |  |
| 10 | 端子UP | 由外部端子给定频率时修改频率的递增、递减指令。在频率源设定为 数字设定时，可上下调节设定频率。 |
| 11 | 端子DOWN |  |
| 12 | 加减速时间选择1 | 通过此两个端子的4种状态，实现4种加减速时间的选择，详细内容见附表2。 |
| 13 | 加减速时间选择2 |  |
| 14 | UP/DOWN设定清零（端子、键盘） | 当频率给定为数字频率给定时，此端子可清除端子UP/DOWN或者键盘UP/DOWN所改变的频率值，使给定频率恢复到预置设定的值。 |
| 15 | 频率源切换 | 用来切换选择不同的频率源。 根据频率源选择功能码的设置，当设定某两种频率源之间切换作为频率源时，该端子用来实现在两种频率源中切换。 |
| 16 | 频率源X与预置频率切换 | 该端子有效，则频率源X用预置频率替代 |
| 17 | 频率源Y与预置频率切换 | 该端子有效，则频率源Y用预置频率替代 |
| 18 | 运行命令切换端子1 | 当命令源设为端子控制时（00-02=1），此端子可以进行端子控制与键盘控制的切换。 当命令源设为通讯控制时（00-02=2），此端子可以进行通讯控制与键盘控制的切换。 |
| 19 | 运行命令切换端子2 | 用于在端子控制和通讯控制之间的切换。若命令源选择为端子控制，则该端子有效时系统切换为通讯控制；反之亦反。 |
| 20 | 速度控制/转矩控制切换 | 使变频器在转矩控制与速度控制模式之间切换。该端子无效时，变频器运行于07-00（速度/转矩控制方式）定义的模式，该端子有效则切换为另一种模式。 |
| 21 | 转矩控制禁止 | 禁止变频器进行转矩控制，变频器进入速度控制方式 |
| 22 | PID暂停 | PID暂时失效，变频器维持当前的输出频率，不再进行频率源的PID调节。 |
| 23 | PID积分暂停 | 该端子有效时，则PID的积分调节功能暂停，但PID的比例调节和微分调节功能仍然有效。 |
| 24 | PID作用方向取反 | 该端子有效时，PID作用方向与21-03设定的方向相反 |
| 25 | PID参数切换 | 当PID参数切换条件为X端子时（21-18=1），该端子无效时，PID参数使用21-05～21-07；该端子有效时则使用21-15～21-17； |
| 26 | PLC状态复位 | PLC在执行过程中暂停，再次运行时，可通过此端子使变频器恢复到简易PLC的初始状态。 |
| 27 | 摆频暂停 | 变频器以中心频率输出。摆频功能暂停。 |
| 28 | 计数器输入 | 记数脉冲的输入端子。 |
| 29 | 计数器复位 | 对计数器状态进行清零处理。 |
| 30 | 长度计数输入 | 长度计数的输入端子。 |
| 31 | 长度复位 | 长度清零 |
| 32 | HDI（脉冲）频率输入（仅对HDI有效） | HDI作为脉冲输入端子的功能。 |
| 33 | 频率修改使能 | 若该功能被设置为有效，则当频率有改变时，变频器不响应频率的更改，直到该端子状态无效。 |
| 34 | 加减速禁止 | 保证变频器不受外来信号影响（停机命令除外），维持当前输出频率。 |
| 35 | 厂家保留参数 |  |
| 36 | 厂家保留参数 |  |
| 37 | 故障复位（RST） | 利用端子进行故障复位的功能。与键盘上的RST键功能相同。用此功能可实现远距离故障复位。 |
| 38 | 外部故障常开输入 | 当该信号送给变频器后，变频器报出故障ER.Cd，并根据故障保护动作方式进行故障处理。 |
| 39 | 外部故障常闭输入 | 当外部故障常闭信号送入变频器后，变频器报出故障ER.Cd并停机。 |
| 40 | 用户自定义故障1 | 用户自定义故障1和2有效时，变频器分别报警ER.US2和ER.Ptd变频器会根据故障保护动作选的动作模式进行处理。 |
| 41 | 用户自定义故障2 |  |
| 42 | 运行暂停 | 变频器减速停车，但所有运行参数均被记忆。如PLC参数、摆频参数、PID参数。此端子信号消失后，变频器恢复为停车前的运行状态。 |
| 43 | 自由停车 | 变频器封锁输出，此时电机的停车过程不受变频器控制。此方式与02-07所述的自由停车的含义是相同的。 |
| 44 | 紧急停车 | 该端子有效时，变频器以最快速度停车，该停车过程中电流处于所设定的电流上限。该功能用于满足在系统处于紧急状态时，变频器需要尽快停机的要求。 |
| 45 | 外部停车端子1 | 键盘控制时，可用该端子使变频器停机，相当于键盘上STOP键的功能。 |
| 46 | 外部停车端子2 | 在任何控制方式下（面板控制、端子控制、通讯控制），可用该端子使变频器减速停车，此时减速时间固定为减速时间4。 |
| 47 | 减速直流制动 | 该端子有效时，变频器先减速到停机直流制动起始频率，然后切换到直流制动状态。 |
| 48 | 立即直流制动 | 该端子有效时，变频器直接切换到直流制动状态 |
| 49 | 本次运行时间清零 | 该端子有效时，变频器本次运行的计时时间被清零，本功能要与定 时运行和本次运行时间到达配合使用。 |

多段指令功能说明

4个多段指令端子，可以组合为16种状态，这16各状态对应16个指令设定值。具体如表1所示：

| K4 | K3 | K2 | K1 | 指令设定 | 对应参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 多段指令0 | 22-00 |
| OFF | OFF | OFF | ON | 多段指令1 | 22-01 |
| OFF | OFF | ON | OFF | 多段指令2 | 22-02 |
| OFF | OFF | ON | ON | 多段指令3 | 22-03 |
| OFF | ON | OFF | OFF | 多段指令4 | 22-04 |
| OFF | ON | OFF | ON | 多段指令5 | 22-05 |
| OFF | ON | ON | OFF | 多段指令6 | 22-06 |
| OFF | ON | ON | ON | 多段指令7 | 22-07 |
| ON | OFF | OFF | OFF | 多段指令8 | 22-08 |
| ON | OFF | OFF | ON | 多段指令9 | 22-09 |
| ON | OFF | ON | OFF | 多段指令10 | 22-10 |
| ON | OFF | ON | ON | 多段指令11 | 22-11 |
| ON | ON | OFF | OFF | 多段指令12 | 22-12 |
| ON | ON | OFF | ON | 多段指令13 | 22-13 |
| ON | ON | ON | OFF | 多段指令14 | 22-14 |
| ON | ON | ON | ON | 多段指令15 | 22-15 |

当频率源选择为多段速时，功能码22-00～22-15的100.0%，对应最大频率。

多段指令除作为多段速功能外，还可以作为PID的给定源，或者作为VF分离控制的电压源等，以满足需要在不同给定值之间切换的需求。

加减速时间选择端子功能说明:

| 端子2 | 端子1 | 加速或减速时间选择 | 对应参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | 加速时间1 | 03-02、03-03 |
| OFF | ON | 加速时间2 | 03-04、03-05 |
| ON | OFF | 加速时间3 | 03-06、03-07 |
| ON | ON | 加速时间4 | 03-08、03-09 |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-10 | X端子滤波时间 | 0.000s～1.000s | 0.010s | ○ |

设置X端子状态的软件滤波时间。若使用场合输入端子易受干扰而引起误动作，可将此参数增大，以增强则抗干扰能力。但是该滤波时间增大会引起X端子的响应变慢。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-11 | 端子命令方式 | 0～3 | 0 | ● |

| 0 | 两线式1 |
| --- | --- |
| 1 | 两线式2 |
| 2 | 三线式1 |
| 3 | 三线式2 |

该参数定义了通过外部端子控制变频器运行的四种不同方式。

注：为方便说明，下面任意选取X1～X10的多功能输入端子中的X1、X2、X3三个端子作为外部端子。即通过设定12-00～12-02的值来选择X1、X2、X3三个端子的功能，详细功能定义见12-00～12-09的设定范围。

0：两线式模式1：此模式为最常使用的两线模式。由端子X1、X2来决定电机的正、反转运行。

功能设定如下：

| 功能码 | 名称 | 设定值 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-11 | 端子命令方式 | 0 | 两线式1 |
| 12-00 | X1端子功能选择 | 1 | 正转运行（RUN） |
| 12-01 | X2端子功能选择 | 2 | 反转运行（REV） |

其中，Xx、Xy为X1～X10的多功能输入端子，电平有效。

两线式模式1

如上图所示，该控制模式下，K1闭合，变频器正转运行。K2闭合反转，K1、K2同时闭合或者断开，变频器停止运转。

如上图所示，该控制模式下，K1闭合，变频器正转运行。K2闭合反转，K1、K2同时闭合或者断开，变频器停止运转。

1：两线式模式2：用此模式时X1端子功能为运行使能端子，而X2端子功能确定运行方向。

功能设定如下：

| 功能码 | 名称 | 设定值 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-11 | 端子命令方式 | 1 | 两线式2 |
| 12-00 | X1端子功能选择 | 1 | 运行使能 |
| 12-01 | X2端子功能选择 | 2 | 正反运行方向 |

两线式模式2

如上图所示，该控制模式在K1闭合状态下，K2断开变频器正转。K2闭合变频器反转；K1断开，变频器停止运转。

2：三线式控制模式1：此模式X3为使能端子，方向分别由X1、X2控制。

功能设定如下：

| 功能码 | 名称 | 设定值 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-11 | 端子命令方式 | 2 | 三线式1 |
| 12-00 | X1端子功能选择 | 1 | 正转运行（RUN） |
| 12-01 | X2端子功能选择 | 2 | 反转运行（REV） |
| 12-02 | X3端子功能选择 | 3 | 三线式运转控制 |

三线式控制模式1

如上图所示，该控制模式在SB1按钮闭合状态下，按下SB2按钮变频器正转，按下SB3按钮变频器反转，SB1按钮断开瞬间变频器停机。正常启动和运行中，必需保持SB1按钮闭合状态，SB2、SB3按钮的命令则在闭合动作沿即生效，变频器的运行状态以该3个按钮最后的按键动作为准。

3：三线式控制模式2：此模式的X3为使能端子，运行命令由X1来给出，方向由X2的状态来决定。

功能设定如下：

| 功能码 | 名称 | 设定值 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-11 | 端子命令方式 | 3 | 三线式2 |
| 12-00 | X1端子功能选择 | 1 | 正转运行（RUN） |
| 12-01 | X2端子功能选择 | 2 | 反转运行（REV） |
| 12-02 | X3端子功能选择 | 3 | 三线式运转控制 |

三线式控制模式2

如上图所示，该控制模式在SB1按钮闭合状态下，按下SB2按钮变频器运行，K断开变频器正转，K闭合变频器反转；SBI按钮断开瞬间变频器停机。正常启动和运行中，必需保持SBI按钮闭合状态，SB2按钮的命令则在闭合动作沿即生效。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-12 | UP/DOWN变化率 | 0.01～ 655.35Hz/s | 1.00Hz/s | ○ |

用于设置端子UP/DOWN调整设定频率时，频率变化的速度，即每秒钟频率的变化量。

当01-00（频率小数点）为2时，该值范围为0.001Hz/s～65.535Hz/s。

当01-00（频率小数点）为1时，该值范围为0.01Hz/s～655.35Hz/s。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | X1开通延时 | 0.000s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 12-14 | X1关断延时 | 0.000s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 12-15 | X2开通延时 | 0.000s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 12-16 | X2关断延时 | 0.000s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 12-17 | X3开通延时 | 0.000s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 12-18 | X3关断延时 | 0.000s～3000.0s | 0.0s | ○ |

用于设置X端子状态发生变化时，变频器对该变化进行的延时时间。

目前仅仅X1、X2、X3具备设置延迟时间的功能。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-19 | X逻辑选择状态字1 | 00000～11111 | 00000 | ● |
| 12-20 | X逻辑选择状态字2 | 00000～11111 | 00000 | ● |

12-19设定X1～X5逻辑状态:

| 个位 | X1端子有效状态设定 |
| --- | --- |
| 0 | 高电平有效 |
| 1 | 低电平有效 |
| 十位 | X2端子有效状态设定（0～1，同上） |
| 百位 | X3端子有效状态设定（0～1，同上） |
| 千位 | X4端子有效状态设定（0～1，同上） |
| 万位 | X5端子有效状态设定（0～1，同上） |

12-20设定X6～X10逻辑状态:

| 个位 | X6端子有效状态设定 |
| --- | --- |
| 0 | 高电平有效 |
| 1 | 低电平有效 |
| 十位 | X7端子有效状态设定（0～1，同上） |
| 百位 | X8端子有效状态设定（0～1，同上） |
| 千位 | HDI端子有效状态设定（0～1，同上） |
| 万位 | X10端子有效状态设定（0～1，同上） |

用于设置数字量输入端子的有效状态模式。

选择为高电平有效时，相应的X端子与COM连通时有效，断开无效。

选择为低电平有效时，相应的X端子与COM连通时无效，断开有效。

13组- 开关输出端子

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-00 | FM端子输出模式 | 0～1 | 0 | ○ |

FM端子是可编程的复用端子，13-00=0作为高速脉冲输出端子（FMP），13-00=1作为集电极开路 的开关量输出端子（FMR）。

作为脉冲输出FMP时，输出脉冲的最高频率为100kHz，FMP相关功能参见11-00说明。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-01 | FMR输出功能选择 | 0～38 | 0 | ○ |
| 13-02 | 继电器1功能选择(TA1-TB1-TC1) | 0～38 | 2 | ○ |
| 13-03 | 继电器2功能选择(TA2-TB2-TC2) | 0～38 | 3 | ○ |
| 13-04 | DO1功能选择 | 0～38 | 0 | ○ |
| 13-05 | DO2功能选择(扩展接口功能) | 0～38 | 0 | ○ |

上述5个功能码，用于选择5个数字量输出的功能，其中TA1-TB1-TC1和TA2-TB2-TC2为继电器。

多功能输出端子功能说明如下：

0:  无输出

1:  变频器READY信号

2:  变频器运行中

3:  故障输出(自由停机故障)

4:  故障输出(自由停机故障,但欠压不输出)

5:  摆频限定中

6:  转矩限定中

7: 上限频率到达

8: 下限频率到达(运行有关)

9: 下限频率到达(停机也输出)

10: 反向运行中

11: 零速运行中(停机时不输出)

12: 零速中(停机时也输出)

13: 设定记数值到达

14: 指定记数值到达

15: 长度到达

16: PLC循环完成

17: 频率水平检测FDT1输出

18: 频率水平检测FDT2输出

19: 频率到达

20: 频率1到达输出

21: 频率2到达输出

22: 电流1到达输出

23: 电流2到达输出

24: 模块温度到达

25: 定时到达输出

26: 零电流状态

27: 输出电流超限

28: 欠压状态输出

29: 变频器过载预报警

30: 电机过温预报警

31: 电机过载预报警

32: 掉载中

33: VI1>VI2

34: VI1输入超限

35: 告警输出(所有故障)

36: 本次运行时间到达

37: 累计上电时间到达

38: 累计运行时间到达

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-06 | FMR导通延时 | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 13-07 | FMR关闭延时 | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 13-08 | 继电器1常开延时 | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 13-09 | 继电器1常闭延时 | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 13-10 | 继电器2常开延时 | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 13-11 | 继电器2常闭延时 | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 13-12 | DO1导通延时 | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 13-13 | DO1关闭延时 | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 13-14 | DO2导通延时(扩展接口功能) | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |
| 13-15 | DO2关闭延时(扩展接口功能) | 0.0s～3000.0s | 0.0s | ○ |

设置输出端子FMR、继电器1、继电器2、DO1和DO2，从状态发生改变到实际输出产生变化的延时时间。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-16 | DO输出逻辑选择 | 00000～11111 | 00000 | ○ |

定义输出端子FMR、继电器1、继电器2、DO1和DO2的输出逻辑。

0：正逻辑，数字量输出端子和相应的公共端连通为有效状态，断开为无效状态；

1：反逻辑，数字量输出端子和相应的公共端连通为无效状态，断开为有效状态。

| 个位 | FMR有效状态选择 |
| --- | --- |
| 0 | 正逻辑 |
| 1 | 反逻辑 |
| 十位 | 继电器1有效状态设定（0～1，同上） |
| 百位 | 继电器2端子有效状态设定（0～1，同上） |
| 千位 | DO1端子有效状态设定（0～1，同上） |
| 万位 | DO2端子有效状态设定（0～1，同上）(扩展接口功能) |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-17 | 频率检测值1（FDT1电平） | 0.00Hz～最大频率 | 50.00Hz | ○ |
| 13-18 | 频率检测滞后值1 | 0.0%～100.0% | 5.0% | ○ |
| 13-19 | 频率检测值2（FDT2电平） | 0.00Hz～最大频率 | 50.00Hz | ○ |
| 13-20 | 频率检测滞后值2 | 0.0%～100.0% | 5.0% | ○ |

当运行频率高于频率检测值时，变频器多功能输出DO输出ON信号，而频率低于检测值一定频率值后，DO输出ON信号取消。

上述参数用于设定输出频率的检测值，及输出动作解除的滞后值。其中13-18/13-20是滞后频率相对于频率检测值13-17/13-19的百分比。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21 | 频率到达宽度 | 0.0%～100.0% | 3.0% | ○ |

变频器的的运行频率，处于目标频率一定范围时，变频器多功能DO输出ON信号。

该参数用于设定频率到达的检测范围，该参数是相对于最大频率的百分比。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-22 | 模块温度到达 | 25℃～100℃ | 75℃ | ○ |

逆变器散热器温度达到该温度时，变频器多功能DO输出“模块温度到达”ON信号。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-23 | 任意到达频率检测值1 | 0.00Hz～最大频率 | 50.00Hz | ○ |
| 13-24 | 任意到达频率检出宽度1 | 0.0%～100.0% | 3.0% | ○ |
| 13-25 | 任意到达频率检测值2 | 0.00Hz～最大频率 | 50.00Hz | ○ |
| 13-26 | 任意到达频率检出宽度2 | 0.0%～100.0% | 3.0% | ○ |

当变频器的输出频率，在任意到达频率检测值的正负检出幅度范围内时，多功能DO输出ON信号。

变频器提供两组任意到达频率检出参数，分别设置频率值及频率检测范围。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-27 | 零电流检测水平 | 0.0%～100.0% | 5.0% | ○ |
| 13-28 | 零电流检测延时时间 | 0.00～600.00s | 0.10s | ○ |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-29 | 输出电流超限值 | 0.0%～300.0% | 200.0% | ○ |
| 13-30 | 电流超限检测延时时间 | 0.00～600.00s | 0.10s | ○ |

当变频器的输出电流大于或超限检测点，且持续时间超过软件过流点检测延迟时间，变频器多功能DO输出ON信号。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-31 | 任意到达电流1 | 0.0%～100.0% | 100.0% | ○ |
| 13-32 | 任意到达电流1宽度 | 0.0%～100.0% | 3.0% | ○ |
| 13-33 | 任意到达电流2 | 0.0%～100.0% | 100.0% | ○ |
| 13-34 | 任意到达电流2宽度 | 0.0%～100.0% | 3.0% | ○ |

当变频器的输出电流，在设定任意到达电流的正负检出宽度内时，变频器多功能DO输出ON信号。变频器提供两组任意到达电流及检出宽度参数。

20组-通信参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-00 | 串口通讯模式 | 0～1 | 0 | ○ |

上位机与变频器设定的数据格式必须一致，否则，通讯无法进行。

0：Modbus(其他保留)

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-01 | 波特率选择 | 0-300BPS 1-600BPS 2-1200BPS 3-2400BPS 4-4800BPS 5-9600BPS 6-19200BPS | 5 | ○ |

用于Modbus通信波特率设置。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-02 | Modbus数据格式 | 0～3 | 0 | ○ |

0：无校验：数据格式<8,N,2>

1：偶检验：数据格式<8,E,1>

2：奇校验：数据格式<8,O,1>

3：无校验：数据格式<8,N,1>

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-03 | 广播地址 | 0～247 | 1 | ○ |

当本机地址设定为0时，即为广播地址，实现上位机广播功能。

本机地址具有唯一性（除广播地址外），这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-04 | Modbus应答时间 | 0ms～20ms | 2ms | ○ |

应答延时：是指变频器数据接受结束到向上位机发送数据的中间间隔时间。如果应答延时小于系统处理时间，则应答延时以系统处理时间为准，如应答延时长于系统处理时间，则系统处理完数据后，要延迟等待，直到应答延迟时间到，才往上位机发送数据。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-05 | 串口通信超时时间 | 0.0～60.0s | 0.0s | ○ |

当该功能码设置为0.0s时，通讯超时时间参数无效。

当该功能码设置成有效值时，如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间，系统将报通讯故障错误。通常情况下，都将其设置成无效。如果在连续通讯的系统中，设置此参数，可以监视通讯状况。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-06 | MOdbUS数据传送格式选择 | 0～1 | 1 | ○ |

20-06=1：选择标准的Modbus协议。

20-06=0：读命令时，从机返回字节数比标准的Modbus协议多一个字节，具体参见本协议“通讯协议”部分。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-07 | 通讯读取电流分辨率 | 0～1 | 0 | ○ |

20-07=0 电流单位0.01A;20-06=1电流单位0.1A

用来确定通讯读取输出电流时，电流值的输出单位。

21组-PID参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-00 | PID给定源 | 0～6 | 0 | ● |
| 21-01 | PID键盘给定 | 0.0%～100.0% | 50.0% | ○ |

| 0 | 21-01设定 |
| --- | --- |
| 1 | VI1 |
| 2 | VI2 |
| 3 | VI3 |
| 4 | HDI脉冲（HDI） |
| 5 | 通讯 |
| 6 | 多段指令 |

此参数用于选择过程PID的目标量给定通道。

过程PID的设定目标量为相对值，设定范围为0.0%～100.0%。同样PID的反馈量也是相对量，PID的作用就是使这两个相对量相同。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02 | PID给定变化时间 | 0.00s～650.00s | 0.00s | ○ |
| 21-03 | PID反馈源 | 0～8 | 0 | ● |

| 0 | VI1 |
| --- | --- |
| 1 | VI2 |
| 2 | VI3 |
| 3 | HDI脉冲（HDI） |
| 4 | VI1－VI2 |
| 5 | VI1+VI2 |
| 6 | MAX（¦VI1¦,¦VI2¦） |
| 7 | MIN（¦VI1¦,¦VI2¦） |
| 8 | 通讯 |

此参数用于选择过程PID的反馈信号通道。

过程PID的反馈量也为相对值，设定范围为0.0%～100.0%。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-04 | PID作用方向 | 0～1 | 0 | ○ |

设置0=正作用：当PID的反馈信号小于给定量时，变频器输出频率上升。如收卷的张力控制场合。

设置1=反作用：当PID的反馈信号小于给定量时，变频器输出频率下降。如放卷的张力控制场合。 该功能受多功能端子PID作用方向取反的影响，使用中需要注意。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-05 | PID给定反馈量程 | 0～65535 | 1000 | ○ |

PID给定反馈量程是无量纲单位，用于PID给定显示33-20与PID反馈显示33-21。

PID的给定反馈的相对值100.0%，对应给定反馈量程21-05。例如如果21-05设置为2000，则当PID给定100.0%时，PID给定显示33-20为2000。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-06 | 比例增益KP1 | 0.00～10.00 | 2.00 | ○ |
| 21-07 | 积分时间TI1 | 0.00s～10.00s | 2.00s | ○ |
| 21-08 | 微分时间TD1 | 0.000s～10.000s | 0.000s | ○ |
| 21-09 | 比例增益KP2 | 0.00～10.00 | 2.00 | ○ |
| 21-10 | 积分时间TI2 | 0.00～10.00s | 2.00s | ○ |
| 21-11 | 微分时间TD2 | 0.00～10.00s | 0.000s | ○ |

比例增益KP1/KP2：

决定整个PID调节器的调节强度，KP1越大调节强度越大。该参数100.0表示当PID反馈量和给定量的偏差为100.0%时，PID调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率。

积分时间Ti1/Ti2：

决定PID调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。积分时间是指当PID反馈量和给定量的偏差为100.0%时，积分调节器经过该时间连续调整，调整量达到最大频率。

微分时间Td1/Td2：

决定PID调节器对偏差变化率调节的强度。微分时间越长调节强度越大。微分时间是指当反馈量在该时间内变化100.0%，微分调节器的调整量为最大频率。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-12 | PID切换条件 | 00～11 | 0 | ○ |
| 21-13 | PID参数切换偏差1 | 0.0%～21-14 | 20.0% | ○ |
| 21-14 | PID参数切换偏差2 | 21-13～100.0% | 80.0% | ○ |

在某些应用场合，一组PID参数不能满足整个运行过程的需求，需要不同情况下采用不同PID参数。

这组功能码用于两组PID参数切换的。其中调节器参数21-09～21-11的设置方式，与参数21-06～21-08类似。

两组PID参数可以通过多功能数字X端子切换，也可以根据PID的偏差自动切换。

选择为多功能X端子切换时，多功能端子功能选择要设置为43（PID参数切换端子），当该端子无效时选择参数组1（21-06～21-08），端子有效时选择参数组2（21-09～21-11）。

选择为自动切换时，给定与反馈之间偏差绝对值小于PID参数切换偏差1( 21-13)时，PID参数选择参数组1。给定与反馈之间偏差绝对值大于PID切换偏差2（21-14）时，PID参数选择选择参数组2。给定与反馈之间偏差处于切换偏差1和切换偏差2之间时，PID参数为两组PID参数线性插补值，如图所示。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-15 | PID积分属性 | 00～11 | 00 | ○ |

| 个位 | 积分分离 |
| --- | --- |
| 0 | 无效 |
| 1 | 有效 |
| 十位 | 输出到限值后是否停止积分 |
| 0 | 继续积分 |
| 1 | 停止积分 |

积分分离：

若设置积分分离有效，则当多功能数字X积分暂停（功能22）有效时，PID的积分PID积分停止运算，此时PID仅比例和微分作用有效。

在积分分离选择为无效时，无论多功能数字X是否有效，积分分离都无效。

输出到限值后是否停止积分：

在PID运算输出到达最大值或最小值后，可以选择是否停止积分作用。若选择为停止积分，

则此时PID积分停止计算，这可能有助于降低PID的超调量。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-16 | PID初始值 | 0.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 21-17 | PID初始值保持时间 | 0.00～650.00s | 0.00s | ○ |

变频器启动时，PID输出固定为PID初值21-16，持续PID初值保持时间21-17后，PID才开始闭环调节运算。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-18 | PID反转截止频率 | 0.00Hz～最大频率 | 0.00Hz | ○ |

有些情况下，只有当PID输出频率为负值（即变频器反转）时，PID才有可能把给定量与反馈量控制到相同的状态，但是过高的反转频率对有些场合是不允许的，21-18用来确定反转频率上限。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-19 | PID偏差极限 | 0.0%～100.0% | 000.0 | ○ |

当PID给定量与反馈量之间的偏差小于21-19时，PID停止调节动作。这样，给定与反馈的偏差较小时输出频率稳定不变，对有些闭环控制场合很有效。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-20 | PID微分限幅 | 0.00%～100.00% | 0.10 | ○ |

PID调节器中，微分的作用是比较敏感的，很容易造成系统振荡，为此，一般都把PID微分的作用限制在一个较小范围，21-20是用来设置PID微分输出的范围。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-21 | 两次输出偏差正最大偏差限幅 | 0.00%～100.00% | 1.00 | ○ |
| 21-22 | 两次输出偏差负最大偏差限幅 | 0.00%～100.00% | 1.00 | ○ |

此功能用来限值PID输出两拍（2ms/拍）之间的差值，以便抑制PID输出变化过快，使变频器运行趋于稳定。

21-21和21-22分别对应，正转和反转时的输出偏差绝对值的最大值。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-23 | PID反馈滤波时间 | 0.00～60.00s | 00.00 | ○ |
| 21-24 | PID输出滤波时间 | 0.00～60.00s | 00.00 | ○ |

21-23用于对PID反馈量进行滤波，该滤波有利于降低反馈量被干扰的影响，但是会带来过程闭环系统的响应性能。

21-24用于对PID输出频率进行滤波，该滤波会减弱变频器输出频率的突变，但是同样会带来过程闭环系统的响应性能。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-25 | PID反馈丢失检测值 | 0.00%～100.00% | 000.0 | ○ |
| 21-26 | PID反馈丢失检测时间 | 0.0s～20.0s | 0.00 | ○ |

此功能码用来判断PID反馈是否丢失。

当PID反馈量小于反馈丢失检测值21-25，且持续时间超过PID反馈丢失检测时间21-26后，变频器报警故障，并根据所选择故障处理方式处理。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-27 | PID停机运算 | 0～1 | 1 | ○ |

0-停机不运算；1-停机运算。

用于选择PID停机状态下，PID是否继续运算。一般应用场合，在停机状态下PID应该停止运算。

22组-多段速

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-00 | 多段速0 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-01 | 多段速1 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-02 | 多段速2 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-03 | 多段速3 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-04 | 多段速4 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-05 | 多段速5 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-06 | 多段速6 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-07 | 多段速7 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-08 | 多段速8 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-09 | 多段速9 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-10 | 多段速10 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-11 | 多段速11 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-12 | 多段速12 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-13 | 多段速13 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-14 | 多段速14 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 22-15 | 多段速15 | -100.0%～100.0% | 0.0% | ○ |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-16 | 第0段指令源 | 0～6 | 0 | ● |

0:功能码22-00给定;
1:VI1
2:VI2
3:VI3
4:HDI
5:PID
6:预置频率给定(UP/DOWN可修改)

此参数决定多段指令0的给定通道。

多段指令0除可以选择22-00外，还有多种其他选项，方便在多短指令与其他给定方式之间切换。在多段指令作为频率源或者简易PLC作为频率源时，均可容易实现两种频率源的切换。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-17 | PLC运行方式 | 0～2 | 0 | ○ |

简易PLC功能有两个作用：作为频率源或者作为VF分离的电压源。

简易PLC作为频率源时，22-00～22-15的正负决定了运行方向，若为负值则表示变频器反方向运行。

作为频率源时，PLC有三种运行方式，作为VF分离电压源时不具有这三种方式。其中：

0：单次运行结束停机

变频器完成一个单循环后自动停机，需要再次给出运行命令才能启动。

1：单次运行结束保持终值

变频器完成一个单循环后，自动保持最后一段的运行频率和方向。

2：一直循环

变频器完成一个循环后，自动开始进行下一个循环，直到有停机命令时停止。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-18 | PLC掉电记忆选择 | 00～11 | 00 | ● |

个位 0：掉电不记忆 1.掉电记忆
十位 0：停机不记忆 1.停机记忆

PLC掉电记忆是指记忆掉电前PLC的运行阶段及运行频率，下次上电时从记忆阶段继续运行。选择不记忆，则每次上电都重新开始PLC过程。

PLC停机记忆是停机时记录前一次PLC的运行阶段及运行频率，下次运行时从记忆阶段继续运行。选择不记忆，则每次启动都重新开始PLC过程。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-19 | PLC第0段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-20 | PLC第1段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-21 | PLC第2段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-22 | PLC第3段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-23 | PLC第4段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-24 | PLC第5段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-25 | PLC第6段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-26 | PLC第7段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-27 | PLC第8段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-28 | PLC第9段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-29 | PLC第10段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-30 | PLC第11段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-31 | PLC第12段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-32 | PLC第13段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-33 | PLC第14段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-34 | PLC第15段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.0 s | ○ |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-35 | PLC运行时间单位 | 0～1 | 0 | ○ |

0-S(秒)；1-h(小时)

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-36 | 第0段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-37 | 第0段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-38 | 第1段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-39 | 第1段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-40 | 第2段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-41 | 第2段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-42 | 第3段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-43 | 第3段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-44 | 第4段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-45 | 第4段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-46 | 第5段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-47 | 第5段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-48 | 第6段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-49 | 第6段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-50 | 第7段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-51 | 第7段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-52 | 第8段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-53 | 第8段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-54 | 第9段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-55 | 第9段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-56 | 第10段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-57 | 第10段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-58 | 第11段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-59 | 第11段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-60 | 第12段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-61 | 第12段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-62 | 第13段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-63 | 第13段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-64 | 第14段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-65 | 第14段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-66 | 第15段加速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |
| 22-67 | 第15段减速时间 | 0.01s～65000s | 机型确定 | ○ |

用于设定每一段的加减速时间。

23组-摆频、定长和计数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-00 | 摆幅设定方式 | 0～1 | 0 | ○ |

通过此参数来确定摆幅的基准量。

0：相对中心频率，为变摆幅系统。摆幅随中心频率（设定频率）的变化而变化。

1：相对最大频率，为定摆幅系统，摆幅固定。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-01 | 摆频幅度 | 0.0%～100.0% | 0.0% | ○ |
| 23-02 | 突跳频率幅度 | 0.0%～50.0% | 0.0% | ○ |

通过此参数来确定摆幅值及突跳频率的值。

当设置摆幅相对于中心频率（23-00=0）时，摆幅AW＝频率源×摆幅幅度23-01。当设置摆幅相对于最大频率（23-00=1）时，摆幅AW＝最大频率×摆幅幅度23-01。

突跳频率幅度为摆频运行时，突跳频率相对于摆幅的频率百分比，即：突调频率＝摆幅 AW×突跳频率幅度23-02。如选择摆幅相对于中心频率（23-00=0），突调频率是变化值。如选择摆幅相对于最大频率（23-00=1），突调频率是固定值。

摆频运行频率，受上限频率和下限频率的约束。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-03 | 摆频周期 | 0.1s～3000.0s | 10.0s | ○ |
| 23-04 | 三角波上升时间系数 | 0.1%～100.0% | 50.0s | ○ |

摆频周期：一个完整的摆频周期的时间值。

三角波上升时间系数23-04，是三角波上升时间相对摆频周期23-03的时间百分比。三角波上升时间＝摆频周期23-03×三角波上升时间系数23-04，单位为秒。

三角波下降时间＝摆频周期23-03 ×（1－三角波上升时间系数23-04），单位为秒。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-05 | 设定长度 | 0m～65535m | 1000m | ○ |
| 23-06 | 实际长度 | 0m～65535m | 0m | ○ |
| 23-07 | 每米脉冲数 | 0.1～6553.5 | 100.0 | ○ |

上述功能码用于定长控制。

长度信息需要通过多功能数字输入端子采集，端子采样的脉冲个数与每米脉冲数23-07相除，可计算得到实际长度23-06。当实际长度大于设定长度23-05时，多功能数字DO输出“长度到达”ON信号。

定长控制过程中，可以通过多功能X端子，进行长度复位操作（X功能选择为28），具体请参考12-00～12-09。

应用中需要将相应的输入端子功能设为“长度计数输入”（功能27），在脉冲频率较高时，必须使用HDI端口。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-08 | 设定计数值 | 1～65535 | 1000 | ○ |
| 23-09 | 指定计数值 | 1～65535 | 1000 | ○ |

计数值需要通过多功能数字输入端子采集。应用中需要将相应的输入端子功能设为“计数器 输入”（功能25），在脉冲频率较高时，必须使用HDI端口。

当计数值到达设定计数值23-08时，多功能数字DO输出“设定计数值到达”ON信号，随后计数器停止计数。

当计数值到达指定计数值23-09时，多功能数字DO输出“指定计数值到达”ON信号，此时计数器继续计数，直到“设定计数值”时计数器才停止。

指定计数值23-09不应大于设定计数值23-08。

30组-故障保护设定参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-00 | 电机过载保护选择 | 0～1 | 0 | ○ |
| 30-01 | 电机过载保护增益 | 0.20～10.00 | 1.00 | ○ |

30-00=0：无电机过载保护功能，可能存在电机过热损坏的危险，建议变频器与电机之间加热继电器；

30-00=1：此时变频器根据电机过载保护的反时限曲线，判断电机是否过载。

电机过载保护的反时限曲线为： 220%×（30-01）×电机额定电流，持续1分钟则报警电机过载故障；150%×（30-01）×电机额定电流，持续60分钟则报警电机过载。

用户需要根据电机的实际过载能力，正确设置30-01的值，该参数设置过大容易导致电机过热损坏而变频器未报警的危险！

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-02 | 电机过载预警系数 | 50%～100% | 80% | ○ |

此功能用于在电机过载故障保护前，通过DO给控制系统一个预警信号。该预警系数用于确定，在电机过载保护前多大程度进行预警。该值越大则预警提前量越小。

当变频器输出电流累积量，大于过载反时限曲线与30-02乘积后，变频器多功能数字DO输出“电机过载预报警”ON信号。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-03 | 过压失速增益 | 0%～100% | 0% | ○ |
| 30-04 | 过电压失速保护电压 | 120%～150% | 130% | ○ |

在变频器减速过程中，当直流母线电压超过过压失速保护电压后，变频器停止减速保持在当前运行频率，待母线电压下降后继续减速。

过压失速增益，用于调整在减速过程中，变频器抑制过压的能力。此值越大抑制过压能力越强。在不发生过压的前提下，该增益设置的越小越好。

对于小惯量的负载，过压失速增益宜小，否则引起系统动态响应变慢。对于大惯量的负载， 此值宜大，否则抑制效果不好，可能出现过压故障。

当过压失速增益设置为0时，取消过压失速功能。

过压失速保护电压设定100%对应基值如下：

| 电压等级 | 过压失速保护电压基值 |
| --- | --- |
| 单相220V | 290V |
| 三相220V | 290V |
| 三相380V | 530V |
| 三相480V | 620V |
| 三相690V | 880V |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-05 | 过流失速增益 | 0～100 | 20 | ○ |
| 30-06 | 过电流失速保护电流 | 100%～200% | 150% | ○ |

过流失速：当变频器输出电流达到设定的过电流失速保护电流（30-06）时，变频器在加速运行时，降低输出频率；在恒速运行时，降低输出频率；在减速运行时，放缓下降速度，直到电流小于过电流失速保护电流（30-06）之后，运行频率才恢复正常。

过电流失速保护电流：选择过流失速功能的电流保护点。超过此参数值变频器开始执行过电流失速保护功能。该值是相对电机额定电流的百分比。

过流失速增益：用于调整在加减速过程中，变频器抑制过流的能力。此值越大抑制过流能力 越强。在不发生过流的前提下，该增益设置的越小越好。

对于小惯量的负载，过流失速增益宜小，否则引起系统动态响应变慢。对于大惯量的负载， 此值宜大，否则抑制效果不好，可能出现过流故障。在惯性非常小的场合，建议把过流抑制增益设置小于20。当过流失速增益设置为0时，取消过流失速功能。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-07 | 变频器过压点 | 200.0V～2500.0V | 机型确定 | ○ |

用于设置变频器过压故障的电压值，不同电压等级出厂值分别为：

| 电压等级 | 过压点出厂值 |
| --- | --- |
| 单相AC 220V | DC 400.0V |
| 三相AC 220V | DC 400.0V |
| 三相AC 380V | DC 810.0V |

注：出厂值同时也为变频器内部过压保护的上限值，仅当30-07设定值小于各电压等级出厂值时，该参数设置才生效。高于出厂值，以出厂值为准。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-08 | 变频器欠压点 | 50.0%～150.0% | 100.0% | ○ |

用于设置变频器欠压故障Er.LU的电压值，不同电压等级的变频器100.0%，对应不同的电压点，分别为：

| 电压等级 | 欠压点基值 |
| --- | --- |
| 单相220VAC 220V | 200V DC |
| 三相220VAC | 200V DC |
| 三相380VAC | 350V DC |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-09 | 制动单元使用率 | 0% ～ 100% | 100% | ○ |

仅对内置制动单元的变频器有效。

用于调整制动单元的占空比，制动使用率高，则制动单元动作占空比高，制动效果强，但是制动过程变频器母线电压波动较大。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-10 | 上电对地短路保护选择 | 0～1 | 1 | ○ |

可选择变频器在上电时，30-10=0不检测电机是否对地短路，30-10=1检测电机是否对地短路。

如果此功能有效，则变频器U V W端在上电后一段时间内会有电压输出。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-11 | 输入缺相保护选择 | 0～1 | 1 | ○ |

0：无输入缺相保护   1：有输入缺相保护。

选择是否对输入缺相。变频器输入缺相\接触器吸合保护起始机型见下表：

| 电压等级 | 输入缺相保护起始机型 |
| --- | --- |
| 单相220V | 全系列无 |
| 三相220V | 3.7KW G型机 |
| 三相380V | 18.5KW G型机 |

变频器各电压等级只有以上起始功率及以上才有输入缺相保护功能，其以下功率段，无论30-11设置为0或1都无输入缺相保护功能。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-12 | 输出缺相保护选择 | 0～1 | 1 | ○ |

选择是否对输出缺相的进行保护。0：禁止1：允许。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-13 | 快速限流功能使能选择 | 0～1 | 1 | ○ |

启用快速限流功能，能最大限度的减小变频器出现过流故障，保证变频器不间断运行。

若变频器长时间持续处于快速限流状态，变频器有可能出现过热等损坏，这种情况是不允许的，所以变频器长时间快速限流时将报警故障Er.CBC，表示变频器过载并需要停机。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-14 | 掉载保护选择 | 0～1 | 0 | ○ |
| 30-15 | 掉载检测水平 | 0.0～100.0％ | 1.0% | ○ |
| 30-16 | 掉载检测时间 | 0.0～60.0s | 1.0s | ○ |

如果掉载保护功能有效(30-14=1)，则当变频器输出电流小于掉载检测水平30-15，且持续时间大于掉载检测时间30-16时，变频器输出频率自动降低为额定频率的7%。在掉载保护期间，如果负载恢复，则变频器自动恢复为按设定频率运行。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-17 | 过速度检测值 | 0.0％～50.0％ | 20.0% | ○ |
| 30-18 | 过速度检测时间 | 0.0s～60.0s | 1.0s | ○ |

此功能只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时有效。

当变频器检测到电机的实际转速超过设定频率，超出值大于过速度检测值30-17，且持续时间大于过速度检测时间30-18时，变频器故障报电机过速故障，并根据故障保护动作方式处理。

当过速度检测时间为0.0s时，取消过速度故障检测。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-19 | 速度偏差过大检测值 | 0.0％～50.0％ | 20.0% | ○ |
| 30-20 | 速度偏差过大检测时间 | 0.0s～60.0s | 5.0s | ○ |

此功能只在变频器运行在FVC控制模式时有效。

当变频器检测到电机的实际转速与设定频率出现偏差，偏差量大于速度偏差过大检测值30-19，且持续时间大于速度偏差过大检测时间30-20时，变频器故障速度偏差过大故障，并根据故障保护动作方式处理。

当速度偏差过大检测时间为0.0s时，取消速度偏差过大故障检测。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-21 | 瞬时停电动作选择 | 0～2 | 0 | ○ |
| 30-22 | 瞬时停电电压回升判断时间 | 0.00s～100.00s | 0.00s | ○ |
| 30-23 | 瞬时停电动作判断电压 | 60.0%～100.0% | 80.0% | ○ |
| 30-24 | 瞬停动作暂停判断电压 | 60.0%～100.0% | 90.0% | ○ |

此功能是指，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器通过降低输出转速，将负载回馈能量补偿变频器直流母线电压的降低，以维持变频器继续运行。

若30-21=0，此功能无效。

若30-21=1，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器减速，当母线电压恢复正常时，变频器正常加速到设定频率运行。判断母线电压恢复正常的依据是母线电压正常且持续时间超过 30-22设定时间

若30-21=2，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器减速直到停机。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-25 | 故障自动复位次数 | 0～99 | 0 | ○ |

当变频器选择故障自动复位时，用来设定可自动复位的次数。超过此次数后，变频器保持故障状态。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-26 | 故障自动复位期间故障继电器动作选择 | 0～1 | 0 | ○ |

0:不动作      1:动作

如果变频器设置了故障自动复位功能，则在故障自动复位期间，故障继电器是否动作，可以通过30-26设置。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-27 | 故障自动复位间隔时间 | 0.1s～100.0s | 1.0s | ○ |

自变频器故障报警，到自动故障复位之间的等待时间。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-28 | 电机温度传感器类型 | 0～2 | 0 | ○ |
| 30-29 | 电机过热保护阈值 | 0℃～200℃ | 120℃ | ○ |
| 30-30 | 电机过热预报警阈值 | 0℃～200℃ | 100℃ | ○ |

电机温度传感器的温度信号，需要连接到多功能输入输出扩展卡上，此卡为选配件。扩展卡 的模拟量输入VI3，可以用作电机温度传感器输入，电机温度传感器信号接VI3、PGND端。

VI3模拟量输入端，支持PT100(30-28=1)和PT1000(30-28=2)两种电机温度传感器，使用时必须正确设置传感器类型。可在监控参数组中查看电机温度值。

当电机温度超过电机过热保护阈值30-29时，变频器故障报警，并根据所选择故障保护动作方式处理。

当电机温度超过电机过热预报警阈值30-30时，变频器多功能数字DO输出电机过温预报警ON信号。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-31 | 故障保护动作选择1 | 00000～22222 | 00000 | ○ |
| 30-32 | 故障保护动作选择2 | 00000～22222 | 00000 | ○ |
| 30-33 | 故障保护动作选择3 | 00000～22222 | 00000 | ○ |
| 30-34 | 故障保护动作选择4 | 00000～22222 | 00 | ○ |

当选择为“自由停车”时，变频器跳至功能码31-02,第二行内容显示Er.***，并直接停机。

当选择为“按停机方式停机”时：变频器跳至功能码31-02, 第二行内容显示Er.***，并按停机方式停机。 当选择为“继续运行”时：变频器继续运行 ，变频器跳至功能码31-02, 第二行内容显示Er.***，运行频率由30-35设定。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-35 | 故障时继续运行频率选择 | 0～4 | 0 | ○ |
| 30-36 | 异常备用频率 | 0.1%～100.0% | 1.0% | ○ |

30-35内容如下:

| 0 | 以当前的运行频率运行 |
| --- | --- |
| 1 | 以设定频率运行 |
| 2 | 以上限频率运行 |
| 3 | 以下限频率运行 |
| 4 | 以异常备用频率运行 |

当变频器运行过程中产生故障，且该故障的处理方式设置为继续运行时，变频器跳至功能码31-02, 第二行内容显示Er.***，并以30-35确定的频率运行。

当选择异常备用频率运行时，30-36所设置的数值，是相对于最大频率的百分比。

31组-故障诊断参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-00 | 第一次故障类型 | - |  | ※ |
| 31-01 | 第二次故障类型 | - |  | ※ |
| 31-02 | 第三次故障类型 | - |  | ※ |
| 31-03 | 最近一次故障时频率 |  |  | ※ |
| 31-04 | 最近一次故障时电流 |  |  | ※ |
| 31-05 | 最近一次故障时母线电压 |  |  | ※ |
| 31-06 | 最近一次故障时输入端子 |  |  | ※ |
| 31-07 | 最近一次故障时输出端子 |  |  | ※ |
| 31-08 | 最近一次故障时变频器状态 |  |  | ※ |
| 31-09 | 最近一次故障上电时间 |  |  | ※ |
| 31-10 | 最近一次故障运行时间 |  |  | ※ |
| 31-11 | 第二次故障时频率 |  |  | ※ |
| 31-12 | 第二次故障时电流 |  |  | ※ |
| 31-13 | 第二次故障时母线电压 |  |  | ※ |
| 31-14 | 第二次故障时输入端子 |  |  | ※ |
| 31-15 | 第二次故障时输出端子 |  |  | ※ |
| 31-16 | 第二次故障时变频器状态 |  |  | ※ |
| 31-17 | 第二次故障上电时间 |  |  | ※ |
| 31-18 | 第二次故障运行时间 |  |  | ※ |
| 31-19 | 第三次故障时频率 |  |  | ※ |
| 31-20 | 第三次故障时电流 |  |  | ※ |
| 31-21 | 第三次故障时母线电压 |  |  | ※ |
| 31-22 | 第三次故障时输入端子 |  |  | ※ |
| 31-23 | 第三次故障时输出端子 |  |  | ※ |
| 31-24 | 第三次故障时变频器状态 |  |  | ※ |
| 31-25 | 第三次故障上电时间 |  |  | ※ |
| 31-26 | 第三次故障运行时间 |  |  | ※ |

32组-显示参数设定

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-00 | LED显示参数1 | 00000～11111 | 11111 | ○ |
| 32-01 | LED显示参数2 | 00000～11111 | 00000 | ○ |
| 32-02 | LED显示参数3 | 00000～11111 | 00000 | ○ |
| 32-03 | LED显示参数4 | 00000～11111 | 00000 | ○ |
| 32-04 | LED显示参数5 | 00000～11111 | 00000 | ○ |
| 32-05 | LED显示参数6 | 00000～11111 | 00000 | ○ |
| 32-06 | LED显示参数7 | 00～11 | 00 | ○ |

| LED显示参数1 | 运行显示1 0-不参与显示,1-参与显示 个位: 运行频率1（Hz） 十位: 设定频率（Hz） 百位: 母线电压（V） 千位: 输出电压（V） 万位: 输出电流（A） |
| --- | --- |
| LED显示参数2 | LED运行显示2 0-不参与显示,1-参与显示 个位: 输出功率（kW） 十位: 输出转矩（%） 百位: X输入状态 千位: DO输出状态 万位: VI1电压（V） |
| LED显示参数3 | 运行显示3 0-不参与显示,1-参与显示 个位: VI2电压（V） 十位: VI3电压（V） 百位: 计数值 千位: 长度值 万位: 负载速度显示 |
| LED运行显示参数4 | 运行显示4 0-不参与显示,1-参与显示 个位: PID设定 十位：PID反馈馈 百位：PLC阶段 千位：HDI输入脉冲频率（kHz） 万位：运行频率2（Hz） |
| LED显示参数5 | LED运行显示5 个位：剩余运行时间 十位：VI1校正前电压（V） 百位：VI2校正前电压（V） 千位：VI3校正前电压（V） 万位：线速度 |
| LED运行显示参数6 | LED运行显示6 个位：当前上电时间（Hour） 十位：当前运行时间（Min） 百位: 散热器温度显示(℃) 千位：通讯设定值 万位：编码器反馈速度（Hz） |
| LED运行显示参数7 | LED运行显示7 个位：主频率X显示（Hz） 十位：辅频率Y显示（Hz） 百位、千位、万位：保留 |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-10 | B窗口显示参数设定 | 0～31 | 0 | ○ |

用于设定B窗口LED显示内容，0对应32-00的个位，1对应32-00的十位，31对应32-06的十位(32-00个位到32-06的十位，共32个参数值)。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-12 | 负载速度显示系数 | 0.0001～6.5000 | 1.0000 | ○ |
| 32-13 | 负载速度显示小数点位数 | 0～3 | 1 | ○ |

在需要显示负载速度时，通过32-12参数，调整变频器输出频率与负载速度的对应关系。

32-13用于设定负载速度显示的小数点位数，32-13设定值0～3对应0～3位小数。下面举例说明负载速度的计算方式：

如果负载速度显示系数32-12为2.000，负载速度小数点位数32-13为2（2位小数点），当变频器运行频率为30.00Hz时，负载速度为：30.00*2.000 = 60.00（2位小数点显示）。

如果变频器处于停机状态，则负载速度显示为设定频率对应的速度，即“设定负载速度”。以设定频率50.00Hz为例，则停机状态负载速度为：50.00*2.000 = 100.00（2位小数点显示）。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-14 | 散热器温度 | 12℃～100℃ | - | ※ |

显示变频器散热器的温度。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-15 | 累积上电时间 | 0.1%～100.0% | - | ※ |

出厂开始变频器的累计上电时间。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-16 | 累积运行时间 | 0.1%～100.0% | - | ※ |

显示变频器的累计运行时间。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-17 | 累积耗电量 | 0.1%～100.0% | - | ※ |

显示到目前为止变频器的累计耗电量。

33组-监控参数

| 功能码 | 名称 |
| --- | --- |
| 33-00 | 运行频率 |
| 33-01 | 设定频率 |
| 33-02 | 母线电压 |
| 33-03 | 输出电压 |
| 33-04 | 输出电流 |
| 33-05 | 输出功率 |
| 33-06 | 输出转矩 |
| 33-07 | 故障信息 |
| 33-08 | 设定频率(%) |
| 33-09 | 运行频率(%) |
| 33-10 | 变频器运行状态 |
| 33-11 | VI1电压 |
| 33-12 | VI2电压 |
| 33-13 | VI3电压 |
| 33-14 | VI1校正前电压 |
| 33-15 | VI2校正前电压 |
| 33-16 | VI3校正前电压 |
| 33-17 | 计数值 |
| 33-18 | 长度值 |
| 33-19 | 负载速度显示 |
| 33-20 | PID设定 |
| 33-21 | PID反馈 |
| 33-22 | PLC阶段 |
| 33-23 | PLC当前剩余时间 |
| 33-24 | HDI输入脉冲频率 |
| 33-25 | 反馈速度，单位0.1Hz |
| 33-26 | 剩余运行时间 |
| 33-27 | 线速度 |
| 33-28 | 当前上电时间 |
| 33-29 | 当前运行时间 |
| 33-30 | 通讯设定值 |
| 33-31 | 实际反馈速度 |
| 33-32 | 主频率X显示 |
| 33-33 | 辅频率Y显示 |
| 33-34 | 电机温度值 |
| 33-35 | 目标转矩 |
| 33-36 | 旋变位置 |
| 33-37 | 功率因素角度 |
| 33-38 | ABZ位置 |
| 33-39 | VF分离目标电压 |
| 33-40 | VF分离输出电压 |
| 33-41 | X输入状态 |
| 33-42 | DO输出状态 |
| 33-43 | X输入直观显示 |
| 33-44 | DO输入直观显示 |
| 33-45 | X功能状态直观显示 |
| 33-46 | DO功能状态直观显示 |