第二章  产品信息

2.1 命名规则

图2-1命名规则

2.2 铭牌

图2-2 铭牌

2.3 KV3000 变频器系列

表2-1 KV3000变频器型号与技术数据

| 变频器型号 |  | 电源容量 KVA | 输入电流 A | 输出电流 A | 适配电机 |  | 发热功耗 KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KW | HP |  |
| 三相电源：380V，50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-0.75G-4T |  | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 1 | 0.027 |
| KV3000-1.5G-4T |  | 3 | 5 | 3.7 | 1.5 | 2 | 0.050 |
| KV3000-2.2G-4T |  | 4 | 5.8 | 5 | 2.2 | 3 | 0.066 |
| KV3000-3.7G-4T |  | 5.9 | 10.5 | 8.6 | 3.7 | 5 | 0.120 |
| KV3000-5.5G-4T | KV3000-5.5P-4T | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 | 7.5 | 0.195 |
| KV3000-7.5G-4T | KV3000-7.5P-4T | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 | 10 | 0.262 |
| KV3000-11G-4T | KV3000-11P-4T | 17 | 26 | 25 | 11 | 15 | 0.445 |
| KV3000-15G-4T | KV3000-15P-4T | 21 | 35 | 33 | 15 | 20 | 0.553 |
| KV3000-18.5G-4T | KV3000-18.5P-4T | 24 | 38.5 | 39 | 18.5 | 25 | 0.651 |
| KV3000-22G-4T | KV3000-22P-4T | 30 | 46.5 | 45 | 22 | 30 | 0.807 |
| KV3000-30G-4T | KV3000-30P-4T | 40 | 62 | 60 | 30 | 40 | 1.01 |
| KV3000-37G-4T | KV3000-37P-4T | 57 | 76 | 75 | 37 | 50 | 1.20 |
| KV3000-45G-4T | KV3000-45P-4T | 69 | 92 | 90 | 45 | 60 | 1.51 |
| KV3000-55G-4T | KV3000-55P-4T | 85 | 113 | 110 | 55 | 75 | 1.80 |
| KV3000-75G-4T | KV3000-75P-4T | 114 | 157 | 152 | 75 | 100 | 1.84 |
| KV3000-90G-4T | KV3000-90P-4T | 134 | 180 | 176 | 90 | 125 | 2.08 |
| KV3000-110G-4T | KV3000-110P-4T | 160 | 214 | 210 | 110 | 150 | 2.55 |
| KV3000-132G-4T | KV3000-132P-4T | 192 | 256 | 253 | 132 | 200 | 3.06 |
| KV3000-160G-4T | KV3000-160P-4T | 231 | 307 | 300 | 160 | 250 | 3.61 |
| KV3000-185G-4T | KV3000-185P-4T | 250 | 385 | 360 | 200 | 300 | 4.42 |
| KV3000-200G-4T | KV3000-200P-4T | 260 | 390 | 380 | 200 | 300 | 4.52 |
| KV3000-220G-4T | KV3000-220P-4T | 280 | 430 | 420 | 220 | 300 | 4.87 |
| KV3000-250G-4T | KV3000-250P-4T | 355 | 468 | 480 | 250 | 400 | 5.51 |
| KV3000-280G-4T | KV3000-280P-4T | 396 | 525 | 540 | 280 | 370 | 6.21 |
| KV3000-315G-4T | KV3000-315P-4T | 445 | 590 | 610 | 315 | 500 | 7.03 |
| KV3000-355G-4T | KV3000-355P-4T | 500 | 665 | 680 | 355 | 420 | 7.81 |
| KV3000-380G-4T | KV3000-380P-4T | 525 | 680 | 740 | 380 | 450 | 8.31 |
| KV3000-400G-4T | KV3000-400P-4T | 565 | 785 | 780 | 400 | 530 | 8.51 |
| KV3000-450G-4T | KV3000-450P-4T | 611 | 883 | 855 | 450 | 600 | 9.23 |
| KV3000-500G-4T | KV3000-500P-4T | 625 | 920 | 930 | 500 | 670 | 9.52 |
| KV3000-560G-4T | KV3000-560P-4T | 666 | 1020 | 1020 | 560 | 725 | 9.63 |
| KV3000-630G-4T | KV3000-630P-4T | 732 | 1100 | 1120 | 630 | 760 | 9.82 |
| KV3000-710G-4T | KV3000-710P-4T | 823 | 1100 | 1160 | 710 | 830 | 10.31 |

2.4 技术规范

表2-2 KV3000变频器技术规范

| 项目 |  | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 功能 | 最高频率 | 矢量控制：0～650Hz V/F 控制：0～3200Hz |  |
|  | 载波频率 | 0.5kHz～16kHz 可根据负载特性，自动调整载波频率。 |  |
|  | 输入频率分辨率 | 数字设定：0.01Hz 模拟设定：最高频率×0.025% |  |
|  | 控制方式 | 开环矢量控制（SVC）、闭环矢量控制（FVC）、V/F控制 |  |
|  | 启动转矩 | G 型机：0.5Hz/150%（SVC）；0.02Hz/180%（FVC） P 型机：0.5Hz/100% |  |
|  | 调速范围 | 1：200（SVC） | 1：1000（FVC） |
|  | 稳速精度 | ±0.5%（SVC） | ±0.02%（FVC） |
|  | 转矩控制精度 | ±5%（FVC） |  |
|  | 过载能力 | G 型机：150% 额定电流 60s；180% 额定电流 3s。 P 型机：120% 额定电流 60s；150% 额定电流 3s。 |  |
|  | 转矩提升 | 自动转矩提升；手动转矩提升 0.1%～30.0% |  |
|  | V/F 曲线 | 三种方式：直线型；多点型；N 次方型 V/F 曲线 （1.2 次方、1.4 次方、1.6 次方、1.8 次方、2 次方） |  |
|  | V/F 分离 | 2种方式：全分离、半分离 |  |
|  | 加减速曲线 | 直线或 S 曲线加减速方式。四种加减速时间，加减速时间范围 0.00s～65000s。 |  |
|  | 直流制动 | 直流制动频率：0.00Hz～最大频率 制动时间：0.0s～36.0s 制动动作电流值：0.0%～100.0% |  |
|  | 点动控制 | 点动频率范围：0.00Hz～50.00Hz。点动加减速时间 0.00s～65000s。 |  |
|  | 简易 CME、多段速运行 | 通过内置 CME 或控制端子实现最多16段速运行 |  |
|  | 内置 PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 |  |
|  | 自动电压调整（AVR） | 当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定 |  |
|  | 过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 |  |
|  | 快速限流功能 | 最大限度减小过流故障，保护变频器正常运行 |  |
|  | 转矩限定与控制 | 对运行期间转矩自动限制，防止频繁过流跳闸；闭环矢量模式可实现转矩控制 |  |
| 个性化功能 | 出色的性能 | 以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机。 |  |
|  | 瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维持变频器短时间内继续运行 |  |
|  | 快速限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 |  |
|  | 定时控制 | 定时控制功能：设定时间范围 0.0分钟～6500.0分钟 |  |
|  | 多线程总线支持 | RS-485、profibus-dp(研发中)、看总线(研发中)等总线 |  |
|  | 电机过热保护 | 在PG卡接口中可以输入电机温度模拟量，实现电机过热保护 |  |
|  | 多编码器支持 | 支持差分、开路集电极、UVWABZ、旋转变压器等编码器 |  |
| 运行 | 命令源 | 操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换 |  |
|  | 频率源 | 10 种频率源：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换。 |  |
|  | 辅助频率源 | 10 种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成。 |  |
|  | 输入端子 | 标准： 8个数字输入端子，2 个模拟量输入端子， 2个支持 0～10V 电压输入或0～20mA 电流 1 个支持最高100kHz 的高速脉冲输入 输入扩展能力： 根据客户需求可扩展多个数字输入端子 根据客户需求可扩展多个模拟量输入端子，支持 -10V～10V 电压输入。 |  |
|  | 输出端子 | 标准： 1 个高速脉冲输出端子（可选为开路集电极式），支持0～100kHz 的方波信号输出 1 个数字输出端子 2 个继电器输出端子 2 个模拟输出端子，支持 0/4～20mA 电流输出或 0～10V 电压 输出扩展能力： 根据客户需求可扩展多个数字输出端子 根据客户需求可扩展多个继电器输出端子 |  |
| 显示与键盘操作 | LED1 显示 | 显示参数 窗口A |  |
|  | LED2 显示 | 显示参数 窗口B |  |
|  | 参数拷贝 | 可通过 LED 操作面板选件实现参数的快速复制 |  |
|  | 按键锁定和功能选择 | 实现按键的部分或全部锁定，定义部分按键的作用范围，以防止误操作 |  |
|  | 保护功能 | 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等 |  |
| 环境 | 使用场所 | 室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |  |
|  | 海拔高度 | 低于 1000m |  |
|  | 环境温度 | －10℃～＋40℃（环境温度在 40℃～50℃，请降额使用） |  |
|  | 湿度 | 小于 95%RH，无水珠凝结 |  |
|  | 振动 | 小于 5.9m/s2（0.6G） |  |
|  | 存储温度 | －20℃～＋60℃ |  |

2.5 产品外型图、安装孔位尺寸

2.5.1 产品外型图

图2-3 KV3000系列外型图

图2-4 KV3000系列塑胶结构外型尺寸及安装尺寸示意图

图2-5 KV3000 系列钣金结构外型尺寸及安装尺寸示意图

KV3000 各机型外壳结构如下：

| 机型 | 外壳类型 |
| --- | --- |
| 三相 380V |  |
| 0.75kW～15kW | 塑胶结构 |
| 18.5kW～630kW | 钣金结构 |

2.5.2 KV3000变频器外型及安装孔位尺寸（mm）

表2-3  KV3000外型及安装孔位尺寸

| 变频器型号 | 外形及安装尺寸（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | L | W | H | Φd |
| 三相380V |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-0.75G-4T | 107 | 175 | 161 | 118 | 185 | Φ4.5 |
| KV3000-1.5G-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-2.2G-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-3.7G/5.5P-4T | 148 | 235 | 183 | 160 | 247 | Φ5.5 |
| KV3000-5.5G/7.5P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-7.5G/11P-4T | 205 | 306 | 200 | 220 | 320 | Φ6 |
| KV3000-11G/15P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-15G/18.5P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-18.5G/22P-4T | 216 | 462 | 231 | 286 | 483 | Φ9 |
| KV3000-22G/30P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-30G/37P-4T | 220 | 515 | 262 | 330 | 536 | Φ9 |
| KV3000-37G/45P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-45G/55P-4T | 270 | 600 | 294 | 390 | 630 | Φ11 |
| KV3000-55G/75P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-75G/90P-4T | 290 | 640 | 314 | 420 | 670 | Φ11 |
| KV3000-90G/110P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-110G/132P-4T | 370 | 790 | 354 | 550 | 820 | Φ13 |
| KV3000-132G/160P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-160G/185P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-185G/200P-4T | 520 | 1050 | 385 | 700 | 1080 | Φ13 |
| KV3000-220G/250P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-250G/280P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-280G/315P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-315G/380P-4T |  |  | 600 | 1000 | 1800 | Φ20 |
| KV3000-380G/400P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-400G/450P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-450G/500P-4T |  |  | 600 | 1200 | 1800 | Φ20 |
| KV3000-500G/560P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-560G/630P-4T |  |  |  |  |  |  |
| KV3000-630G/710P-4T |  |  | 600 | 1600 | 1800 | Φ20 |

2.5.3 外引键盘（键盘托）的外形及安装开孔尺寸

图 2-6 外引键盘（键盘托）的外形及安装开孔尺寸

2.5.4 接线端子尺寸图

略

2.6 选配件

若需以下选配件，请在订货时说明。

表2-4 KV3000变频器选配件

| 名称 | 型号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内置制动单元 |  | 三相从0.75kW～15kW 内置制动单元为标准配置 |  |
| 外置制动单元 |  | 18.5kW 及以上外置制动单元 |  |
| 能量回馈单元 |  | 将变频器中电能回馈给交流电网的节能产品 |  |
| 整流单元 |  | 变频器共母线时使用，具有节能功能 |  |

2.7 变频器的日常保养与维护

2.7.1 日常保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致变频器内部的散热不良及器件老化，从而导致变频器潜在故障的发生或降低了变频器的使用寿命。因此，有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。

日常检查项目：

1）电机运行中声音是否发生异常变化；

2）电机运行中是否产生了振动；

3）变频器安装环境是否发生变化；

4）变频器散热风扇是否正常工作，散热风道是否畅通；

5）变频器是否有过热；

6）应始终保持变频器处于清洁状态；

7）定期有效清除变频器上表面积尘，防止积尘进入变频器内部。特别是金属粉尘；

8）定期有效的清除变频器散热风扇的杂物，油污、积尘等。

2.7.2 定期检查

请定期对运行中难以检查的地方检查。

定期检查项目：

1）检查风道，并定期清洁；

2）检查螺丝是否有松动；

3）检查变频器受到腐蚀；

4）检查接线端子是否有拉弧痕迹；

5）主回路绝缘测试。

提醒：在用兆欧表（请用直流 500V 兆欧表）测量绝缘电阻时，要将主回路线与变频器脱开。不要用绝缘电阻表测试控制回路绝缘。不必进行高压测试（出厂时已完成）。

2.7.3 变频器易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波用电解电容器，其寿命与使用的环境及保养状况密切相关。一般寿命时间为：

| 器件名称 | 寿命时间 |
| --- | --- |
| 风扇 | 3～4年 |
| 电解电容 | 4～5年 |

用户可以根据运行时间确定更换年限。

1）冷却风扇可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。判别标准：风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声。

2）滤波电解电容可能损坏原因：输入电源品质差、环境温度较高，频繁的负载跳变、电解质老化。判别标准：有无液体漏出、安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定。

2.7.4 变频器的存贮

用户购买变频器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：

1）存储时尽量按原包装装入本公司的包装箱内。

2）长时间存放会导致变频器电解电容器件的性能老化，必须保证在 2 年之内通一次电，通电时间至少 5 小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

2.8 制动组件选型指南

表 2-5 是制动电阻推荐取值数据，用户可根据实际情况选择不同的电阻阻值和功率，（但阻值一定不能小于表中推荐值，功率可以大。）制动电阻的选择需要根据实际应用系统中电机发电的功率大小来确定，与系统惯性、减速时间、制动单元的功率大小等都有关系，需要客户根据实际情况选择。系统的惯量越大、需要的减速时间越短、制动得越频繁，则制动电阻需要选择功率越大、阻值越小。

2.8.1制动电阻阻值的选择

制动时，电机的再生能量几乎全部消耗在制动电阻上。

可根据公式：U*U/R=Pb

公式中U---- 系统稳定制动的制动电压（不同的系统也不一样，对于380VAC系统一般取700V）

Pb ----制动功率

R----- 制动电阻

2.8.2 制动电阻的功率选择

理论上制动电阻的功率和制动功率一致，但是需考虑到制动电阻功率降额为 70%。

可根据公式：0.7*Pr=Pb*D

公式中Pr----电阻的功率

D---- 制动频度（再生过程占整个工作过程的比例）

电梯--------------20%～30%

开卷和取卷--------20%～30%

离心机 -----------50%～60%

偶然制动负载 -----5%

其他一般取 10%

表2-5 KV3000变频器制动组件选型表

| 变频器型号 | 制动电阻 推荐功率 | 制动电阻 推荐阻值 | 制动 单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三相 380V |  |  |  |  |
| KV3000-0.75G-4T | 300W | 400Ω | 标准 内置 标准 内置 | 无特殊说明 |
| KV3000-1.5G-4T | 260W | 400Ω |  |  |
| KV3000-2.2G-4T | 390W | 150Ω |  |  |
| KV3000-3.7G/5.5P-4T | 390W | 150Ω |  |  |
| KV3000-5.5G/7.5P-4T | 520W | 100Ω |  |  |
| KV3000-7.5G/11P-4T | 1040W | 50Ω |  |  |
| KV3000-11G/15P-4T | 1000W | 50Ω |  |  |
| KV3000-15G/18.5P-4T | 1500W | 40Ω |  |  |
| KV3000-18.5G/22P-4T | 6000W | 25Ω | 外置 | KML-DR-1L |
| KV3000-22G/30P-4T | 6000W | 20Ω | 外置 | KML-DR-1G/1SA |
| KV3000-30G/37P-4T | 6000W | 18Ω |  |  |
| KV3000-37G/45P-4T | 12000W | 16Ω | 外置 | KML-DR-2G/3SA |
| KV3000-45G/55P-4T | 12000W | 13Ω |  |  |
| KV3000-55G/75P-4T | 12000W | 10Ω |  |  |
| KV3000-75G/90P-4T | 18000W | 8Ω | 外置 | KML-DR-3SA/3HA |
| KV3000-90G/110P-4T | 24000W | 6Ω | 外置 | KML-DR-3HA |
| KV3000-110G/132P-4T | 30000W | 6Ω |  |  |
| KV3000-132G/160P-4T | 30000W | 4Ω | 外置 | KML-DR-4HA |
| KV3000-160G/185P-4T | 36000W | 4Ω |  |  |
| KV3000-185G/200P-4T | 42000W | 4Ω |  |  |
| KV3000-220G/250P-4T | 48000W | 4Ω | 外置 | KML-DR-5HA |
| KV3000-250G/280P-4T | 54000W | 3Ω |  |  |
| KV3000-280G/315P-4T | 60000W | 3Ω |  |  |
| KV3000-315G/380P-4T | 66000W | 3Ω |  |  |
| KV3000-380G/400P-4T | 72000W | 3Ω | 外置 | KML-DR-6HA |
| KV3000-400G/450P-4T | 78000W | 3Ω |  |  |
| KV3000-450G/500P-4T | 84000W | 3Ω | 外置 | KML-DR-5HA*2 |
| KV3000-500G/560P-4T | 90000W | 3Ω |  |  |
| KV3000-560G/630P-4T | 120000W | 2Ω |  |  |
| KV3000-630G/710P-4T | 126000W | 2Ω |  |  |
| KV3000-630G/710P-4T | 132000W | 2Ω |  |  |
| KV3000-630G/710P-4T | 144000W | 2Ω |  |  |

2.8.3制动电阻连接

KV3000系列变频器的制动电阻或（选购外置制动单元）连接如下图所示：

图2-7制动电阻连接示意图