第五章  功能码简表

00-00 设为非0值，即设置了参数保护密码，在功能参数模式和用户更改参数模式下，参数 菜单必须在正确输入密码后才能进入，取消密码，需将00-00设为0。

用户定制参数模式下的参数菜单不受密码保护。

功能码表中没有说明的参数为厂家保留参数，请勿修改，以免引起故障！

功能表中符号说明如下：

“○”：表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中，均可更改；

“●”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改；

“※”：表示该参数的数值是实际检测记录值，不能更改；

“◆”：表示该参数是“厂家参数”，仅限于我公司专业人员设置，禁止用户进行操作。

| 00组 系统参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 00-00 | 用户密码 | 0～65535 | 1 | 0 | ● |
| 00-01 | 控制模式 | 0：无PG矢量控制 1：有PG矢量控制 2: VF控制 | 1 | 0 | ● |
| 00-02 | 命令源选择 | 0：面板命令通道 1：端子命令通道 2：通信命令通道 | 1 | 0 | ● |
| 00-03 | STOP/RST功能 | 0:仅键盘操作方式下， STOP/RST键停机功能有效 1:任何操作方式下，STOP/RST键停机功能均有效 | 1 | 1 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 00-04 | 参数初始化 | 0： 无操作 1： 恢复出厂设定,不包括电机参数 2: 恢复出厂设定,包括电机参数 3： 清除记录信息 | 1 | 0 | ● |
| 00-05 | 参数拷贝 | 0： 无操作 1： 参数上传 2： 参数下载(包括电机参数) 3： 参数下载(不包括电机参数) 注：参数下载不更新厂家参数 | 1 | 0 | ● |
| 00-06 | 菜单模式 | 0-基本菜单 1-用户已修改 2-用户自定义 | 1 | 0 | ● |
| 00-07 | 参数组显示选择 | 个位:1x组显示选择 十位:2x组显示选择 百位:3x组显示选择 | 1 | 1111 | ● |
| 00-08 | 用户参数只读密码 | 0～65535 | 1 | 0 | ● |
| 00-09 | M/JOG选择 | 0-M/JOG无效 1-操作面板与通信命令通道切换 2-正反转切换 3-正转点动 4-反转点动 | 1 | 3 | ● |
| 00-10 | GP机型显示 | 1-G型机;2-P型机 | 1 | 机型 确定 | ※ |
| 00-11 | 产品号 | - | - | - | ※ |
| 00-12 | 功能软件版本号 | - | - | - | ※ |
| 00-13 | 性能软件版本号 | - | - | - | ※ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 00-14 | 性能版本临时软件版本号 | - | - | - | ※ |
| 00-15 | 功能软件临时版本号 | - | - | - | ※ |
| 01组 频率设定参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 01-00 | 频率指令单位 | 1: 0.1Hz; 2: 0.01Hz | 1 | 2 | ● |
| 01-01 | 最大操作频率 | 50.00Hz～320.00Hz (频率单位:0.01Hz) 50.0Hz～3200.0Hz (频率单位:0.1Hz) | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
| 01-02 | 上限频率源 | 0：01-03 1：VI1 2：VI2 3: VI3 （扩展） 4: HDI 5：通迅给定 | 1 | 0 | ● |
| 01-03 | 上限频率 | 下限频率～最大频率 | 0.01Hz | 50.00Hz | ● |
| 01-04 | 上限频率偏置 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ● |
| 01-05 | 下限频率 | 0.00Hz～上限频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ● |
| 01-06 | 预置频率 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 50.00Hz | ● |
| 01-07 | 运行时UP/DOWN基准 | 0-运行频率;1-设定频率 | 1 | 0 | ● |
| 01-08 | 主频率源X选择 | 0：数字设定UP、DOWN调节(掉电不记忆) 1：数字设定UP、DOWN调节(掉电记忆) 2：VI1 3：VI2 | 1 | 0 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
|  |  | 4: VI3（扩展） 5: HDI脉冲设定 6：多段速 7：PLC 8：PID 9：通讯给定 |  |  |  |
| 01-09 | 辅助频率源Y选择 | 0：数字设定UP、DOWN调节(掉电不记忆) 1：数字设定UP、DOWN调节(掉电记忆) 2：VI1 3：VI2 4: VI3 （扩展） 5: HDI脉冲设定 6：多段速 7：PLC 8：PID 9：通讯给定 | 1 | 1 | ● |
| 01-10 | 辅助频率源Y范围选择 | 0：相对于最大频率 1：相对于频率源X | 1 | 0 | ● |
| 01-11 | 辅助频率源Y范围 | 0% ～ 150% | 1% | 100% | ● |
| 01-12 | 频率源选择 | 个位:频率源选择: 0：主频率源X; 1：主辅运算结果(由十位决定) 2：主频率源X与辅助频率源Y切换 3：主频率源X与主辅运算结果切换 4: 辅助频率源Y与主辅运算结果切换 十位：频率源主辅运算关系: 0：主+辅(X+Y) 1：主-辅(X-Y) 2: 二者最大值(X,Y) 3: 二者最小值(X,Y) | 1 | 00 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 01-13 | 叠加时辅助频率源偏置 | 0.00Hz ～ 最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ● |
| 01-14 | 命令源捆绑频率源 | 个位：操作面板命令绑定频率源选择 0：无绑定 1：数字设定频率 2：VI1 3：VI2 4: VI3 （扩展） 5：HDI脉冲设定 6：多段速 7：简易PLC 8：PID 9：通讯给定 十位：端子命令绑定频率源选择 百位：通讯命令绑定频率源选择 千位：自动运行绑定频率源选择 | 1 | 0000 | ● |
| 01-15 | 频率停机记忆选择 | 0-停机不记忆;1-停机记忆 | 1 | 1 | ● |
| 01-16 | 点动运行频率 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 6.00Hz | ○ |
| 01-17 | 跳跃频率1 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ● |
| 01-18 | 跳跃频率2 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ● |
| 01-19 | 跳跃频率幅度 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ● |
| 01-20 | 加速过程中跳频是否有效 | 0-无效;1-有效 | 1 | 0 | ● |
| 01-21 | 下垂控制 | 0.00Hz～10.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz | ● |
| 02组 起停控制参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 02-00 | 启动方式 | 0：直接启动 1：转速追踪启动（当用此功能时需要设置00-01=2VF模式控制） 2：预励磁启动 | 1 | 0 | ● |
| 02-01 | 转速追踪方式 | 0：从停机频率开始 1：从零速开始 2：从最大频率开始 | 1 | 0 | ● |
| 02-02 | 转速追踪快慢 | 1～100 | 1 | 20 | ● |
| 02-03 | 启动频率 | 0.00Hz～10.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 02-04 | 启动频率保持时间 | 0.0s～100.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 02-05 | 启动直流制动/预励磁电流 | 0%～100% | 1% | 0% | ○ |
| 02-06 | 启动直流制动/预励磁时间 | 0.0～100.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 02-07 | 停机方式 | 0：减速停机 1：自由停机 | 1 | 0 | ○ |
| 02-08 | 停机直流制动开始频率 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 02-09 | 停机直流制动等待时间 | 0.0s～100.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 02-10 | 停机直流制动电流 | 0% ～ 100% | 1% | 0% | ○ |
| 02-11 | 停机直流制动时间 | 0.0s～100.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 02-12 | 禁止反转 | 0-使能;1-禁止 | 1 | 0 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 02-13 | 正反转切换死区时间 | 0.0s～100.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 02-14 | 运行方向 | 0：方向一致 1：方向相反 | 1 | 0 | ● |
| 02-15 | 设定频率低于下限频率动作 | 0：以下限频率运行; 1：停机; 2：零速运行 | 1 | 0 | ● |
| 02-16 | 端子点动优先选择 | 0:无效；1:有效 | 1 | 0 | ○ |
| 03组 加减速时间设定 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 03-00 | 加减速方式 | 0-直线加减速 1-S曲线方式1 2-S曲线方式2 | 1 | 0 | ○ |
| 03-01 | 加减速时间单位 | 0: 1s; 1: 0.1s; 2: 0.01s | 1 | 1 | ○ |
| 03-02 | 加速时间1 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 03-03 | 减速时间1 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 03-04 | 加速时间2 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 03-05 | 减速时间2 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 03-06 | 加速时间3 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 03-07 | 减速时间3 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 03-08 | 加速时间4 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 03-09 | 减速时间4 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 03-10 | S曲线开始段时间比例 | 0.0% ～ 50.0% | 0.1% | 30.0% | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 03-11 | S曲线结束段时间比例 | 0.0% ～ 50.0% | 0.1% | 30.0% | ○ |
| 03-12 | 加速时间1与加速时间2切换频率点 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 03-13 | 减速时间1与减速时间2切换频率点 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 03-14 | 点动加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 03-15 | 点动减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 04组 辅助功能 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 04-00 | 设定上电到达时间 | 0h～65535h | 1h | 0h | ○ |
| 04-01 | 设定运行到达时间 | 0h～65535h | 1h | 0h | ○ |
| 04-02 | 运行时间到动作选择 | 0：继续运行 1：停机 | 1 | 0 | ○ |
| 04-03 | 休眠频率 | 0.00Hz～休眠唤醒频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 04-04 | 休眠延时时间 | 0.0s～6000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 04-05 | 休眠唤醒频率 | 休眠频率～最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 04-06 | 唤醒延时时间 | 0.0s～6000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 04-07 | 定时功能运行选择 | 0：无效；1：有效 | 1 | 0 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 04-08 | 定时运行时间选择 | 0：设定值 1：VI1 2：VI2 3：VI3 （扩展） 模拟量输入量程对应F04.09 | 1 | 0 | ○ |
| 04-09 | 定时运行时间 | 0.0 Min～6500.0Min | 0.1Min | 0.0 Min | ○ |
| 04-10 | 本次运行到达时间设定 | 0.0 Min～6500.0Min | 0.1Min | 0.0 Min | ○ |
| 04-11 | 启动保护功能 | 0：不保护 1：保护 | 1 | 0 | ○ |
| 04-12 | 风扇控制选择 | 0：运行时风扇运转 1：风扇一直运转 | 1 | 0 | ○ |
| 05组 电机参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 05-00 | 参数调谐 | 0: 无功能 1: 异步电机静态调谐 2: 异步电机完全调谐 3：异步电机静态完整调谐 | 1 | 0 | ● |
| 05-01 | 电机额定功率 | 0.1kw～1000.0kw | 0.1kw | 机型确定 | ● |
| 05-02 | 电机额定电压 | 1V～2000V | 1V | 机型确定 | ● |
| 05-03 | 电机额定电流 | 0.01A ～ 655.35A(变频器<=55KW) 0.1A ～ 6553.5A(变频器>=75KW) | 0.01A | 机型确定 | ● |
| 05-04 | 电机额定频率 | 0.01Hz～最大操作频率 | 0.01Hz | 50.00Hz | ● |
| 05-05 | 电机额定转速 | 1rpm～65535rpm | 1rpm | 机型确定 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 05-06 | 异步电机定子电阻 | 0.001Ω～65.535Ω (变频器<=55KW) 0.0001Ω～6.5535Ω (变频器>=75KW) | 0.001Ω | 调谐参数 | ● |
| 05-07 | 异步电机转子电阻 | 0.001Ω～65.535Ω (变频器<=55KW) 0.0001Ω～6.5535Ω (变频器>=75KW) | 0.001Ω | 调谐参数 | ● |
| 05-08 | 异步电机漏感 | 0.01mH～655.35mH (变频器<=55KW) 0.001mH～6.5535mH (变频器>=75KW) | 0.001mH | 调谐参数 | ● |
| 05-09 | 异步电机互感 | 0.1mH～6553.5 mH (变频器<=55KW) 0.01mH～65.535 mH (变频器>=75KW) | 0.01mH | 调谐参数 | ● |
| 05-10 | 异步电机空载电流 | 0.01A ～ 额定电流 (变频器<=55KW) 0.1A ～ 额定电流 (变频器>=75KW) | 0.01A | 调谐参数 | ● |
| 05-11 | 编码器线数 | 1～32767 | 1 | 1024 | ● |
| 05-12 | 编码器类型选择 | 0：增量式编码器 1：旋转变压器 | 1 | 0 | ● |
| 05-13 | 编码器输入方向 | 0-正向 1-反向 | 1 | 0 | ● |
| 05-14 | 旋变极对数 | 1～99 | 1 | 1 | ● |
| 05-15 | 编码器故障检测时间 | 0.0s：不检测； 0.1s～10.0s | 0.1s | 0.0s | ● |
| 06组 矢量控制参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 06-00 | 速度环KP1 | 0.01～10.00 | 0.01 | 0.30 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 06-01 | 速度环Ti1 | 0.01s～10.00s | 0.01s | 0.50s | ○ |
| 06-02 | 切换频率1 | 0.00Hz～06-05 | 0.01Hz | 5.00Hz | ○ |
| 06-03 | 速度环KP2 | 0.01～10.00 | 0.01 | 0.20 | ○ |
| 06-04 | 速度环Ti2 | 0.01s～10.00s | 0.01s | 1.00s | ○ |
| 06-05 | 切换频率2 | 06-02～最大频率 | 0.01Hz | 10.00Hz | ○ |
| 06-06 | 速度环积分属性 | 0-积分分离无效 1-积分分离有效 | 1 | 0 | ○ |
| 06-07 | ASR输入滤波时间 | 0.000s～0.031s | 0.001s | 0.028 | ○ |
| 06-09 | 励磁电流环比例增益 | 1～30000 | 1 | 1300 | ○ |
| 06-10 | 励磁电流环积分增益 | 0～30000 | 1 | 1300 | ○ |
| 06-11 | 转矩电流环比例增益 | 1～30000 | 1 | 1300 | ○ |
| 06-12 | 转矩电流环比例增益 | 0～30000 | 1 | 1300 | ○ |
| 06-13 | 速度控制转矩上限源 | 0：数字给定 1：VI1 2：VI2 3: VI3 4: HDI脉冲给定 5：通信给定 | 1 | 0 | ● |
| 06-14 | 转矩上限数字设定 | 0.0%～200.0% | 0.1% | 150.0% | ● |
| 06-15 | SVC/VC转差增益 | 50%～200% | 1% | 100% | ○ |
| 07组 转矩控制参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 07-00 | 速度/转矩控制选择 | 0-速度;1-转矩控制模式 | 1 | 0 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 07-01 | 转矩控制指令源 | 0：数字给定 1：VI1 2：VI2 3：VI3（扩展） 4：HDI脉冲 5：通讯给定 6：Min(VI1,VI2) 7：Max(VI1,VI2) (1～7选项的满量程对应07-02设定值) | 1 | 0 | ● |
| 07-02 | 转矩指令数字给定 | -200.0%～200.0% | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 07-03 | 转矩控制速度限定方式 | 0：数字给定 1：VI1 2：VI2 3：VI3（扩展） 4：HDI脉冲 5：通讯给定 | 1 | 0 | ● |
| 07-05 | 转矩控制速度数字限定 | 0.00～最大频率 | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
| 07-07 | 转矩控制加速时间 | 0.00s～120.00s | 0.01s | 0.10s | ○ |
| 07-08 | 转矩控制减速时间 | 0.00s～120.00s | 0.01s | 0.10s | ○ |
| 08组 VF控制参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 08-00 | V/F曲线设定 | 0：直线V/F曲线 1：多点V/F曲线 2：平方V/F曲线 3: 1.2次幂曲线 4: 1.4次幂曲线 5: 1.6次幂曲线 6: 1.8次幂曲线 10:VF完全分离模式 11:VF半分离模式 | 1 | 0 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 08-01 | 转矩提升 | 0(自动转矩提升) 0.1%～30.0% | 0.1% | 机型确定 | ○ |
| 08-02 | 转矩提升截止频率 | 0.00Hz～电机额定频率 | 0.1% | 50.00Hz | ○ |
| 08-03 | V/F频率点1 | 0.00Hz～08-05 | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 08-04 | V/F电压点1 | 0.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 08-05 | V/F频率点2 | 08-03～08-07 | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 08-06 | V/F电压点2 | 0.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 08-07 | V/F频率点3 | 08-05～电机额定频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 08-08 | V/F电压点3 | 0.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 08-09 | V/F转差补偿系数 | 0%～200% | 1% | 0% | ○ |
| 08-10 | VF稳定因子 | 0～100 | 1 | 0 | ○ |
| 08-11 | VF分离的电压源 | 0：数字设定 1：VI1 2：VI2 3：VI3 4：HDI脉冲设定 5：多段指令 6：简易PLC 7：PID 8：通讯给定 注：100.0%对应电机额定电压 | 1 | 0 | ● |
| 08-12 | VF分离的电压数字设定 | 0V～电机额定电压 | 1V | 0V | ● |
| 08-13 | VF分离的电压上升时间 | 0.0s～1000.0s 注：表示0V变化到电机额定电压的时间 | 0.1s | 0.0s | ● |
| 08-14 | VF过励磁增益 | 0～200 | 1 | 64 | ● |
| 09 控制优化 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 09-00 | 载波频率 | 0.5kHz ～ 15.0kHz | 0.1kHz | 机型确定 | ○ |
| 09-01 | DPWM切换上限频率 | 0.00Hz～15.00Hz | 0.01Hz | 12.00Hz | ● |
| 09-02 | PWM调制方式 | 0：异步调制 1：同步调制 | 1 | 0 | ● |
| 09-03 | 载波频率随温度调整 | 0:否;1:是 | 1 | 0 | ● |
| 09-04 | 随机PWM深度 | 0：随机PWM无效 1～10：PWM载频随机深度 | 1 | 0 | ● |
| 09-05 | 死区补偿方式 | 0-不补偿;1-补偿方式1;2-补偿方式2 | 1 | 1 | ○ |
| 09-06 | SVC优化模式 | 1-SVC模式1 2-SVC模式2 | 1 | 1 | ● |
| 0E 用户定制参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小单位 | 默认值 | 属性 |
| 0E-00 | 用户定制参数1 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-01 | 用户定制参数2 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-02 | 用户定制参数3 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-03 | 用户定制参数4 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-04 | 用户定制参数5 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-05 | 用户定制参数6 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-06 | 用户定制参数7 |  | - | u00.00 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 0E-07 | 用户定制参数8 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-08 | 用户定制参数9 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-09 | 用户定制参数10 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-10 | 用户定制参数11 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-11 | 用户定制参数12 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-12 | 用户定制参数13 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-13 | 用户定制参数14 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-14 | 用户定制参数15 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-15 | 用户定制参数16 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-16 | 用户定制参数17 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-17 | 用户定制参数18 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-18 | 用户定制参数19 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-19 | 用户定制参数20 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-20 | 用户定制参数21 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-21 | 用户定制参数22 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-22 | 用户定制参数23 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-23 | 用户定制参数24 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-24 | 用户定制参数25 |  | - | u00.00 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 0E-25 | 用户定制参数26 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-26 | 用户定制参数27 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-27 | 用户定制参数28 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-28 | 用户定制参数29 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-29 | 用户定制参数30 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-30 | 用户定制参数31 |  | - | u00.00 | ● |
| 0E-31 | 用户定制参数32 |  | - | u00.00 | ● |
| 10组 模拟量/脉冲量输入曲线设定 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 10-00 | VI曲线1最小输入 | 0.00V～10-02 | 0.01V | 0.00V | ○ |
| 10-01 | VI曲线1最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-02 | VI曲线1最大输入 | 10-00～10.00V | 0.01V | 10.00V | ○ |
| 10-03 | VI曲线1最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 10-04 | VI曲线2最小输入 | 0.00V～10-06 | 0.01V | 0.00V | ○ |
| 10-05 | VI曲线2最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-06 | VI曲线2最大输入 | 10-04～10.00V | 0.01V | 10.00V | ○ |
| 10-07 | VI曲线2最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 10-08 | VI曲线3最小输入 | 0.00V～10-10 | 0.01V | 0.00V | ○ |
| 10-09 | VI曲线3最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-10 | VI曲线3最大输入 | 10-08～10.00V | 0.01V | 10.00V | ○ |
| 10-11 | VI曲线3最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 10-12 | VI曲线4最小输入 | 0.00V～10-14 | 0.01V | 0.00V | ○ |
| 10-13 | VI曲线4最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-14 | VI曲线4拐点1输入 | 10-12～10-16 | 0.01V | 3.33V | ○ |
| 10-15 | VI曲线4拐点1输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 33.3% | ○ |
| 10-16 | VI曲线4拐点2输入 | 10-14～10-18 | 0.01V | 6.67V | ○ |
| 10-17 | VI曲线4拐点2输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 66.7% | ○ |
| 10-18 | VI曲线4最大输入 | 10-16～10.00V | 0.01V | 10.00V | ○ |
| 10-19 | VI曲线4最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 10-20 | VI曲线5最小输入 | 0.00V～10-22 | 0.01V | 0.00V | ○ |
| 10-21 | VI曲线5最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-22 | VI曲线5拐点1输入 | 10-20～10-24 | 0.01V | 3.33V | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 10-23 | VI曲线5拐点1输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 33.3% | ○ |
| 10-24 | VI曲线5拐点2输入 | 10-22～10-26 | 0.01V | 6.67V | ○ |
| 10-25 | VI曲线5拐点2输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 66.7% | ○ |
| 10-26 | VI曲线5最大输入 | 10-24～10.00V | 0.01V | 10.00V | ○ |
| 10-27 | VI曲线5最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 10-28 | 脉冲输入曲线最小输入 | 0.00kHz～10-30 | 0.01kHz | 0.00kHz | ○ |
| 10-29 | 脉冲输入曲线最小输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-30 | 脉冲输入曲线最大输入 | 10-28～100.00kHz | 0.01kHz | 100.00kHz | ○ |
| 10-31 | 脉冲输入曲线最大输入对应设定 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 10-32 | VI曲线设定 | 个位: VI1曲线设定 1-曲线1 2-曲线2 3-曲线3 4-曲线4 5-曲线5 十位: VI2曲线设定 同VI1设定 百位: VI3曲线设定 同VI1设定 | 111 | 321 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 10-33 | VI低于最小设定选择 | 个位:VI1低于最小设定选择 0:对应最小输入设定 1:0.0% 十位:VI2低于最小设定选择 百位:VI3低于最小设定选择 同上 | 1 | 000 | ○ |
| 10-34 | VI1输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.01s | 0.10s | ○ |
| 10-35 | VI2输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.01s | 0.10s | ○ |
| 10-36 | VI3输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.01s | 0.10s | ○ |
| 10-37 | pulse输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.01s | 0.10s | ○ |
| 10-38 | VI1输入电压保护值下限 | 0.01V～10-39 | 0.01V | 0.00V | ○ |
| 10-39 | VI1输入电压保护值上限 | 10-38～10.00V | 0.01V | 10.00V | ○ |
| 10-40 | VI1跳跃点 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-41 | VI1跳跃幅值 | 0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-42 | VI2跳跃点 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-43 | VI2跳跃幅值 | 0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-44 | VI3跳跃点 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 10-45 | VI3跳跃幅值 | 0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 11组 脉冲/模拟量输出端子 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 11-00 | FMP功能选择 | 0： 运行频率对应0～最大操作频率 1： 设定频率对应0～最大操作频率 2： 输出电流对应0～2倍电机额定电流 3： 输出转矩对应0～200%额定扭矩(转矩绝对值) 4： 输出功率对应0～2倍电机额定功率 5： 输出电压对应0～1.2倍变频器母线电压 6： 电机转速对应0～最大操作频率 7： 输出电流对应0～1000A 8： 输出电压对应0～1000V) 9： 输出转矩对应(-200%～200%)电机额定转矩 10：脉冲输入对应0Hz～100kHz 11：长度对应0～长度设定值 12：记数值对应0～计数设定值 13：通讯设定对应0～32767 14：VI1对应0～10V 15：VI2对应0～10V 16：VI3对应0～10V | 1 | 00 | ○ |
| 11-01 | MN1输出选择 |  | 1 | 00 | ○ |
| 11-02 | MN2输出选择 |  | 1 | 01 | ○ |
| 11-03 | FMP输出最大频率 | 0.01kHz～100.00kHz | 0.01kHz | 50.00kHz | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 11-04 | MN1零偏系数 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 11-05 | MN1增益 | -10.00～10.00 | 0.01 | 1.00 | ○ |
| 11-06 | MN2零偏系数 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 11-07 | MN2增益 | -10.00～10.00 | 0.01 | 1.00 | ○ |
| F12 开关输入端子参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 12-00 | X1功能选择 | 0:无功能 1:正转运行RUN或运行命令 2:反转运行REV或正反运行方 3:三线式运行控制 4:正转点动(FJOG) 5:反转点动(RJOG) 6:多段指令端子1 7:多段指令端子2 8:多段指令端子3 9:多段指令端子4 10:端子UP 11:端子DOWN 12:加减速时间选择端子 1 13:加减速时间选择端子 2 14:UP/DOWN设定清零(端子、键盘) 15:频率源切换 16:频率源X与预置频率切换 | 1 | 1 | ● |
| 12-01 | X2功能选择 |  | 1 | 2 | ● |
| 12-02 | X3功能选择 |  | 1 | 6 | ● |
| 12-03 | X4功能选择 |  | 1 | 7 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 12-04 | X5功能选择 | 17:频率源Y与预置频率切换 18:运行命令切换端子 19:控制命令切换端子2 20:速度/转矩控制切换 21:转矩控制禁止 22:PID暂停 23:PID积分暂停 24:PID作用方向取反 25:PID参数切换 26:PLC状态复位 27:摆频暂停 28:计数器输入 29:计数器复位 30:长度计数输入 31:长度复位 32:脉冲频率输入(仅HDI有效) 33:频率修改使能 34:加减速禁止 35:厂家保留参数 36:厂家保留参数 37:故障复位(RST) 38:外部故障常开输入 39:外部故障常闭输入 40:用户自定义故障1 41:用户自定义故障2 42:运行暂停 43:自由停车 44:紧急停车 45:外部停车端子1 46:外部停车端子2 47:减速直流制动 48:立即直流制动 49:本次运行时间清零 | 1 | 8 | ● |
| 12-05 | X6功能选择 |  | 1 | 9 | ● |
| 12-06 | X7功能选择 |  | 1 | 0 | ● |
| 12-07 | X8功能选择 |  | 1 | 0 | ● |
| 12-08 | HDI功能选择 |  | 1 | 32 | ● |
| 12-09 | X10功能选择（扩展） |  | 1 | 0 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 12-10 | X端子滤波时间 | 0.000s～1.000s | 0.001s | 0.010s | ○ |
| 12-11 | 端子命令方式 | 0：两线式1 1：两线式2 2：三线式1 3：三线式2 | 1 | 0 | ● |
| 12-12 | UP/DOWN变化率(端子) | 0.01Hz/s～ 655.35Hz/s（测试） | 0.01Hz/s | 1.00Hz/s | ○ |
| 12-13 | X1开通延时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 12-14 | X1关断延时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 12-15 | X2开通延 时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 12-16 | X2关断延时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 12-17 | X3开通延时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 12-18 | X3关断延时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 12-19 | X逻辑选择状态字1 | 0-低有效;1-高有效: 个位：X1 十位：X2 百位：X3 千位：X4 万位：X5 | 1 | 00000 | ● |
| 12-20 | X逻辑选择状态字2 | 0-低有效;1-高有效: 个位：X6 十位：X7 百位：X8 千位：HDI 万位：X10 | 1 | 00000 | ● |
| 13组 开关输出端子 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 13-00 | FM端子输出模式 | 0: 脉冲输出(FMP) 1: 开关量输出(FMR) | 1 | 0 | ○ |
| 13-01 | FMR输出功能选择 | 0: 无输出 1: 变频器READY信号 2: 变频器运行中 3: 故障输出 4: 故障输出(自由停机故障,但欠压不输出) 5: 摆频限定中 6: 转矩限定中 7: 上限频率到达 8: 下限频率到达(运行有关) 9: 下限频率到达(停机也输出) 10: 反向运行中 11: 零速运行中(停机时不输出) 12: 零速运行中2(停机时也输出) 13: 设定记数值到达 14: 指定记数值到达 15: 长度到达 16: PLC循环完成 17: 频率水平检测FDT1输出 18: 频率水平检测FDT2输出 19: 频率到达 20: 频率1到达输出 21: 频率2到达输出 22: 电流1到达输出 23: 电流2到达输出 | 1 | 0 | ○ |
| 13-02 | 继电器1功能选择(TA1-TB1-TC1) |  | 1 | 2 | ○ |
| 13-03 | 继电器2功能选择(TA2-TB2-TC2) |  | 1 | 3 | ○ |
| 13-04 | DO1功能选择 |  | 1 | 0 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 13-05 | DO2功能选择 （加外扩展功能可实现） | 24: 模块温度到达 25: 定时到达输出 26: 零电流状态 27: 输出电流超限 28: 欠压状态输出 29: 变频器过载预报警 30: 电机过温预报警 31: 电机过载预报警 32: 掉载中 33: VI1>VI2 34: VI1输入超限 35: 告警输出(所有故障) 36: 本次运行时间到达 37: 累计上电时间到达 38: 累计运行时间到达 | 1 | 0 | ○ |
| 13-06 | FMR导通延时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 13-07 | FMR关闭延时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 13-08 | 继电器1常开延时（TA1-TB1-TC1） | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 13-09 | 继电器1常闭延时（TA1-TB1-TC1） | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 13-10 | 继电器2常开延时（TA2-TB2-TC2） | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 13-11 | 继电器2常闭延时（TA2-TB2-TC2） | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 13-12 | DO1导通延时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 13-13 | DO1关闭延时 | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 13-14 | DO2导通延时（扩展） | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 13-15 | DO2关闭延时（扩展） | 0.0s～3000.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 13-16 | DO输出逻辑选择 | 0：正逻辑; 1：反逻辑 个位：FMR 十位：RELAY1 百位：RELAY2 千位：DO1 万位：DO2 | 1 | 00000 | ○ |
| 13-17 | 频率检测值1（FDT1电平） | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
| 13-18 | 频率检测滞后值1 | 0.0%～100.0%（FDT1电平） | 0.1% | 5.0% | ○ |
| 13-19 | 频率检测值2（FDT2电平） | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
| 13-20 | 频率检测滞后值2 | 0.0%～100.0%（FDT电平） | 0.1% | 5.0% | ○ |
| 13-21 | 频率到达宽度 | 0.0%～100.0%(最大频率) | 0.1% | 3.0% | ○ |
| 13-22 | 模块温度到达 | 25℃～100℃ | 1℃ | 75℃ | ○ |
| 13-23 | 任意到达频率检测值1 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
| 13-24 | 任意到达频率检出宽度1 | 0.0%～100.0%（最大频率） | 0.1% | 3.0% | ○ |
| 13-25 | 任意到达频率检测值2 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 13-26 | 任意到达频率检出宽度2 | 0.0%～100.0%（最大频率） | 0.1% | 3.0% | ○ |
| 13-27 | 零电流检测水平 | 0.0%～100.0%(电机额定电流) | 0.1% | 5.0% | ○ |
| 13-28 | 零电流检测延时时间 | 0.00～600.00s | 0.01s | 0.10s | ○ |
| 13-29 | 输出电流超限值 | 0.0%～300.0% | 0.1% | 200.0% | ○ |
| 13-30 | 电流超限检测延时时间 | 0.00～600.00s | 0.01s | 0.10s | ○ |
| 13-31 | 任意到达电流1 | 0.0%～100.0%（电机额定电流） | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 13-32 | 任意到达电流1宽度 | 0.0%～100.0%（电机额定电流） | 0.1% | 3.0% | ○ |
| 13-33 | 任意到达电流2 | 0.0%～100.0%（电机额定电流） | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 13-34 | 任意到达电流2宽度 | 0.0%～100.0%（电机额定电流） | 0.1% | 3.0% | ○ |
| 20组 通信参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 20-00 | 串口通讯模式 | 0：Modbus （其他保留） | 1 | 0 | ○ |
| 20-01 | Modbus 波特率选择 | 0:300BPS 1:600BPS 2:1200BPS 3:2400BPS 4:4800BPS 5:9600BPS 6:19200BPS | 1 | 5 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 20-02 | Modbus 数据格式 | 0：无校验<8,N,2> 1：偶校验<8,E,1> 2：奇校验<8,0,1> 3：无校验<8,N,1> | 1 | 0 | ○ |
| 20-03 | 广播地址 | 0～247(0为广播地址) | 1 | 1 | ○ |
| 20-04 | Modbus应答时间 | 0ms～20ms | 1ms | 2ms | ○ |
| 20-05 | 串口通信超时时间 | 0.0s：无效 0.1～60.0s | 0.1s | 0.0s | ○ |
| 20-06 | MODBUS数据传送格式选择 | 0：非标准的MODBUS协议 1：标准的MODBUS协议 | 1 | 1 | ○ |
| 20-07 | 通讯读取电流分辨率 | 0：0.01A 1：0.1A | 1 | 0 | ○ |
| 21组 PID参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 21-00 | PID给定源 | 0：21-01 1：VI1 2：VI2 3：VI3 4：HDI脉冲 5：通迅给定 6：多段指令给定 | 1 | 0 | ● |
| 21-01 | PID键盘给定 | 0.0%～100.0% | 0.1% | 50.0% | ○ |
| 21-02 | PID给定变化时间 | 0.00s～650.00s | 0.00s | 0.00s | ○ |
| 21-03 | PID反馈源 | 0：VI1 1：VI2 2：VI3 3: HDI脉冲 4：VI1-VI2 5: VI1+VI2 | 1 | 0 | ● |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
|  | PID反馈源 | 6: MAX(¦VI1¦,¦VI2¦) 7: MIN(¦VI1¦,¦VI2¦) 8：通迅给定 | 1 | 0 | ● |
| 21-04 | PID作用方向 | 0：正作用 1：反作用 | 1 | 0 | ○ |
| 21-05 | PID给定反馈量程 | 0～65535 | 1 | 1000 | ○ |
| 21-06 | 比例增益KP1 | 0.00～10.00 | 0.01 | 2.00 | ○ |
| 21-07 | 积分时间TI1 | 0.01s～10.00s | 0.01s | 2.00s | ○ |
| 21-08 | 微分时间TD1 | 0.000s～10.000s | 0.001s | 0.000s | ○ |
| 21-09 | 比例增益KP2 | 0.00～10.00 | 0.01 | 2.00 | ○ |
| 21-10 | 积分时间TI2 | 0.01s～10.00s | 0.01s | 2.00s | ○ |
| 21-11 | 微分时间TD2 | 0.00s～10.00s | 0.001s | 0.000s | ○ |
| 21-12 | PID切换条件 | 0：不切换 1：通过X端子切换 2：根据偏差自动切换 | 1 | 0 | ○ |
| 21-13 | PID参数切换偏差1 | 0.0%～21-14 | 0.1% | 20.0% | ○ |
| 21-14 | PID参数切换偏差2 | 21-13～100.0% | 0.1% | 80.0% | ○ |
| 21-15 | PID积分属性 | 个位：积分分离 0：无效 1：有效 十位：输出到限值后是否停止积分 0：继续积分 1：停止积分 | 1 | 00 | ○ |
| 21-16 | PID初始值 | 0.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 21-17 | PID初始值保持时间 | 0.00～650.00s | 0.01s | 0.00s | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 21-18 | PID反转截止频率 | 0.00Hz～最大频率 | 0.01Hz | 0.00Hz | ○ |
| 21-19 | PID偏差极限 | 0.0%～100.0% | 0.1% | 000.0 | ○ |
| 21-20 | PID微分限幅 | 0.00%～100.00% | 0.01% | 0.10 | ○ |
| 21-21 | 两次输出偏差正最大偏差限幅 | 0.00%～100.00% | 0.01% | 1.00 | ○ |
| 21-22 | 两次输出偏差负最大偏差限幅 | 0.00%～100.00% | 0.01% | 1.00 | ○ |
| 21-23 | PID反馈滤波时间 | 0.00～60.00s | 0.01s | 00.00 | ○ |
| 21-24 | PID输出滤波时间 | 0.00～60.00s | 0.01s | 00.00 | ○ |
| 21-25 | PID反馈丢失检测值 | 0.0%：不判断反馈丢失 0.1%～100.0% | 0.1% | 000.0 | ○ |
| 21-26 | PID反馈丢失检测时间 | 0.0s～20.0s | 0.1s | 00.0 | ○ |
| 21-27 | PID停机运算 | 0：停机不运算 1：停机时运算 | 0 | 1 | ○ |
| 22组 多段速 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 22-00 | 多段速0 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-01 | 多段速1 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-02 | 多段速2 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-03 | 多段速3 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-04 | 多段速4 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-05 | 多段速5 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-06 | 多段速6 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 22-07 | 多段速7 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-08 | 多段速8 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-09 | 多段速9 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-10 | 多段速10 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-11 | 多段速11 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-12 | 多段速12 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-13 | 多段速13 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-14 | 多段速14 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-15 | 多段速15 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 22-16 | 第0段指令源 | 0:功能码22-00给定; 1:VI1 2:VI2 3:VI3 4:HDI脉冲 5:PID 6:预置频率给定(UP/DOWN可修改) | 1 | 0 | ● |
| 22-17 | PLC运行方式 | 0：单次运行结束停机 1：单次运行结束保持终值 2：一直循环 | 1 | 0 | ○ |
| 22-18 | PLC掉电记忆选择 | 个位 0：掉电不记忆 1.掉电记忆 十位 0：停机不记忆 1.停机记忆 | 1 | 00 | ● |
| 22-19 | PLC第0段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-20 | PLC第1段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-21 | PLC第2段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-22 | PLC第3段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-23 | PLC第4段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 22-24 | PLC第5段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-25 | PLC第6段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-26 | PLC第7段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-27 | PLC第8段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-28 | PLC第9段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-29 | PLC第10段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-30 | PLC第11段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-31 | PLC第12段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-32 | PLC第13段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-33 | PLC第14段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-34 | PLC第15段运行时间 | 0.0s(h)～6553.5s(h) | 0.1s(h) | 0.0 s | ○ |
| 22-35 | PLC运行时间 | 0：s（秒） 1：h（小时） | 1 | 0 | ○ |
| 22-36 | 第0段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-37 | 第0段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-38 | 第1段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 22-39 | 第1段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-40 | 第2段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-41 | 第2段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-42 | 第3段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-43 | 第3段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-44 | 第4段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-45 | 第4段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-46 | 第5段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-47 | 第5段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-48 | 第6段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-49 | 第6段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-50 | 第7段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-51 | 第7段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-52 | 第8段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-53 | 第8段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-54 | 第9段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-55 | 第9段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-56 | 第10段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 22-57 | 第10段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-58 | 第11段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-59 | 第11段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-60 | 第12段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-61 | 第12段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-62 | 第13段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-63 | 第13段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-64 | 第14段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-65 | 第14段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-66 | 第15段加速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 22-67 | 第15段减速时间 | 0.01s～65000s | 0.01s | 机型确定 | ○ |
| 23组 摆频、定长和计数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 23-00 | 摆幅设定方式 | 0：相对于中心频率 1：相对于最大频率 | 1 | 0 | ○ |
| 23-01 | 摆频幅度 | 0.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 23-02 | 突跳频率幅度 | 0.0%～50.0% | 0.1% | 0.0% | ○ |
| 23-03 | 摆频周期 | 0.1s～3000.0s | 0.1s | 10.0s | ○ |
| 23-04 | 三角波上升时间系数 | 0.1%～100.0% | 0.1% | 50.0s | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 23-05 | 设定长度 | 0m～65535m | 1m | 1000m | ○ |
| 23-06 | 实际长度 | 0m～65535m | 1m | 0m | ○ |
| 23-07 | 每米脉冲数 | 0.1～6553.5 | 0.1 | 100.0 | ○ |
| 23-08 | 设定计数值 | 1～65535 | 1 | 1000 | ○ |
| 23-09 | 指定计数值 | 1～65535 | 1 | 1000 | ○ |
| 30组 故障保护设定参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 30-00 | 电机过载保护选择 | 0：禁止 1：允许 | 1 | 0 | ○ |
| 30-01 | 电机过载保护增益 | 0.20～10.00 | 0.01 | 1.00 | ○ |
| 30-02 | 电机过载预警系数 | 50%～100% | 1% | 80% | ○ |
| 30-03 | 过压失速增益 | 0%～100% | 1% | 0% | ○ |
| 30-04 | 过电压失速保护电压 | 120%～150% | 1% | 130% | ○ |
| 30-05 | 过流失速增益 | 0～100 | 1 | 20 | ○ |
| 30-06 | 过电流失速保护电流 | 100%～200% | 1% | 150% | ○ |
| 30-07 | 变频器过压点 | 200.0V～2500.0V | 0.1V | 机型确定 | ○ |
| 30-08 | 变频器欠压点 | 50.0%～150.0% | 0.1% | 100.0% | ○ |
| 30-09 | 制动单元使用率 | 0% ～ 100% | 1% | 100% | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 30-10 | 上电对地短路保护选择 | 0-无效;1-有效 | 1 | 1 | ○ |
| 30-11 | 输入缺相保护选择 | 0：不保护 1：保护 | 1 | 1 | ○ |
| 30-12 | 输出缺相保护选择 | 0：不保护 1：保护 | 1 | 1 | ○ |
| 30-13 | 掉载保护选择 | 0：无效 1：有效 | 1 | 0 | ○ |
| 30-14 | 掉载保护使能 | 0-不使能;1-使能 | 1 | 1 | ○ |
| 30-15 | 掉载检测水平 | 0.0～100.0％ | 0.1% | 1.0% | ○ |
| 30-16 | 掉载检测时间 | 0.0～60.0s | 0.1s | 1.0s | ○ |
| 30-17 | 过速度检测值 | 0.0％～50.0％（最大频率） | 0.1% | 20.0% | ○ |
| 30-18 | 过速度检测时间 | 0.0s～60.0s | 0.1s | 1.0s | ○ |
| 30-19 | 速度偏差过大检测值 | 0.0％～50.0％（最大频率） | 0.1% | 20.0% | ○ |
| 30-20 | 速度偏差过大检测时间 | 0.0s～60.0s | 0.1s | 5.0s | ○ |
| 30-21 | 瞬时停电动作选择 | 0：无效 1：减速 2：减速停机 | 1 | 0 | ○ |
| 30-22 | 瞬时停电电压回升判断时间 | 0.00s～100.00s | 0.01s | 0.00s | ○ |
| 30-23 | 瞬时停电动作判断电压 | 60.0%～100.0%（标准母线电压） | 0.1% | 80.0% | ○ |
| 30-24 | 瞬停动作暂停判断电压 | 60.0%～100.0%（标准母线电压） | 0.1% | 90.0% | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 30-25 | 故障自动复位次数 | 0～99 | 1 | 0 | ○ |
| 30-26 | 故障自动复位期间故障继电器动作选择 | 0:不动作 1:动作 | 1 | 0 | ○ |
| 30-27 | 故障自动复位间隔时间 | 0.1s～100.0s | 0.1s | 1.0s | ○ |
| 30-28 | 电机温度传感器类型 | 0：无温度传感器 1：PT100 2：PT1000 | 1 | 0 | ○ |
| 30-29 | 电机过热保护阈值 | 0℃～200℃ | 1℃ | 120℃ | ○ |
| 30-30 | 电机过热预报警阈值 | 0℃～200℃ | 1℃ | 100℃ | ○ |
| 30-31 | 故障保护动作选择1 | 个位：电机过载 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：输入缺相 百位：输出缺相 千位：外部故障 万位：通讯异常 | 1 | 00000 | ○ |
| 30-32 | 故障保护动作选择2 | 个位：编码器/PG卡异常 0：自由停车 十位：功能码读写异常 0：自由停车 1：按停机方式停机 百位：保留 千位：电机过热 万位：运行时间到达 | 1 | 00000 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 30-33 | 故障保护动作选择3 | 个位：用户自定义故障1 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：用户自定义故障2 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 百位：上电时间到达 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 千位：掉载 0：自由停车 1：减速停车 2：减速到电机额定频率的7%继续运 行，不掉载时自动恢复到设定频率运行 万位：运行时PID反馈丢失 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 | 1 | 00000 | ○ |
| 30-34 | 故障保护动作选择4 | 个位：速度偏差过大 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：电机超速度 | 1 | 00 | ○ |
| 30-35 | 故障时继续运行频率选择 | 0：以当前的运行频率运行 1：以设定频率运行 2：以上限频率运行 3：以下限频率运行 4：以异常备用频率运行 | 1 | 0 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 30-36 | 异常备用频率 | 0.1%～100.0%（100.0%对应最大频率） | 0.1% | 1.0% | ○ |
| 31组故障诊断参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 31-00 | 第一次故障类型 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-01 | 第二次故障类型 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-02 | 第三次故障类型(最近一次) | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-03 | 最近一次故障时频率 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-04 | 最近一次故障时电流 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-05 | 最近一次故障时母线电压 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-06 | 最近一次故障时输入端子 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-07 | 最近一次故障时输出端子 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-08 | 最近一次故障时变频器状态 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-09 | 最近一次故障上电时间 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-10 | 最近一次故障运行时间 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-11 | 第二次故障时频率 | Er.*** | － | - | ※ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 31-12 | 第二次故障时电流 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-13 | 第二次故障时母线电压 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-14 | 第二次故障时输入端子 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-15 | 第二次故障时输出端子 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-16 | 第二次故障时变频器状态 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-17 | 第二次故障上电时间 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-18 | 第二次故障运行时间 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-19 | 第一次故障时频率 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-20 | 第一次故障时电流 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-21 | 第一次故障时母线电压 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-22 | 第一次故障时输入端子 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-23 | 第一次故障时输出端子 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-24 | 第一次故障时变频器状态 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-25 | 第一次故障上电时间 | Er.*** | － | - | ※ |
| 31-26 | 第一次故障运行时间 | Er.*** | - | - | ※ |
| 32组 显示参数 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 32-00 | LED显示参数1 | LED显示参数1 0-不参与显示,1-参与显示 个位: 运行频率1（Hz） 十位: 设定频率（Hz） 百位: 母线电压（V） 千位: 输出电压（V） 万位: 输出电流（A） | 1 | 11111 | ○ |
| 32-01 | LED显示参数2 | LED显示参数2 0-不参与显示,1-参与显示 个位: 输出功率（kW） 十位: 输出转矩（%） 百位: X输入状态 千位: DO输出状态 万位: VI1电压（V） | 1 | 00000 | ○ |
| 32-02 | LED显示参数3 | LED显示参数3 0-不参与显示,1-参与显示 个位: VI2电压（V） 十位: VI3电压（V） 百位: 计数值 千位: 长度值 万位: 负载速度显示 | 1 | 00000 | ○ |
| 32-03 | LED显示参数4 | LED显示参数4 0-不参与显示,1-参与显示 个位: PID设定 十位：PID反馈馈 百位：PLC阶段 千位：HDI输入脉冲频率（kHz） 万位：运行频率2（Hz） | 1 | 00000 | ○ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 32-04 | LED显示参数5 | LED显示参数5 个位：剩余运行时间 十位：VI1校正前电压（V） 百位：VI2校正前电压（V） 千位：VI3校正前电压（V） 万位：线速度 | 1 | 00000 | ○ |
| 32-05 | LED显示参数6 | LED显示参数6 个位：当前上电时间（Hour） 十位：当前运行时间（Min） 百位: 散热器温度显示(℃) 千位：通讯设定值 万位：编码器反馈速度（Hz） | 1 | 00100 | ○ |
| 32-06 | LED显示参数7 | LED显示参数7 个位：主频率X显示（Hz） 十位：辅频率Y显示（Hz） 百位、千位、万位：保留 | 1 | 00 | ○ |
| 32-10 | B窗口显示参数 | 0～31 (由32-00个位到32-06的十位，共32个参数值) | 1 | 0 | ○ |
| 32-12 | 负载速度显示系数 | 0.0001～6.5000 | 0.0001 | 1.0000 | ○ |
| 32-13 | 负载速度显示小数点位数 | 0：0 位小数位 1：1 位小数位 2：2 位小数位 3：3 位小数位 | 1 | 1 | ○ |
| 32-14 | 散热器温度 | 0℃～100℃ | 1℃ | - | ※ |
| 32-15 | 累积上电时间 | 0～65535h | 1h | - | ※ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 32-16 | 累积运行时间 | 0～65535h | 1h | - | ※ |
| 32-17 | 累积耗电量 | 0～65535度 | 1度 | - | ※ |
| 33组 监控参数组 |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小单位 | 默认值 | 属性 |
| 33-00 | 运行频率 | - | 0.01Hz | - | ※ |
| 33-01 | 设定频率 | - | 0.01Hz | - | ※ |
| 33-02 | 母线电压 | - | 0.1V | - | ※ |
| 33-03 | 输出电压 | - | 1V | - | ※ |
| 33-04 | 输出电流 | - | 0.01A | - | ※ |
| 33-05 | 输出功率 | - | 0.1kw | - | ※ |
| 33-06 | 输出转矩 | - | 0.1% | - | ※ |
| 33-07 | 故障信息 | - | - | - | ※ |
| 33-08 | 设定频率(%) | - | 1% | - | ※ |
| 33-09 | 运行频率(%) | - | 1% | - | ※ |
| 33-10 | 变频器运行状态 | - | - | - | ※ |
| 33-11 | VI1电压 | - | 0.01V | - | ※ |
| 33-12 | VI2电压 | - | 0.01V | - | ※ |
| 33-13 | VI3电压（扩展） | - | 0.01V | - | ※ |
| 33-14 | VI1校正前电压 | - | 0.01V | - | ※ |
| 33-15 | VI2校正前电压 | - | 0.01V | - | ※ |
| 33-16 | VI3校正前电压 | - | 0.01V | - | ※ |
| 33-17 | 计数值 | - | 1 | - | ※ |
| 33-18 | 长度值 | - | 1m | - | ※ |
| 33-19 | 负载速度显示 | - | 1rpm | - | ※ |
| 33-20 | PID设定 | - | 0.1% | - | ※ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 33-21 | PID反馈 | - | 0.1% | - | ※ |
| 33-22 | PLC阶段 | - | 1 | - | ※ |
| 33-23 | PLC当前剩余时间 | - | 1s(h) | - | ※ |
| 33-24 | HDI输入脉冲频率 | - | 0.01kHz | - | ※ |
| 33-25 | 反馈速度 | - | 0.1Hz | - | ※ |
| 33-26 | 剩余运行时间 | - | h | - | ※ |
| 33-27 | 线速度 | - | m/s | - | ※ |
| 33-28 | 当前上电时间 | - | 1h | - | ※ |
| 33-29 | 当前运行时间 | - | 1h | - | ※ |
| 33-30 | 通讯设定值 | - | 1 | - | ※ |
| 33-31 | 实际反馈速度 | - | 0.01Hz | - | ※ |
| 33-32 | 主频率X显示 | - | 0.01Hz | - | ※ |
| 33-33 | 辅频率Y显示 | - | 0.01Hz | - | ※ |
| 33-34 | 电机温度值 | - | 1℃ | - | ※ |
| 33-35 | 目标转矩 | - | 0.1% | - | ※ |
| 33-36 | 旋变位置 | - | 1 | - | ※ |
| 33-37 | 功率因素角度 | - | 1 | - | ※ |
| 33-38 | ABZ位置 | - | 1 | - | ※ |
| 功能码 | 名称 | 功能描述 | 最小 单位 | 默认值 | 属性 |
| 33-39 | VF分离目标电压 | - | 0.1V | - | ※ |
| 33-40 | VF分离输出电压 | - | 0.1V | - | ※ |
| 33-41 | X输入状态 | - | - | - | ※ |
| 33-42 | DO输出状态 | - | - | - | ※ |
| 33-43 | X输入直观显示 | - | - | - | ※ |
| 33-44 | DO输入直观显示 | - | - | - | ※ |
| 33-45 | X功能状态直观显示 | - | - | - | ※ |
| 33-46 | DO功能状态直观显示 | - | - | - | ※ |