第九章  Modbus通讯协议

KV3000系列变频器提供RS485通信接口，并支持Modbus-RTU从站通讯协议。用户可通过计算机或PLC实现集中控制，通过该通讯协议设定变频器运行命令，修改或读取功能码参数，读取变频器的工作状态及故障信息等。

1.协议内容

该串行通信协议定义了串行通信中传输的信息内容及使用格式。其中包括：主机轮询（或广播）格式；主机的编码方法，内容包括：要求动作的功能码，传输数据和错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收信息时发生错误，或不能完成主机要求的动作，它将组织一个故障信息作为响应反馈给主机。

应用方式

变频器接入具备RS485总线的“单主多从”PC/PLC控制网络，作为通讯从机。

总线结构

（1）硬件接口

变频器端子485+、485-为Modbus通信接口。

（2）拓扑结构

单主机多从机系统。网络中每一个通讯设备都有一个唯一的从站地址，其中有一个设备作为通讯主机（常为平PC上位机、PLC、HMI等），主动发起通讯，对从机进行参数读或写操作，其他设备在为通讯从机，响应主机对本机的询问或通讯操作。在同一时刻只能有一个设备发送数据，而其他设备处于接收状态。从机地址的设定范围为0～247，0为广播通信地址。网络中的从机地址必须是唯一的。

（3）通讯传输方式

异步串行，半双工传输方式。数据在串行异步通信过程中，是以报文的形式，一次发送一帧数据，Modbus-RTU协议中约定，当通讯数据线上无数据的空闲时间大于3.5Byte的传输时间，表示新的一个通讯帧的起始。

KV3000系列变频器内置的通信协议是Modbus-RTU从机通信协议，可响应主机的“查询/命令”，或根据主机的“查询/命令”做出相应的动作，并通讯数据应答。

主机可以是指个人计算机（PC），工业控制设备或可编程逻辑控制器（PLC）等，主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有下位从机发布广播信息。对于主机的单独访问“查询/命令”，被访问从机要返回一个应答帧；对于主机发出的广播信息，从机无需反馈响应给主机。

通讯资料结构

KV3000系列变频器的Modbus协议通讯数据格式如下，变频器只支持Word型参数的读或写，对应的通讯读操作命令为0x03；写操作命令为0x06，不支持字节或位的读写操作：

理论上，上位机可以一次读取连续的几个功能码（即其中n最大可达12个），但要注意不能跨过本功能码组的最后一个功能码，否则会答复出错。

若从机检测到通讯帧错误，或其他原因导致的读写不成功，会答复错误帧。

数据帧字段说明：

| 帧头START | 大于3.5个字符传输时间的空闲 |
| --- | --- |
| 从机地址ADR | 通讯地址范围：0～247；0＝广播地址 |
| 命令码CMD | 03：读从机参数；06：写从机参数 |
| 功能码地址H | 变频器内部的参数地址，16进制表示；分为功能码型和非功能码型（如运行状态参数、运行命令等）参数等，详见地址定义。 传送时，高字节在前，低字节在后。 |
| 功能码地址L |  |
| 功能码个数H | 本帧读取的功能码个数，若为1表示读取1个功能码。传送时，高字节在前，低字节在后。 本协议一次只能改写1个功能码，没有该字段。 |
| 功能码个数L |  |
| 数据H | 应答的数据，或待写入的数据，传送时，高字节在前，低字节在后。 |
| 数据L |  |
| CRC CHK高位 | 检测值：CRC16校验值。传送时，高字节在前，低字节在后。 计算方法详见本节CRC校验的说明。 |
| CRC CHK低位 |  |
| END | 3.5个字符时 |

CRC校验方式：

CRC（Cyclical Redundancy Check）使用RTU帧格式，消息包括了基于CRC方法的错误检测域。CRC域检测了整个消息的内容。CRC域是两个字节，包含16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，

如果两个CRC值不相等，则说明传输有错误。

CRC是先存入0xFFFF，然后调用一个过程将消息中连续的8位字节与当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。CRC产生过程中，每个8位字符都单独和寄存器内容相异或（XOR），结果向最低有效位方向移动，最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测，如果LSB为1，寄存器单独和预置的值相异或，如果LSB为0，则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位（第8位）完成后，下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相异或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。

CRC添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。CRC简单函数如下：

unsigned int crc_chk_value（unsigned char *data_value,unsigned char length）

{

unsigned int crc_value=0xFFFF;

int i;

while（length--）

{

crc_value^=*data_value++;

for（i=0;i<8;i++）

{

if（crc_value&0x0001）

{

crc_value=（crc_value>>1）^0xa001;

}

else

{

crc_value=crc_value>>1;

}

}

}

return（crc_value）;

}

通信参数的地址定义

读写功能码参数（有些功能码是不能更改的，只供厂家使用或监视使用）：

以功能码组号和标号为参数地址表示规则：

高位字节：F0～FF(00组～0F组)、A0 ～ AF(10组～1F组)、B0～BF(20组～2F组)、C0～CF(30组～3F组)

低位字节：00～FF

例如：若要范围功能码00-03，则功能码的访问地址表示为0xF003；

有些参数在变频器处于运行状态时，不可更改；有些参数不论变频器处于何种状态，均不可更改；更改功能码参数，还要注意参数的范围，单位及相关说明。

| 功能码组号 | 通讯访问地址 | 通讯修改RAM访问地址 |
| --- | --- | --- |
| 00组～0F组 | 0xF000～0xFFFF | 0x0000～0x0FFF |
| 10组～1F组 | 0xA000～0xAFFF | 0x4000～0x4FFF |
| 20组～2F组 | 0xB000～0xBFFF | 0x5000～0x5FFF |
| 30组～3F组 | 0xC000～0xCFFF | 0x6000～0x6FFF |

注意，由于EEPROM频繁被存储，会减少EEPROM的使用寿命，所以，有些功能码在通讯的模式下，无须存储，只要更改RAM中的值就可以了。

停机/运行参数部分：

| 参数地址 | 参数描述 | 参数地址 | 参数描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 通信设定值（十进制）-10000～10000 | 1010 | PID设置 |  |  |
| 1001 | 运行频率 | 1011 |  | PID反馈 |  |
| 1002 | 母线电压 | 1012 |  | PLC步骤 |  |
| 1003 | 输出电压 | 1013 |  | HDI输入脉冲频率 单位：0.01kHz |  |
| 1004 | 输出电流 | 1014 |  | 反馈速度 |  |
| 1005 | 输出功率 | 1015 |  | 剩余运行时间 |  |
| 1006 | 输出转矩 | 1016 |  | VI1校正前电压 |  |
| 1007 | 运行速度 | 1017 |  | VI2校正前电压 |  |
| 1008 | X输入标志 | 1018 |  | VI3校正前电压 |  |
| 1009 | DO输出标志 | 1019 |  | 线速度 |  |
| 100A | VI1电压 | 101A |  | 当前上电时间 |  |
| 100B | VI2电压 | 101B |  | 当前运行时间 |  |
| 100C | VI3电压 | 101C |  | HDI输入脉冲频率，单位1Hz |  |
| 100D | 计数值输入 | 101D |  | 通讯设定值 |  |
| 100E | 长度值输入 | 101E |  | 实际反馈速度 |  |
| 100F | 负载速度 | 101F |  | 主频率X显示 |  |
|  |  | 1020 |  | 辅频率Y显示 |  |

注意：

通信设定值是相对值的百分数，10000对应100.00%，-10000对应-100.00%。

控制命令输入到变频器：（只写）

| 命令地址 | 命令功能 |
| --- | --- |
| 2000 | 0001：正转运行 |
|  | 0002：反转运行 |
|  | 0003：正转点动 |
|  | 0004：反转点动 |
|  | 0005：自由停机 |
|  | 0006：减速停机 |
|  | 0007：故障复位 |

读取变频器状态：（只读）

| 命令地址 | 命令功能 |
| --- | --- |
| 3000 | 0001：正转运行 |
|  | 0002：反转运行 |
|  | 0003：停机 |

参数锁定密码校验：（如果返回为8888H，即表示密码校验通过）

| 密码地址 | 输入密码的内容 |
| --- | --- |
| 1F00 | ***** |

数字输出端子控制：（只写）

| 命令地址 |  |
| --- | --- |
| 2001 | BIT0：DO1输出控制 BIT1：DO2输出控制 BIT2：RELAY1输出控制 BIT3：RELAY2输出控制 BIT4：FMR输出控制 BIT5：VDO1 BIT6：VDO2 BIT7：VDO3 BIT8：VDO4 BIT9：VDO5 |

模拟输出MN1控制：（只写）

| 命令地址 | 命令内容 |
| --- | --- |
| 2002 | 0～7FFF表示0％～100％ |

模拟输出MN2控制：（只写）

| 命令地址 | 命令内容 |
| --- | --- |
| 2003 | 0～7FFF表示0％～100％ |

脉冲（HDI）输出控制：（只写）

| 命令地址 | 命令内容 |
| --- | --- |
| 2004 | 0～7FFF表示0％～100％ |

变频器故障描述：

| 变频器故障地址 | 变频器故障信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 8000 | 0000：无故障 0001：保留 0002：加速过电流 0003：减速过电流 0004：恒速过电流 0005：加速过电压 0006：减速过电压 0007：恒速过电压 0008：缓冲电阻过载故障 0009：欠压故障 000A：变频器过载 000B：电机过载 000C：输入缺相 000D：输出缺相 000E：模块过热 000F：外部故障 0010：通讯异常 0011：接触器异常 0012：电流检测故障 0013：电机调谐故障 0014：编码器/PG卡故障 | 0015：参数读写异常 0016：变频器硬件故障 0017：电机对地短路故障 0018：保留 0019：保留 001A：运行时间到达 001B: 用户自定义故障1 001C: 用户自定义故障2 001D: 上电时间到达 001E：掉载 001F：运行时PID反馈丢失 0028：快速限流超时故障 0029：运行时切换电机故障 002A: 速度偏差过大 002B：电机超速度 002D：电机过温 005A：编码器线数设定错误 005B：未接编码器 005C：初始位置错误 005E：速度反馈错误 |

20-00组通讯参数说明

| 00-02 | 命令源选择 | 出厂值 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设定范围 | 2：通信命令通道（COM LED亮） |  |

| 20-00 | 串口通讯模式 | (Modbus)出厂值 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他保留 |  |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-01 | 波特率选择 | 0：300BPS 1：600BPS 2：1200BPS 3：2400BPS 4：4800BPS 5：9600BPS 6：19200BPS | 5 | ○ |

用于Modbus通信波特率设置。

| 20-02 | Modbus数据格式 | 出厂值 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设定范围 | 0：无校验：数据格式<8,N,2> 1：偶检验：数据格式<8,E,1> 2：奇校验：数据格式<8,O,1> 3：无校验：数据格式<8,N,1> |  |

上位机与变频器设定的数据格式必须一致，否则，通讯无法进行。

| 20-03 | 广播地址 | 出厂值 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设定范围 | 0～247，0 为广播地址 |  |

当本机地址设定为0时，即为广播地址，实现上位机广播功能。

本机地址具有唯一性（除广播地址外），这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。

| 20-04 | Modbus应答时间 | 出厂值 | 2ms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设定范围 | 0～20ms（仅Modbus有效） |  |

应答延时：是指变频器数据接受结束到向上位机发送数据的中间间隔时间。如果应答延时小于系统处理时间，则应答延时以系统处理时间为准，如应答延时长于系统处理时间，则系统处理完数据后，要延迟等待，直到应答延迟时间到，才往上位机发送数据。

| 20-05 | 串口通讯超时时间 | 出厂值 | 0.0 s |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设定范围 | 0.0 s（无效）；0.1～60.0s |  |

当该功能码设置为0.0 s时，通讯超时时间参数无效。

当该功能码设置成有效值时，如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间，系统将报通讯故障错误（Er.CD）。通常情况下，都将其设置成无效。如果在连续通讯的系统中，设置此参数，可以监视通讯状况。

| 20-06 | Modbus数据传送格式选择 |  | 出厂值 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定范围 | 个位 | Modbus |  |
|  |  | 0 | 非标准的Modbus协议 |  |
|  |  | 1 | 标准的Modbus协议 |  |

20-06=1：选择标准的Modbus协议。

20-06=0：读命令时，从机返回字节数比标准的Modbus协议多一个字节，具体参见本协议“通讯资料结构”部分。

| 20-07 | 通讯读取电流分辨率 |  | 出厂值 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定范围 | 0 | 0.01A |  |
|  |  | 1 | 0.1A |  |

用来确定通讯读取输出电流时，电流值的输出单位。