第一章  安全及注意事项

安全信息标志及注意事项，本用户说明书中所述安全条款十分重要，可保证您安全地使用变频器，防止自己或周围人员受到伤害及工作区域的财产受到损害，请完全熟悉下列图标及意义，并务必遵守所标明的注意事项，然后继续阅读本用户说明书。如出现违规操作而造成的任何伤害和损失均与本公司无关。

安全定义：

在本说明书中，安全注意事项分以下二类：

由于没有按要求操作造成的危险，可能导致重伤，甚至死亡的情况。

由于没有按要求操作造成的危险，可能导致中度伤害或轻伤及设备

损坏的情况。

以下二种图标是对以上标志的补充说明

表示一定要做的事情。

表示绝对不可做的事情。

1.1 安全事项

1.1.1安装前：

1、损坏的变频器及缺件的变频器请不要使用。有受伤的危险。

2、请使用B级以上绝缘的电机，否则有触电危险。

1.1.2 安装时：

1、请安装在金属等阻燃的物体上；远离可燃物。否则可能引起火

警！

2、两个以上变频器置于同一柜中时，请注意安装位置（参照第三

章变频器的安装），保证散热效果。

3、不能让线头，螺钉或其它细小导电物品掉入变频器中。否则可能引起变频器损毁！

1.1.3 配线时：

1、应由专业电气工程人员安装施工。否则有触电危险！

2、变频器和电源之间必须有断路器隔开。否则可能发生火警！

3、接线前请确认电源处于关断状态。否则有触电的危险！

4、接地端子必须可靠接地，否则有触电危险。

5、不能将输入电源线连到变频器输出端U、V、W。否则引起变频器

损坏！

6、确保所配线路符合EMC要求及所在区域的安全标准。所用导线线径请参考说明书所建议。否则可能发生事故！

7、制动电阻不能直接接于直流母线（P+）、（P-）端子之间。否则可能引起火警，变频器烧坏，等安全事故！

1.1.4 上电前：

1、请确认电源电压等级是否和变频器输入额定电压一致；输入、 输

出的接线位置是否正确，并注意检查外围电路中是否有短路现

象。所连线路是否紧固。否则可能引起变频器损坏或其它安全事故！

2、变频器必须盖好盖板后才能上电。否则可能引起触电！

3、变频器无须进行耐压试验，出厂时产品此项已作过测试。否则可

能引起其它事故！

4、所有外围配件是否按本说明书所提供电路正确接线。否则可能引起其它安全事故！

1.1.5 上电后：

1、上电后不要打开盖板。否则有触电的危险！

2、不要用湿手触摸变频器及周边电路。否则有触电危险！

3、不要触摸变频器端子（含控制端子）。否则有触电危险！

4、上电初，变频器自动对外部强电回路进行安全检测，此时，请不要触摸变频器U、V、W接线端子或电机接线端子，否则有触电危险！

5、若需要进行电机参数识别，请注意电机在运行的状态，避免电机运行时所可能发生的安全事故！

6、请勿随意更改变频器厂家参数。否则可能造成设备损害！

1.1.6 运行中：

1、若选择再起动功能时，请勿靠近机械设备。否则可能引起人身伤

害！

2、请勿触摸散热风扇及放电电阻。否则可能引起割伤，灼伤，触电等安全事故！

3、非专业技术人员请勿在运行中检测信号。否则可能引起人身伤害或设备损坏！

4、变频器运行中，避免有东西掉入设备中。否则引起设备损坏！

5、不要采用接触器通断的方法来控制变频器的启停。否则引起设备

损坏！

1.1.7保养时：

1、请勿带电对设备进行维修及保养。否则有触电危险！

2、确认在变频器charge（充电）灯熄灭后才能对变频器实施保养及

维修。否则电容上残余电荷对人造成伤害！

3、没有经过专业培训的人员请勿对变频器实施维修及保养。否则造成人身伤害或设备损坏！

1.1.8

1、在变频器的输入电源侧，请务必配置保护用的无熔丝或断路器开关，防止变频器故障而引起的事故扩大。

2、变频器出现冒烟、异味、异响等现象时，请立即切断电源，并进行检修或致电经销商或本公司技术支持。

1.1.9

1、严禁将交流，直流电源接到变频器的输出端子U、V、W上，否则将会造成变频器的损坏，如图1-2所示 。

2、由于变频器的输出电压是PWM脉冲波，因此在其输出端请不要安装电容或浪涌电流吸收器（如压敏电阻），否则将会导致变频器出现故障跳闸，甚至功率元器件的损坏。如已有安装的，请务必拆除。

1.2 注意事项

1.2.1 电机绝缘检查

电机在首次使用或长时间放置后，再次使用之前请务必检测，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检测时一定要将电机连线从变频器分开，建议采用500V电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于5MΩ。

1.2.2 电机的热保护

若选用电机与变频器额定容量不匹配时，特别是变频器额定功率大于电机额定功率时，务必调整变频器内电机保护相关参数值或在电机前加装热继电器以对电机保护。

1.2.3 工频以上运行

本变频器可提供0～3200Hz的输出频率。若客户需在50Hz以上运行时，请考虑机械装置的承受范围。

1.2.4 机械装置的振动

变频器在某些特殊的场合运行，可能会遇到负载装置的机械共振点，用户可通过设置变频器内跳跃频率参数来避开。

1.2.5 关于电动机发热及噪声

因变频器输出电压是PWM波，含有一定的谐波成分，因此电机的温升、噪声和振动同工频运行相比会略有增加。

1.2.6 输出侧有压敏器件或改善功率因数的电容的情况

变频器输出是PWM波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，易引发变频器瞬间过电流甚至损坏变频器。请不要使用。

1.2.7 变频器输入、输出端所用接触器等开关器件

若在电源和变频器输入端之间加装接触器，则不允许用此接触器来控制变频器的启停。一定需要用该接触器控制变频器启停时，间隔不要小于一个小时。频繁的充放电易降低变频器内电容器的使用寿命。若输出端和电机之间装有接触器等开关器件，应确保变频器在无输出时进行通断操作，否则易造成变频器内模块损坏。

1.2.8 额定电压值以外的使用

不适合在说明书所规定允许的工作电压范围之外使用KV3000系列变频器，易造成变频器内器件损坏。如果需要，请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。

1.2.9 三相输入改成两相输入

不可将KV3000系列中三相变频器改为两相使用。否则将导致故障或变频器损坏。

1.2.10 雷电冲击保护

本系列变频器内装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力。对于雷电频发处客户还应在变频器电源输入前端加装保护。

1.2.11 海拔高度与降额使用

在海拔高度超过1000米的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。此情况请向我公司进行技术咨询。

1.2.12 一些特殊用法

如果客户在使用时需用到本说明书所提供的建议接线图以外的方法时，如共直流母线等，请向我公司咨询。

1.2.13 变频器的报废时注意

主回路的电解电容和印制板上电解电容焚烧时可能发生爆炸。塑胶件焚烧时会产生有毒气体。请作为工业垃圾进行处理。

1.2.14关于适配电机

1) 标准适配电机为四极鼠笼式异步感应电机。若非上述电机请一定按电机额定电流选配变频器。若需驱动永磁同步电机的场合，请向我公司咨询；

2) 非变频电机的冷却风扇与转子轴是同轴连接，转速降低时风扇冷却效果降低，因此，电机出现过热的场合应加装强排气扇或更换为变频电机；

3) 变频器已经内置适配电机标准参数，根据实际情况有必要进行电机参数辨识或修改缺省值以尽量符合实际值，否则会影响运行效果及保护性能；

4) 由于电缆或电机内部出现短路会造成变频器报警，甚至炸机。因此，请首先对初始安装的电机及电缆进行绝缘短路测试，日常维护中也需经常进行此测试。注意,做这种测试时务必将变频器与被测试部分全部断开。