长沙佳能通用泵业有限公司

性能检验报告

产品名称：中开泵

产品型号：NSC300-250-490

产品编号：NF150307B

报告编号：20150414

制造单位：湖南南方长河泵业有限公司

| 离心泵性能参数计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 |  |  |  | 20150414 |  |  | 出厂编号 | 15032705 |  | 产品型号 |  |  | NSC300-250-490 |  |  |  |
| 泵额定值 |  | 扬程(m) |  | 62 | 流量(m3/h) | 1300 | 转速(r/min) | 1480 | 必须汽蚀余量(m) | 4.5 | 轴功率(kW) | / | 配套功率(kW) | 315 | 效率(%) | 83.5 |
|  | 原始数据 |  |  |  |  |  | 导出数据 |  |  | 换算至额定转速1480(r/min)数据 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 Q | 进口压力p1 |  | 出口压力 p2 | 转速 n | 轴功率 Pa | 扬程 H | 有效功率Pu | 效率 η | 序号 | 流量 Q0 | 扬程 H0 | 轴功率 Pa0 | 有效功率 Pu0 | 效率 η | 转速 n |
|  | m3/h | MPa |  | MPa | r/min | kW | m | kW | % |  | m3/h | m | kW | kW | % | r/min |
| 1 | 0.0 | -0.0068 |  | 0.8923 | 1496.7 | 130.41 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.0 | 89.86 | 126.09 | 0.00 | 0.0 | 1480 |
| 2 | 259.3 | -0.0080 |  | 0.8850 | 1496.3 | 155.85 | 91.28 | 64.32 | 41.27 | 2 | 256.5 | 89.30 | 150.81 | 62.24 | 41.3 | 1480 |
| 3 | 447.1 | -0.0093 |  | 0.8775 | 1494.9 | 181.99 | 90.64 | 110.14 | 60.52 | 3 | 442.6 | 88.84 | 176.60 | 106.88 | 60.5 | 1480 |
| 4 | 640.8 | -0.0116 |  | 0.8467 | 1494.4 | 209.85 | 87.73 | 152.78 | 72.80 | 4 | 634.6 | 86.05 | 203.84 | 148.40 | 72.8 | 1480 |
| 5 | 859.9 | -0.0172 |  | 0.7740 | 1495.2 | 234.60 | 80.87 | 188.99 | 80.56 | 5 | 851.2 | 79.23 | 227.52 | 183.28 | 80.6 | 1480 |
| 6 | 999.3 | -0.0217 |  | 0.7209 | 1494.2 | 250.34 | 75.90 | 206.13 | 82.34 | 6 | 989.8 | 74.47 | 243.27 | 200.31 | 82.3 | 1480 |
| 7 | 1103.9 | -0.0258 |  | 0.6816 | 1493.4 | 262.26 | 72.31 | 216.92 | 82.71 | 7 | 1094.0 | 71.01 | 255.26 | 211.13 | 82.7 | 1480 |
| 8 | 1160.6 | -0.0275 |  | 0.6671 | 1493.8 | 267.94 | 71.00 | 223.93 | 83.58 | 8 | 1149.9 | 69.69 | 260.58 | 217.78 | 83.6 | 1480 |
| 9 | 1202.1 | -0.0296 |  | 0.6481 | 1492.9 | 272.65 | 69.27 | 226.30 | 83.00 | 9 | 1191.7 | 68.08 | 265.64 | 220.48 | 83.0 | 1480 |
| 10 | 1249.4 | -0.0316 |  | 0.6315 | 1493.6 | 278.10 | 67.78 | 230.13 | 82.75 | 10 | 1238.0 | 66.55 | 270.57 | 223.90 | 82.8 | 1480 |
| 11 | 1308.5 | -0.0346 |  | 0.6103 | 1494.2 | 283.69 | 65.92 | 234.40 | 82.63 | 11 | 1296.1 | 64.67 | 275.68 | 227.78 | 82.6 | 1480 |
| 12 | 1351.7 | -0.0363 |  | 0.5876 | 1492.6 | 286.76 | 63.77 | 234.26 | 81.69 | 12 | 1340.3 | 62.70 | 279.56 | 228.37 | 81.7 | 1480 |
| 13 | 1400.9 | -0.0383 |  | 0.5588 | 1492.4 | 290.44 | 61.03 | 232.35 | 80.00 | 13 | 1389.3 | 60.02 | 283.26 | 226.61 | 80.0 | 1480 |
| 14 | 1470.1 | -0.0420 |  | 0.5112 | 1493.5 | 296.99 | 56.54 | 225.91 | 76.06 | 14 | 1456.8 | 55.53 | 289.01 | 219.83 | 76.1 | 1480 |
| 15 | 1545.1 | -0.0461 |  | 0.3976 | 1492.5 | 299.37 | 45.35 | 190.43 | 63.61 | 15 | 1532.2 | 44.60 | 291.91 | 185.69 | 63.6 | 1480 |
| 计 算 |  |  |  |  |  |  |  | 复核 |  |  |  |  | 计算日期 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  | 叶轮外径482mm.铸铁叶轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特性曲线

报告编号: 20150414出厂编号:/

Pa(kW)

Pa—Q

η(%)

H—Q

η—Q

100

80

60

40

20

0

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

280

240

200

160

120

80

40

0

H(m)

Q(m3/h)

检 验 结 果 表

报告编号:20150414出厂编号:/

| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 容差下线 Q±8% H±5% | 流量1300 | 扬程64.5 |  | 合格 |
| 2 | 扬程 |  | 扬程62 | 流量1353.1 |  |  |
| 3 | 效率(%) | ≥83.5（1-5%） | 82 |  | 合格 |  |
| 4 | 运转试验 | 正常 |  |  | / | / |
| 运 转 试 验 | 振动烈度 （mm/s） | ≤4.5 | 3.2 |  |  | / |
|  | 轴承温度 （温升）℃ | 轴承温度≤75 轴承温升≤35 | 轴承温度：40 轴承温升：16 |  |  | / |
|  | 噪声级别 | C级 | C级 |  |  | / |
|  | 轴封泄漏量(ml/min | 正常 |  |  | / | / |
| 结果 |  | 按GB/T3216-2005中2级判定此泵性能合格 |  |  |  |  |

检测仪器-览表

报告编号:20150414

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 量程 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温仪 | ST4 | （0-600）℃ | 0.2℃ |
| 2 | 电磁流量传感器 | MGG/C-300 | / | 0.5级 |
| 3 | 电磁流量计转换器 | MGG/DK | 1-4000 | 0.5% |
| 4 | 扭矩仪 | JW-2 |  | 0.1级 |
| 5 | 转矩转速传感器 | JC2C | (0-2000N.m) | 0.2级 |
| 6 | 真空计 | / | -0.1-0Mpa | 0.4级 |
| 7 | 压力表 | / | 0-2.0Mpa | 0.4级 |
| 8 | 声级计 | DT-8850 | 0-130dB | 0.1dB |
| 9 | 微型测振表 | 908/L14 | 0.2-199.9mm/s | 5% |