## Slide 1: 第13章 工业企业供电及安全用电
13.1 电力系统
13.2 工业企业配电
13.3 安全用电

## Slide 2: 第13章 工业企业供电及安全用电
本章要求：
1.了解工业企业供配电的基本知识。
1.了解安全用电的基本常识。

## Slide 3: 13.1 电力系统
发电机组发出的电压一般为 6 ~ 10 KV。
13.1.1 电力系统概述
电力是现代工业的主要动力，在各行各业中都得到了广泛的应用。电力系统是发电厂、输电线、变电所及用电设备的总称。
1. 发电
发电是将水力、火力、风力、核能和沼气等非电能转换成电能的过程。我国以水利和火力发电为主，近几年也在发展核能发电。
电力系统由发电、输电和配电系统组成。

## Slide 4: 2. 输电
输电就是将电能输送到用电地区或直接输送到大型用电户。输电网是由35KV及以上的输电线路与其相连接的变电所组成，它是电力系统的主要网络。输电是联系发电厂和用户的中间环节。
输电过程中, 一般将发电机组发出的 6~10KV 电压经升压变压器变为 35~500KV 高压，通过输电线可远距离将电能传送到各用户，再利用降压变压器将35KV高压变为 6~10KV 高压。

## Slide 5: 3. 配电
配电是由 10KV 级以下的配电线路和配电(降压)变压器所组成。它的作用是将电能降为 380/220V 低压再分配到各个用户的用电设备。
电力网的电压等级
高压：1KV及以上的电压称为高压。
有1, 3, 6, 10, 35, 110, 330, 550KV等。
低压：1KV及以下的电压称为低压。
有220，380V。
安全电压：36V以下的电压称为低压。
我国规定的安全电压等级有：12V、24V、36V等。

## Slide 6: 电力系统的示意图
~
水力
发电厂
升压变电所
220kV
地区枢纽所
10kV
至用户
配电所
10kV
10kV
升压
变电所
220kV
220kV
220kV
输电线路
220kV
35kV
35kV
负荷
变电所
35kV
~
火力
发电厂
10kV
为保证供电的可靠性和安全连续性，电力系统将各地区、各种类型的发电机变压器、输电线、配电和用电设备等连成一个环形整体。

## Slide 7: 13.2 工业企业配电
13.2.1 低压配电线路的结构
低压配电线路是由配电室(配电箱)、低压线路、
用电线路组成。
通常一个低压配电线路的容量在几十千伏安到几百千伏安的范围，负责几十个用户的供电。为了合理地分配电能，有效的管理线路，提高线路的可靠性，一般都采用分级供电的方式。
即按照用户地域或空间的分布，将用户划分成供电区和片，通过干线、支线向片、区供电。整个供电线路形成一个分级的网状结构。

## Slide 8: 13.2 工业企业配电
13.2.1 低压配电线路的结构
低压配电线路是由配电室(配电箱)、低压线路、
用电线路组成。
低压配电线路的联接方式主要是放射式和树干式两种。
变电所
配电室
放射式配电线路
变电所
配电室
树干式配电线路

## Slide 9: 某校实验楼树形供电线路示意图
去教学楼
去宿舍
食堂
干线
干线
干线
2 #
生活区
配电柜
1 #
教学区
配电柜
3 #
实验区
配电柜
实验楼总
配电箱
……
X房间
配电箱
X房间
配电箱
分支线
分支线
分支线
2层配电箱
11层配电箱
1层配电箱
1 #
主配
电柜
10kV
去报告厅
实验楼
配电变压器
配电柜

## Slide 10: 13.3 安全用电
13.3.1 触电事故
1. 电气事故的原因
1) 违章操作
(1) 违反“停电检修安全工作制度”，因误合闸造成
维修人员触电。
(2) 违反“带电检修安全操作规程”，使操作人员触
及电器的带电部分。
(3) 带电移动电器设备。
(4) 用水冲洗或用湿布擦拭电气设备。
(6) 对有高压电容的线路检修时未进行放电处理导
致触电。
(5) 违章救护他人触电，造成救护者一起触电。

## Slide 11: 2) 施工不规范
(1) 误将电源保护接地与零线相接，且插座火线、
零线位置接反使机壳带电。
(2) 插头接线不合理，造成电源线外露，导致触电。
(3) 照明电路的中线接触不良或安装保险，造成
中线断开，导致家电损坏。
(5) 随意加大保险丝的规格，失去短路保护作用，
导致电器损坏。
(4) 照明线路敷射不合规范造成搭接物带电。
(6) 施工中未对电气设备进行接地保护处理。

## Slide 12: 3) 产品质量不合格
(1) 电气设备缺少保护设施造成电器在正常情况下
损坏和触电。
(2) 带电作业时，使用不合理的工具或绝缘设施造
成维修人员触电。
(3) 产品使用劣质材料，使绝缘等级、抗老化能力
很低，容易造成触电。
(4) 生产工艺粗制滥造。
(5) 电热器具使用塑料电源线。
4) 偶然条件
电力线突然断裂使行人触电；狂风吹断树枝将电线砸断；雨水进入家用电器使机壳漏电等偶然事件均会造成触电事故。

## Slide 13: 13.3.2 电流对人体的作用
人体触电时，电流对人体会造成两种伤害：
电击和电伤。
电击是指电流通过人体，影响呼吸系统、心脏和神经系统，造成人体内部组织的破坏乃至死亡。
电伤是指在电弧作用下或熔断丝熔断时，对人体外部的伤害，如烧伤、金属溅伤等。
调查表明，绝大部分的触电事故都是由电击造成的。电击伤害的程度取决于通过人体电流的大小、持续时间、电流的频率以及电流通过人体的途径等。

## Slide 14: 1. 人体电阻
人体电阻因人而异，通常为 104 ~ 105 ，当角质外层破坏时，则降到800~1000。
2. 电流强度对人的伤害
人体允许的安全工频电流: 30mA
工频危险电流: 50mA
电流频率在40Hz ~ 60Hz对人体的伤害最大。
实践证明，直流电对血液有分解作用，而高频电流不仅没有危害还可以用于医疗保健等。
3. 电流频率对人体的伤害
4. 电流持续时间与路径对人体的伤害
电流通过人体的时间愈长，则伤害愈大。

## Slide 15: 5. 电压对人体的伤害
电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停
止、血液循环中断，危险性最大。其中电流的流经从右手到左脚的路径是最危险的。
触电电压越高，通过人体的电流越大就越危险。
因此，把 36 V以下的电压定为安全电压。工厂进行设备检修使用的手灯及机床照明都采用安全电压。

## Slide 16: 13.3.3 触电方式
1. 接触正常带电体
(1) 电源中性点接地的单相触电
R0
通过人体电流:
式中:
UP: 电源相电压 (220V)
Ro: 接地电阻  4
Rb: 人体电阻 1000
这时人体处于相电压下，危险较大。

## Slide 17: (2) 电源中性点不接地系统的单相触电
R'
对地绝
缘电阻
Ib
人体接触某一相时，通过人体的电流取决于人体电阻Rb与输电线对地绝缘电阻R' 的大小。
若输电线绝缘良好，绝缘电阻R' 较大，对人体的危害性就减小。
但导线与地面间的绝缘可能不良（ R' 较小），甚至有一相接地，这时人体中就有电流通过。