## Slide 1: 第4章 三相电路
4.1 三相电压
4.2 负载星形联结的三相电路
4.3 负载三角形联结的三相电路
4.4 三相功率

## Slide 2: 第4章 三相电路
本章要求：
1. 搞清对称三相负载Y和△联结时相线电压、相线
电流关系。
2. 掌握三相四线制供电系统中单相及三相负载的正
确联接方法，理解中线的作用。
3. 掌握对称三相电路电压、电流及功率的计算。

## Slide 3: 4.1 三相电压
图4.1.1 三相交流发电机示意图
1. 三相电压的产生
工作原理：动磁生电
(尾端)
+
eA
eB
eC
X
A
B
Y
C
Z
(首端)
+
+
–
–
–
+
+
_
_
e
e
A
X
•
图4.1.2 三相绕组示意图
图4.1.3电枢绕组及其电动势
定子
转子
Z
A
X
Y
N
S
C
-
+
B
•
•
•

## Slide 4
三相电动势瞬时表示式
相量表示
铁心（作为导磁路经）
三相绕组
匝数相同
空间排列互差120
: 直流励磁的电磁铁
定子
转子
发电机结构

## Slide 5
相量图
波形图
e
0
eA
eB
eC
2

120°
240°
360°
相量表示
EB
EA
.
.
120°
120°
120°
EC
.
三相电动势瞬时表示式

## Slide 6
对称三相电动势的瞬时值之和为 0
三相交流电到达正最大值的顺序称为相序。
最大值相等
频率相同
相位互差120°
称为对称三相电动势
三个正弦交流电动势满足以下特征
供电系统三相交流电的相序为 A B C

## Slide 7: 2. 三相电源的星形联结
(1) 联接方式
中性线(零线、地线)
中性点
端线(相线、火线)
在低压系统,中性点通常接地，所以也称地线。
相电压：端线与中性线间（发电机每相绕组）的电压
线电压：端线与端线间的电压
、Up
–
+
–
+
+
–
、Ul
X
Y
Z
N
B
C
A
eA
+
–
eC
+
–
eB
+
–
–
+
–
+
–
+

## Slide 8: (2) 线电压与相电压的关系
根据KVL定律
由相量图可得
相量图
30°
A
X
Y
Z
N
B
C
eA
+
–
eC
+
–
eB
+
–
+
–
+
–
+
–
–
+
–
+
–
+

## Slide 9
同理
3. 三相电源的三角形联结
–
+
+
–
+
B
A
C
–

## Slide 10: 4.2 负载星形联结的三相电路
三相负载
不对称三相负载： 不满足 ZA =ZB = ZC
如由单相负载组成的三相负载
对称三相负载：ZA=ZB= ZC
如三相电动机
1. 三相负载
分类
单相负载：只需一相电源供电
照明负载、家用电器
负载
三相负载：需三相电源同时供电
三相电动机等
三相负载的联接
三相负载也有 Y和  两种接法，至于采用哪种方法 ，要根据负载的额定电压和电源电压确定。

## Slide 11
三相负载连接原则 （1） 电源提供的电压=负载的额定电压； （2） 单相负载尽量均衡地分配到三相电源上。
A
B
电源
C
保险丝
三相四线制
380/220伏
N
额定相电压为
220伏的单相负载
额定线电压为
380伏的三相负载

## Slide 12: 2. 负载星形联结的三相电路
线电流：流过端线的电流
相电流：流过每相负载的电流
结论：
负载 Y联
结时，线电
流等于相电
流。
Y: 三相三线制
Y0：三相四线制
(1) 联结形式
+
ZB
ZC
ZA
N'
N
+
+
–
–
–
N 电源中性点
N´负载中性点

## Slide 13: (2) 负载Y联结三相电路的计算
1)负载端的线电压＝电源线电压
2)负载的相电压＝电源相电压
3)线电流＝相电流
Y 联结时：
4)中线电流
负载 Y 联结带中性线时, 可将各相分别看作单相电路计算
+
ZB
ZC
ZA
N'
N
+
+
–
–
–

## Slide 14: (3) 对称负载Y 联结三相电路的计算
负载对称时,中性线无电流, 可省掉中性线。
所以负载对称时，三相电流也对称。
负载对称时，只需计算一相电流，其它两相电流可根据对称性直接写出。
+
ZB
ZC
ZA
N'
N
+
+
–
–
–

## Slide 15: 例1：
N
+
+
+
–
–
–
N
RA
RB
RC
A
C
B
若RA=RB= RC = 5 ，求线电流及中性线电
若RA=5  , RB=10  , RC=20  ,求线电流及
一星形联结的三相电路，电源电压对称。设电源线电压 。 负载为
电灯组，
流 IN ;
中性线电流 IN 。

## Slide 16
中性线电流
解：
已知：
N
+
+
+
–
–
–
N
RA
RB
RC
A
C
B
(1) 线电流
三相对称

## Slide 17
(2) 三相负载不对称（RA=5 、RB=10  、RC=20 ）
分别计算各线电流
中性线电流

## Slide 18
例2：照明系统故障分析
解: (1) A相短路
1) 中性线未断
N
RA
RC
RB
A
B
N
C
此时A相短路电流很大，将A相熔断丝熔断，而 B相和C相
未受影响，其相电压
仍为220V, 正常工作。
在上例中，试分析下列情况
(1) A相短路: 中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。
(2) A相断路: 中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。

## Slide 19
此情况下，B相和C相的电灯组由于承受电压上所加的电压都超过额定电压（220V) ，这是不允许的。
2) A相短路, 中性线断开时,
此时负载中性点N´即为A, 因此负载各相电压为
A
B
N
C
N´
iA
iC
iB
+
+
+
–
–
–

## Slide 20
(2) A相断路
2) 中性线断开
B、C相灯仍承受220V
电压, 正常工作。
1) 中性线未断
变为单相电路，如图(b)
所示, 由图可求得
I
B
C
U´A
U´B
+
–
–
+
(b)
N
RA
RC
RB
A
B
N
C
(a)

## Slide 21: 结论
（1）不对称负载Y联结又未接中性线时，负载相电压不再对称，且负载电阻越大，负载承受的电压越高。
（2） 中线的作用：保证星形联结三相不对称负载的相电压对称。
（3）照明负载三相不对称，必须采用三相四线制供电方式，且中性线（指干线）内不允许接熔断器或刀闸开关。

## Slide 22: 例3:
求例1电路中性线断开时负载的相电压及相电流。
则节点电压
负载电压
N
N
RB
RC
.
RA
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
解：
设

## Slide 23
可见：
1. 不对称三相负载做星形联结且无中性线时, 三相
负载的相电压不对称。
2. 照明负载三相不对称，必须采用三相四线制供电方式，且中性线上不允许接刀闸和熔断器。

## Slide 24: 4.3 负载三角形联结的三相电路
1. 联结形式
线电流: 流过端线的电流
相电流: 流过每相负载的电流 、 、
ZAB
ZBC
ZCA
A
C
B
+
+
+
–
–
–

## Slide 25: 2. 分析计算
线电流不等于相电流
(2) 相电流
(1) 负载相电压=电源线电压
即: UP = UL
一般电源线电压对称，因此不论负载是否对称，负载相电压始终对称, 即
ZAB
ZBC
ZCA
A
C
B
+
+
+
–
–
–
相电流：
线电流：
UAB=UBC=UCA=Ul=UP

## Slide 26
相量图
BC
AB
CA
BC
AB
CA
30°
负载对称时, 相电流对称，即
B
C
(3) 线电流
由相量图可求得
为此线电流也对称，即 。
线电流比相应的相电流
滞后30。

## Slide 27: 三相负载的联接原则
负载的额定电压 = 电源的线电压
应作 联结
负载的额定电压 = 电源线电压
应作 Y 联结
应使加于每相负载上的电压等于其额定电压，而与电源的联接方式无关。
三相电动机绕组可以联结成星形，也可以联结成三
角形，而照明负载一般都联结成星形（具有中性线）。

## Slide 28: 4.4 三相功率
无论负载为 Y 或△联结，每相有功功率都应为
Pp= Up Ip cosp
对称负载 联结时：
同理
对称负载Y联结时：
相电压与相
电流的相位差
当负载对称时：P = 3Up Ipcosp
所以

## Slide 29: 正误判断
对称负载 Y联结



+
ZB
ZC
ZA
N'
N
+
+
–
–
–

## Slide 30
对称负载 Y联结



正误判断

## Slide 31: 例1:
有一三相电动机, 每相的等效电阻R = 29, 等效
感抗XL=21.8, 试求下列两种情况下电动机的相电流、
线电流以及从电源输入的功率，并比较所得的结果：
(1) 绕组联成星形接于UL =380 V的三相电源上;
(2) 绕组联成三角形接于UL=220 V的三相电源上。
解:
(1)

## Slide 32
(2)
比较(1), (2)的结果:
有的电动机有两种额定电压, 如220/380 V。
当电源电压为380 V时, 电动机的绕组应联结成星形；
当电源电压为220 V时, 电动机的绕组应联结成三角形。
在三角形和星形两种联结法中, 相电压、相电流
以及功率都未改变，仅三角形联结情况下的线电流
比星形联结情况下的线电流增大 倍。

## Slide 33: 例2:
各电阻负载的相电流
由于三相负载对称，所以只需计算一相，其它两相可依据对称性写出。
A
B
C
线电压Ul为380 V的三相电源上，接有两组对称
三相电源：一组是三角形联结的电感性负载，每相
阻抗 ; 另一组是星形联结的电阻性
负载，每相电阻R =10, 如图所示。试求：
各组负载的相电流；
(2) 电路线电流；
(3) 三相有功功率。
设
解：

## Slide 34
负载星形联接时，其线电流为
负载三角形联解时，其相电流为
(2) 电路线电流
一相电压与电流的相量图如图所示

## Slide 35
一相电压与电流的相量图如图所示
(3) 三相电路的有功功率
-30o
-67o
-46.7o

## Slide 36: 例3：
三相对称负载作三角形联结，UL =220V，当S1、
S2 均闭合时，各电流表读数均为17.3A，三相功率
P = 4.5 kW，试求: 1) 每相负载的电阻和感抗； 2) S1合、S2断开时, 各电流表读数和有功功率P； 3) S 1断、S 2闭合时, 各电流表读数和有功功率P。
ZCA
A
A
A
S1
S2
ZAB
ZBC
C
A
B

## Slide 37: 解：
或：P =I 2R
P =UIcos tg =XL / R
(1) 由已知条件可求得
ZCA
A
A
A
S1
S2
ZAB
ZBC
C
A
B

## Slide 38
2) S1闭合、S2断开时
 IA=IC =10A IB =17.32 A
流过电流表 A、C 的电流变为相电流 IP，流过电流表B 的电流仍为线电流IL 。
因为开关s均闭合时
每相有功功率 P =1.5 kW
当 S1合、S2断时，ZAB、ZBC 的相电压和相电流不
变，则PAB、PBC不变。
P = PAB+PBC = 3 kW
S1
A
A
A
S2
ZAB
ZCA
ZBC
C
A
B

## Slide 39
IB = 0A
3) S1断开、 S2闭合时
变为单相电路
ZAB
ZBC
ZCA
A
C
I1
I2
I1 仍为相电流 IP ，
I2 变为 1/2 IP 。
 IA=IC =10 A+ 5 A= 15A
 I2 变为 1/2 IP，所以 AB、 BC 相的功率变为原来的1/4 。
P = 1/4 PAB+ 1/4 PBC +PCA
= 0.375 W+ 0.375 W+ 1.5 W = 2.25 kW
A
A
A
S1
S2
ZAB
ZBC
ZCA
A
B
C

## Slide 40: 例4：
某大楼为日光灯和白炽灯混合照明，需装40瓦 日光灯210盏(cos1=0.5)，60瓦白炽灯90盏(cos2=1), 它们的额定电压都是220V，由380V/220V的电网供电。试分配其负载并指出应如何接入电网。这种情况下,线路电流为多少？
解: (1) 该照明系统与电网连接图
N
A
B
C
30盏
+
–
70盏

## Slide 41: 解: (1) 该照明系统与电网连接图
N
A
B
C
30盏
+
–
70盏
V
(2) 计算线电流
U
.
设
=220 0°

## Slide 42: 例5：
某大楼电灯发生故障，第二层楼和第三层楼所有电灯都突然暗下来，而第一层楼电灯亮度不变，试问这是什么原因？这楼的电灯是如何联接的？同时发现，第三层楼的电灯比第二层楼的电灯还暗些，这又是什么原因？
解: (1) 本系统供电线路图
P

三层
二层
A
B
C
N
–
+
一层

## Slide 43
(2) 当P处断开时，二、三层楼的灯串联接380V 电压，所以亮度变暗，但一层楼的灯仍承受220V电压亮度不变。
(3) 因为三楼灯多于二楼灯即 R3 R2 , 所以三楼灯比
二楼灯暗。
解：(1)本系统供电线路图
A
P

B
C
N
三层
二层
一层
–
+