## Slide 1: 第11章 继电接触控制系统
11.4 行程控制
11.1 常用控制电器
11.2 鼠笼式电动机直接起动的控制线路
11.3 鼠笼式电动机正反转的控制线路
11.5 时间控制

## Slide 2
本章要求：
1.了解常用低压电器的结构、功能和用途。
2. 掌握自锁、联锁的作用和方法。
3. 掌握过载、短路和失压保护的作用和方法。
4. 掌握基本控制环节的组成、作用和工作过
程。能读懂简单的控制电路原理图、能设
计简单的控制电路。
第11章 继电接触控制系统

## Slide 3
应用电动机拖动生产机械，称为电力拖动。利用继电器、接触器实现对电动机和生产设备的控制和保护，称为继电接触控制。
本章主要介绍几种常用的低压电器，基本的控制环节和保护环节的典型线路。
第11章 继电接触控制系统
实现继电接触控制的电气设备，统称为控制电器，如刀闸、按钮、继电器、接触器等。下面介绍常用控制电器的用途及电工表示符号。

## Slide 4
11.1 常用控制电器
11.1.1 组合开关
组合开关又称转换开关，由数层动、静触片组装
在绝缘盒而成的。动触点装在转轴上，用手柄转动
转轴使动触片与静触片接通与断开。可实现多条线
路、不同联接方式的转换。图11.1.1为用转换开关
实现三相电动机起停控制的接线图。
转换开关中的弹簧可使动、静触片快速断开，利
于熄灭电弧。但转换开关的触片通流能力有限，一
般用于交流380V、直流220V，电流100A以下的电路中做电源开关。

## Slide 5
M
3~
图 11.1.1 用组合开关起停电动机的接线图

## Slide 6
11.1.2 按钮(手动切换电器)
(b) 结构
按钮常用于接通和断开控制电路。
按钮的外形图和结构如图所示。
按钮开关的外形和符号
(a) 外形图
常闭触点
常开触点

## Slide 7
复位弹簧
支柱连杆
常闭静触头
桥式静触头
常开静触头
外壳
4
SB
SB
SB
结
构
符
号
名
称
常闭按钮
(停止按钮)
常开按钮
(起动按钮)
复合按钮
1
2
3
4
1
2
3
按钮帽
动画

## Slide 8
交流接触器的外形与结构
11.1.3 接触器
用于频繁地接通和断开大电流电路的开关电器。
(a) 外形
(b) 结构

## Slide 9
11. 1.3 接触器
用于频繁地接通和断开大电流电路的开关电器。
~
M
3~
线圈
辅助触点
铁心
衔铁
电源
电机
主触点
常闭
常开
动画
弹簧

## Slide 10
符号
线圈
KM
用于主电路 流过的大电流 (需加灭弧 装置)
用于控制电路流过的小电流 (无需加灭弧装置)
KM
动合(常开)辅助触点
动断(常闭)辅助触点
KM
属于同一器件的线圈和触点用相同的文字表示
接触器技术指标：额定工作电压、电流、触点数目等。
动合(常开)主触点
KM
常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20和3TB等系列。
如CJ10系列主触点额定电流5、10、20、40、75、
120A等数种；额定工作电压通常是220V或380V。

## Slide 11
11.1.4 继电器
继电器和接触器的结构和工作原理大致相同。
主要区别在于：
接触器的主触点可以通过大电流；
继电器的体积和触点容量小，触点数目多，且只能通过小电流。所以，继电器一般用于控制电路中。
1. 电流及电压继电器
电流继电器：可用于过载或过载保护，
电压继电器：主要作为欠压、失压保护。

## Slide 12
2. 中间继电器
中间继电器触头容量小，触点数目多，用于控
制线路。
通常用于传递信号和同时控制多个电路，也可
直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。
(b) 符号
KA
线圈
常开触头
KA
常闭触头
KA
(a) 外形
中间继电器外形与符号

## Slide 13
3. 时间继电器
是从得到输入信号(线圈通电或断电)起，经过一段时间延时后才动作的继电器。适用于定时控制
+
直流电磁式结构图
阻尼铜套
衔铁
工作原理：当衔铁未吸合时，磁路气隙大，线圈电感小，通电后激磁电流很快建立，将衔铁吸合，继电器触点立即改变状态。而当线圈断电时，铁心中的磁通将衰减，磁通的变化将在铜套中产生感应电动势，并产生感应电流，阻止磁通衰减，当磁通下降到一定程度时，衔铁才能释放，触头改变状态。因此继电器吸合时是瞬时动作，而释放时是延时的，故称为断电延时。
(1)直流电磁式 时间继电器

## Slide 14
a) 通电延时继电器
b) 断电延时继电器
KT
线圈
通电延时闭合
常开触点
KT
通电延时断开
常闭触点
KT
KT
线圈
(b)符号
断电延时断开
常开触点
KT
断电延时闭合
常闭触点
KT
延时继电器的外形与结构
(a) 外形
(2) 空气式延时继电器

## Slide 15
通电延时的空气式时间继电器结构示意图
常开触头
延时闭合
常闭触头
延时打开
微动开关2
微动开关1
常开触头
常闭触头
线圈通电 
衔铁向下吸合
 连杆动作
 触头动作
工作原理
调节螺丝
进气孔
托板
线圈
动铁心
恢复弹簧
挡块
释放弹簧
活塞杆
橡皮膜
排气孔
(2) 空气式时间继电器

## Slide 16
断电延时的空气式时间继电器结构示意图
常闭
延时闭合
常闭
延时断开
常开触头
常闭触头
空气式时间继电
器的延时范围大
(有 0.4 ~ 60 s 和
0.4 ~180s两种)。
结构简单，但准
确度较低。
时间继电器的型号有JS7-A和JJSK2等多种类型。

## Slide 17
11. 1.5 热继电器
用于电动机的过载保护。
热继电器外形与结构
(a) 外形
(b) 结构

## Slide 18
~
发热元件接入电机主电路，若长时间过载，双金属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大，使其向上弯曲，杠杆被弹簧拉回，常闭触点断开。
发热元件
杠杆
11.1.5 热继电器
工作原理
结构原理图
双金属片
常闭触头
用于电动机的过载保护。
动画

## Slide 19
11.1.6 熔断器
符号
FU
熔断器额定电流IF的选择
(1) 电灯、电炉等电阻性负载
IF > IL
(3) 频繁起动的电机
(2) 单台电机
用于低压线路中的短路保护。
常用的熔断器有插入式熔断器、螺旋式熔断
器、管式熔断器和有填料式熔断器。

## Slide 20
用于自动往复控制或限位保护等。
11. 1.7 行程开关(限位开关)
(b)示意图
结构与按钮类似，但
其动作要由机械撞击。
未撞击
撞击
(a)外形图
ST
常开触点
常闭触点
ST
(c) 符号
行程开关的外形符号

## Slide 21
可实现短路、过载、失压保护。
11.1.8 自动空气断路器(自动开关)
锁钩
主触点
手动闭合
过流
脱扣器
欠压
脱扣器
衔铁释放
动画
自动空气断路器原理图
连杆装置
释放弹簧

## Slide 22
继电接触控制线路由一些基本控制环节组成，下面介绍继电接触控制线路的绘制。
在电工技术中所绘制的控制线路图为原理图，它不考虑电器的结构和实际位置，突出的是电气原理。
电器自动控制原理图的绘制原则及读图方法：
1. 按国家规定的电工图形符号和文字符号画图。
2. 控制线路由主电路(被控制负载所在电路)
和控制电路 (控制主电路状态)组成。
3. 属同一电器元件的不同部分(如接触器的线圈和
触点)按其功能和所接电路的不同分别画在不同
的电路中，但必须标注相同的文字符号。

## Slide 23
4. 所有电器的图形符号均按无电压、无外力作用下
的正常状态画出，即按通电前的状态绘制。
5. 与电路无关的部件(如铁心、支架、弹簧等) 在控
制电路中不画出。
分析和设计控制电路时应注意以下几点：
使控制电路简单，电器元件少，而且工作又要准
确可靠
(2) 尽可能避免多个电器元件依次动作才能接通另一
个电器的控制电路。
(3) 必须保证每个线圈的额定电压，不能将两个线圈
串联。

## Slide 24
熔断器FU
交流接触器KM
组合开关Q
按扭SB
SB
1
SB
2
3
5
热继电器FR
M
3～
4
2
1
11.2 鼠笼式电动机直接起动的控制线路
1.直接起动
(a)结构图

## Slide 25: 11.2 鼠笼式电动机直接起动的控制线路
主电路
控制电路
(1) 电路
SB1
KM
SB2
FR
KM
FR
KM
FU
Q
3~
M
.
.
保险丝
热继电器
发热元件
开关
接触器
主触点
起动按钮
停止按钮
接触器
线圈
接触器
辅助触点
热继电器
动断触点
动画
(b)原理图

## Slide 26
控制电路
一、直接起动
电动机的保护
SB1
KM
SB2
FR
KM
FR
KM
FU
Q
3~
M
.
.
热继电器
过载保护
保险丝
短路保护
接触器
零压、欠压保护
热继电器
动断触点
主电路
控制电路

## Slide 27: 电动机的保护
短路保护是因短路电流会引起电器设备绝缘
损坏产生强大的电动力，使电动机和电器设备产
生机械性损坏，故要求迅速、可靠切断电源。通
常采用熔断器 FU和过流继电器等。
欠压是指电动机工作时，引起电流增加甚至
使电动机停转，失压(零压)是指电源电压消失而
使电动机停转，在电源电压恢复时，电动机可能
自动重新起动(亦称自起动)，易造成人身或设备
故障。常用的失压和欠压保护有：对接触器实行
自锁；用低电压继电器组成失压、欠压保护。
过载保护是为防止三相电动机在运行中电流
超过额定值而设置的保护。常采用热继电器FR
保护，也可采用自动开关和电流继电器保护。

## Slide 28
KM
FR
KM
.
.
KM
SB1
SB2
.
.
控制电路
合上开关Q
起动
(2) 控制原理
KM辅助触点闭合自锁。
按下起动按钮SB2 , KM线圈通电，
KM主触点闭合， 电动机运转。
通电
转动
KM
主电路
FR
3~
M
FU
Q
Q
动画

## Slide 29
合上开关Q
(2) 控制原理
FR
KM
.
.
KM
SB1
SB2
.
.
控制电路
KM辅助触点闭合自锁。
按下起动按钮SB2 , KM线圈通电，
KM主触点闭合， 电动机运转。
通电
起动
KM
转动
主电路
FR
3~
M
FU
Q
Q
松开起动按钮SB2
利用自身辅助触点，维持线圈通电的作用称自锁
自锁

## Slide 30
(2) 控制原理
FR
KM
.
.
KM
SB1
SB2
.
.
控制电路
通电
主电路
FR
FU
Q
3~
M
Q
转动
KM
自锁
停车
按下停止按钮SB1 , KM线圈断电
KM主触点断开, 电动机停转。
KM辅助触点断开，取消自锁。

## Slide 31
(2) 控制原理
转动
停车
按下停止按钮SB1 , KM线圈断电
KM主触点断开, 电动机停转。
KM辅助触点断开，取消自锁。
停转
FR
KM
.
.
KM
SB1
SB2
.
.
控制电路
通电
主电路
FR
FU
Q
3~
M
Q
断电
KM
去掉KM辅助触点, 实现点动控制。

## Slide 32
2. 既能长期工作又能点动的控制电路
按下起动按钮，电动机运转，松开起动按钮 ，
电动机停转。
点动按钮SB3的作用：
(1) 使接触器线圈KM通电；
(2) 使线圈KM不能自锁。
KM
SB2
FR
KM
SB1
~
SB3
复合按钮

## Slide 33
2. 既能长期工作又能点动的控制电路
KM
SB2
FR
KM
SB1
~
SB3
后闭合
先断开
按下SB3
闭合
电机运转
点动时：
自锁触点不起作用
通电

## Slide 34
KM
SB2
FR
KM
SB1
~
SB3
先断开
后闭合
断开
断电
2. 既能长期工作又能点动的控制电路
松开SB3

## Slide 35
2. 既能长期工作又能点动的控制电路
KM
SB2
FR
KM
SB1
~
SB3
松开SB3
电机停转
实现点动
用途:试车、检修以及车床主轴的调整等。
先断开
后闭合
断开
断电

## Slide 36
KM1
FU
Q
KM2
M1
M2
3~
3~
.
SB
SB1
KM1
KM1
SB2
KM2
KM2
按SB1
通电
闭合
再按SB2
闭合
通电
闭合
闭合
1. 控制顺序：M1起动后M2才能起动。M2既不能单独起动，也不能单独停车。
M1转动
3. 电机的顺序控制
M2转动
.
.
.
.
动画

## Slide 37
M1
3~
这样的顺序控制是否合理？
两电机各自
要有独立的
电源；这样
接，主触头
(KM1)的负
荷过重。
KM1
KM2
M2
3~
思考

## Slide 38
KM2
SB
KM2
SB
KM1
FR1
FR2
KM1
例1：两条皮带运输机分别由两台鼠笼异步电动机拖动，由一套起停按钮控制它们的起停。为避免物体堆积在运输机上，要求电动机按下述顺序起动和停止：
起动时: M1起动后 M2才能起动；
停车时: M2停车后M1才能停车。应如何实现控制？
起动：
通电
通电
闭合
闭合

## Slide 39
SB
KM1
FR1
例：两条皮带运输机分别由两台鼠笼异步电动机拖动，由一套起停按钮控制它们的起停。为避免物体堆积在运输机上，要求电动机按下述顺序起动和停止：
起动时: M1起动后 M2才能起动；
停车时: M2停车后M1才能停车。应如何实现控制？
KM2
SB
KM2
FR2
KM1
停止：
断电
断电
断开
断开

## Slide 40: 11.3 鼠笼式电动机正反转的控制线路
将电动机接到电源的任意两根线对调一下，
即可使电动机反转。
需要用两个接触器来实现这一要求。
当正转接触器工作时，电动机正转；
当反转接触器工作时，将电动机接到电源的任
意两根联线对调一下，电动机反转。

## Slide 43
机械联锁
电气联锁
利用复合按钮的触点实现联锁控制称机械联锁。
鼠笼式电动机正反转的控制线路
KMF
KMF
SBR
SB
KMR
SBF
KMF
KMR
KMR

## Slide 44
KMF
KMF
SBR
SB
KMR
SBF
KMF
KMR
KMR
当电机正转时，
按下反转按钮SBR
先断开
断电
闭合
通电
断开
停止正转
闭合
闭合
电机反转

## Slide 45: 11.4 行程控制
自动往返运动：
1. 能正向运行也能
反向运行
2. 到位后能自动返
回
行程控制：
控制某些机械的行程，当运动部件到达一定行程位置时利用行程开关进行控制。
STa
STb
电机
正程
限位开关
STa
STb
逆程

## Slide 46
STa
STb
前进(正转）
后退
1
2
按SBF时
KMF通电
(其常闭断开，
常开闭合)
KMF断电
KMR通电
行程开关
自动往返运动：
挡块
动画
电机正转
工作台前进
到达预定位置，
挡块1撞击STb
SB
KMR
SBF
KMF
KMF
KMR
STb
STa
KMF
KMR
SBR
停止正转
电机反转
(工作台后退)

## Slide 47: 11. 5 时间控制
1. Y– 换接起动控制线路
Y接法
KM3
KM1
FU
Q
接法
动画
.
SB1
.
SB2
KT
KM1
KM3
KM2
KM3
KM1
KM1
KT
KM2
KT
KM2
KM2

## Slide 48
通电
通电
.
SB1
.
SB2
KT
KM1
KM3
KM2
KM3
KM1
KM1
KT
KM2
KT
KM2
通电
断电
通电延时
继电器
通电延
时断开
复合
按钮
起动过程：
按SB2
KM1通电
KM2断电
绕组Y接
KM2断电
KM1接通电源
KM2—绕组联接
KM3—绕组Y联接
常闭断开
常开闭合
常闭延时断开
电动机Y接起动
常闭断开
常开闭合
自锁
KT通电
KM3通电
通电瞬
时闭合

## Slide 49
KM1接通电源
KM2—绕组联接
KM3—绕组Y联接
KT通电
起动过程：
按SB2
KM1通电
KM2断电
绕组Y接
KM2断电
常闭断开
常开闭合
常闭延时断开
电动机Y接起动
常闭断开
常开闭合
自锁
KM3通电
通电
通电
.
SB1
.
SB2
KT
KM1
KM3
KM2
KM3
KM1
KM1
KT
KM2
KT
KM2
通电
断电
松开SB2, 电机仍处于Y 接起动状态。

## Slide 50
KM1接通电源
KM2—绕组联接
KM3—绕组Y联接
通电
通电
SB1
SB2
KT
KM1
KM3
KM2
KM3
KM1
KM1
KT
KM2
KT
KM2
通电
断电
通电延时
继电器
通电延
时断开
KM1断电
常开断开
常闭闭合
当 KT 常闭触
点延时断开时
断电
复合
按钮

## Slide 51
KM1接通电源
KM2—绕组联接
KM3—绕组Y联接
通电
通电
SB1
SB2
KT
KM1
KM3
KM2
KM3
KM1
KM1
KT
KM2
KT
KM2
通电
断电
通电延时
继电器
通电延
时断开
复合
按钮
断电
KM1断电
常开断开
常闭闭合
当 KT 常闭触
点延时断开时
通电
断电
KM2通电
常闭断开
KM3断电
常闭闭合
绕组 接
Y接断开

## Slide 52
KM1接通电源
KM2—绕组联接
KM3—绕组Y联接
通电
通电
SB1
SB2
KT
KM1
KM3
KM2
KM3
KM1
KM1
KT
KM2
KT
KM2
通电
断电
通电延时
继电器
通电延
时断开
复合
按钮
KM1断电
常开断开
常闭闭合
当 KT 常闭触
点延时断开时
通电
断电
KM2通电
常闭断开
KM3断电
常闭闭合
绕组 接
Y接断开
通电
电机接运行
KM1通电

## Slide 53: 2. 鼠笼式电动机能耗制动控制线路
断电延时
继电器
直流电源
断电延时断开
.
.
.
.
SB1
KM1
SB2
FR
KM1
KT
KT
KM1
KM2
.
.
KM2
FU2
3~
M
FR
KM1
Q
FU1
动画

## Slide 54
正常运行：
按SB2
KM1通电
KM1主触点闭合
电机运转
常开闭合 自锁
常闭断开
KM2 断电
KT通电, 常开闭合
KM1接通电机电源
KM2接通直流电源制动开始
KT控制切断直流电源时间
~
断电延
时断开
通电
通电
断电
断电延时
继电器
SB1
KM1
SB2
FR
KM1
KT
KT
KM1
KM2

## Slide 55
KM1接通电机电源
KM2接通直流电源制动开始
KT控制切断直流电源时间
~
通电
通电
断电
SB1
KM1
SB2
FR
KM1
KT
KT
KM1
KM2
断电延
时断开
制动时：
按SB1
KM1断电
KM1主触点断开
电机脱离三相电源
常开断开
常闭闭合
断电

## Slide 56
KM1接通电机电源
KM2接通直流电源制动开始
KT控制切断直流电源时间
断电延
时断开
~
通电
通电
断电
SB1
KM1
SB2
FR
KM1
KT
KT
KM1
KM2
断电
通电
断电
KT断电
KM2通电
制动开始
制动时：
按SB1
KM1断电
KM1主触点断开
电机脱离三相电源
常闭闭合
常开断开

## Slide 57
KM1接通电机电源
KM2接通直流电源制动开始
KT控制切断直流电源时间
~
通电
通电
通电
SB1
KM1
SB2
FR
KM1
KT
KT
KM1
KM2
断电
断电
KT断电
KM2通电
制动开始
制动时：
按SB1
KM1断电
KM1主触点断开
电机脱离三相电源
常闭闭合
常开断开
延时
KT触点断开
KM2断电
制动结束
断电延
时断开
断电

## Slide 58
正反转控制线路
3~
M
FR
FU
Q
.
.
.
.
.
.
KMF
FR
KMR
SB1
SBF
KMF
SBR
KMR
KMR
KMF
KMR
下图所示的鼠笼式电动机正反转控制线路中
有几处错误，请改正之。