## 热负荷计算
集中处理站加热炉负荷计算
| Q油纯油年处理量（t/a） | 150014.124
| 含水（%） | 70
| 温升（℃） | 25
计算结果 | 热负荷（kW） | 1415.1827 | 含水油用热媒
|  |  | 热媒流量 | 16.928 | kg/s
| Q油纯油年处理量（t/a） | 1314000 | 管径，取流速2m/s | 124.0779 | mm
| 温升（℃） | 10 | 换热面积，取80w/m℃ | 168.4741 | m2
计算结果 | 热负荷（kW） | 875 | 管径，取流速1m/s | 175.4726 | mm
掺水用热媒
| Q水（t/a） | 642857.1429 | 热媒流量 | 44.0372 | kg/s
| 温升（℃） | 43 | 管径，取流速2m/s | 200.1248 | mm
计算结果 | 热负荷（kW） | 3681.5068 | 换热面积，取80w/m℃ | 334.6824 | m2
| 热负荷(kW) | 15300
| 天然气热值（MJ/m3） | 40
| 天然气耗量（m3/d） | 33048