## 组分含量
输入天然气组分分析数据
组分 | 体积百分含量 | 重量百分含量 | 体积百分含量 | 重量～体积
N2 | 0.74 | 3.4906 | 2.1579 | 0.12466
O2 | 0 | 0.7568 | 0.4094 | 0.02365
C1 | 98.99 | 86.971 | 94.0917 | 5.4357
C2 | 0.12 | 2.6243 | 1.5142 | 0.087477
CO2 | 0.11 | 0.1096 | 0.0431 | 0.0024909
C3 | 0.003 | 1.6178 | 0.6365 | 0.036768
i-C4 | 0 | 0.9635 | 0.2876 | 0.016612
n-C4 | 0 | 1.2574 | 0.3753 | 0.021679
i-C5 | 0 | 0.6867 | 0.1651 | 0.0095375
n-C5 | 0 | 0.7962 | 0.1914 | 0.011058
i-C6 | 0 | 0.1854 | 0.0373 | 0.0021558
n-C6 | 0 | 0.0959 | 0.0193 | 0.0011151
i-C7 | 0 | 0.1387 | 0.024 | 0.001387
n-C7 | 0 | 0.0376 | 0.0065 | 0.000376
∑C8 | 0 | 0.2684 | 0.0408 | 0.0023544
合计 | 99.963 | 99.9999 | 100.0001 | 5.777
注： | 1、碳数大于8的组分统一归总为一种组分的含量。
2、这里只做如何由重量含量转换到体积含量，设计中不推荐采用重量含量。
Note on G3: 马 达: 这是由重量百分含量换算成的体积百分含量。

## 计算结果
273.15K | 压缩因子 | 0.9976
| 真实高位发热量 | 39609 | kj/m3 | 54792 | kj/kg
| 真实低位发热量 | 35611 | kj/m3 | 49262 | kj/kg
| 真实密度 | 0.7229
| 真实相对密度 | 0.5598
| 平均分子量 | 16.16
293.15K | 压缩因子 | 0.9982
| 真实高位发热量 | 36806 | kj/m3 | 54666 | kj/kg
| 真实低位发热量 | 33153 | kj/m3 | 49240 | kj/kg
| 真实密度 | 0.6733
| 真实相对密度 | 0.5594
注： | 1、在101.325kPa下，Zair(273.15K)=0.99941；Zair(293.15K)=0.99963
2、空气标准组成，以摩尔分数表示：
N2=0.7809 O2=0.2095
Ar=0.7809 CO2=0.2096
3、b=1-Z，其它表示符号见GB 11062-89。
4、一般在设计中基本按1.013kPa、293.15K计算，计算时注意温度的要求。
5、有机物中常见元素的相对原子量：
C:12.0111 H:1.00794 O:15.9994
N:14.00674 S:32.066
天然气计算参数

## 基本常数
组分 | 101.325kPa,273.15K |  |  |  |  | 101.325kPa,293.15K |  |  |  |  | 相对密度
| 理想发热量 |  | 绝对密度 | 压缩因子 | 求和因子 | 理想发热量 |  | 绝对密度 | 压缩因子 | 求和因子
| Hs(kJ/m3) | Hi(kJ/m3) | ρ(kg/m3) | Z |  | Hs(kJ/m3) | Hi(kJ/m3) | ρ(kg/m3) | Z |  | d
甲烷 | 39829 | 35807 | 0.7157 | 0.9976 | 0.049 | 37033 | 33356 | 0.6669 | 0.9982 | 0.0424 | 0.5539
乙烷 | 69759 | 63727 | 1.3416 | 0.9897 | 0.1015 | 64877 | 59362 | 1.25 | 0.9919 | 0.09 | 1.0382
丙烷 | 99264 | 91223 | 1.9674 | 0.9766 | 0.153 | 92331 | 84978 | 1.8332 | 0.9818 | 0.1349 | 1.5224
丁烷 | 128629 | 118577 | 2.5932 | 0.9557 | 0.2105 | 119655 | 110463 | 2.4163 | 0.966 | 0.1844 | 2.0067
2－甲基丙烷 | 128257 | 118206 | 2.5932 | 0.9583 | 0.2042 | 119307 | 110116 | 2.4163 | 0.9679 | 0.1792 | 2.0067
戊烷 | 158087 | 146025 | 3.219 | 0.9319 | 0.261 | 147063 | 136034 | 2.9994 | 0.9474 | 0.2293 | 2.491
2－甲基丁烷 | 157730 | 145668 | 3.219 | 0.9394 | 0.2462 | 146729 | 135700 | 2.9994 | 0.9528 | 0.2045 | 2.491
2，2－二甲基丙烷 | 157215 | 145153 | 3.219 | 0.9496 | 0.2245 | 146250 | 135221 | 2.9994 | 0.9603 | 0.1992 | 2.491
己烷 | 187528 | 173454 | 3.8448 | 0.89 | 0.3317 | 174459 | 161589 | 3.5825 | 0.9172 | 0.2877 | 2.9753
2－甲基戊烷 | 187185 | 173110 | 3.8448 | 0.901 | 0.3146 | 174137 | 161268 | 3.5825 | 0.9249 | 0.274 | 2.9753
3－甲基戊烷 | 187206 | 173230 | 3.8448 | 0.9002 | 0.3159 | 174247 | 161378 | 3.5825 | 0.9245 | 0.2748 | 2.9753
2，2－二甲基丁烷 | 187113 | 172698 | 3.8448 | 0.9153 | 0.291 | 173751 | 160882 | 3.5825 | 0.9349 | 0.2551 | 2.9753
2，3－二甲基丁烷 | 187135 | 173060 | 3.8448 | 0.9072 | 0.3046 | 174087 | 161218 | 3.5825 | 0.9292 | 0.2661 | 2.9753
庚烷 | 216966 | 200881 | 4.4706 | 0.8285 | 0.4141 | 201849 | 187141 | 4.1656 | 0.8748 | 0.3538 | 3.4596
2－甲基己烷 | 216652 | 200567 | 4.4706 | 0.8459 | 0.3926 | 201555 | 186848 | 4.1656 | 0.8865 | 0.3369 | 3.4596
3－甲基己烷 | 216805 | 200721 | 4.4706 | 0.8457 | 0.3928 | 201697 | 186989 | 4.1656 | 0.8866 | 0.3367 | 3.4596
辛烷 | 246381 | 228286 | 5.0965 | 0.7372 | 0.5126 | 229219 | 212673 | 4.7488 | 0.8143 | 0.4309 | 3.9439
2,2,4－三甲基戊烷 | 245705 | 227610 | 5.0965 | 0.8239 | 0.4196 | 228588 | 212041 | 4.7488 | 0.8708 | 0.3594 | 3.9439
环己烷 | 176706 | 164644 | 3.7549 | 0.8977 | 0.3198 | 164393 | 153364 | 3.4987 | 0.9237 | 0.2762 | 2.9057
甲基环己烷 | 205649 | 191577 | 4.3807 | 0.8481 | 0.3897 | 191329 | 178461 | 4.0818 | 0.8896 | 0.3323 | 3.39
苯 | 147464 | 141432 | 3.4851 | 0.909 | 0.3017 | 137280 | 131765 | 3.2473 | 0.9326 | 0.2596 | 2.6969
甲苯 | 176358 | 168316 | 4.1109 | 0.8478 | 0.3901 | 164163 | 156809 | 3.8304 | 0.8912 | 0.3298 | 3.1812
氢气 | 12789 | 10779 | 0.0899 | 1.0006 | - | 11889 | 10051 | 0.0838 | 1.0006 | - | 0.0696
一氧化碳 | 12618 | 12618 | 1.2497 | 0.9993 | 0.0265 | 11763 | 11763 | 1.1644 | 0.9996 | 0.02 | 0.9671
硫化氢 | 26141 | 23130 | 1.5203 | 0.9884 | 0.1077 | 23393 | 21555 | 1.4166 | 0.9911 | 0.0943 | 1.1765
氦气 |  |  | 0.1786 | 1.0005 | -0.016 |  |  | 0.1644 | 1.0005 | -0.016 | 0.1382
氩气 |  |  | 1.7823 | 0.999 | 0.0316 |  |  | 1.6607 | 0.9993 | 0.0265 | 1.3792
氮气 |  |  | 1.2498 | 0.9995 | 0.0224 |  |  | 1.1646 | 0.9997 | 0.0173 | 0.9672
氧气 |  |  | 1.4276 | 0.999 | 0.0316 |  |  | 1.3302 | 0.9993 | 0.0265 | 1.1048
二氧化碳 |  |  | 1.9635 | 0.9932 | 0.067 |  |  | 1.8296 | 0.9946 | 0.0595 | 1.5195
水（气态） |  |  | 0.8038 | 0.968 | 0.179 |  |  | 0.7489 | 0.972 | 0.167 | 0.622
空气 |  |  | 1.2922 | 0.9994 | - |  |  | 1.2041 | 0.9996 | - | 1

## 过程计算
273.15K
| 组分含量 | 理想低位发热量 | 理想高位发热量 | 理想相对密度 | 理想密度 | 求和因子 | 低发热量分数 | 高发热量分数 | 相对密度分数 | 密度分数 | 求和因子分数
N2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.9672 | 1.2498 | 0.0224 | 0 | 0 | 0.0071573 | 0.0092485 | 0.00016576
O2 | 0 | 0 | 0 | 1.1048 | 1.4276 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | 0.9899 | 35807 | 39829 | 0.5539 | 0.7157 | 0.049 | 35445.3493 | 39426.7271 | 0.54831 | 0.70847 | 0.048505
C2 | 0.0012 | 63727 | 69759 | 1.0382 | 1.3416 | 0.1015 | 76.4724 | 83.7108 | 0.0012458 | 0.0016099 | 0.0001218
CO2 | 0.0011 | 0 | 0 | 1.5195 | 1.9635 | 0.067 | 0 | 0 | 0.0016715 | 0.0021599 | 7.37e-05
C3 | 3e-05 | 91223 | 99264 | 1.5224 | 1.9674 | 0.153 | 2.7367 | 2.9779 | 4.5672e-05 | 5.9022e-05 | 4.59e-06
i-C4 | 0 | 118206 | 128257 | 2.0067 | 2.5932 | 0.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n-C4 | 0 | 118577 | 128629 | 2.0067 | 2.5932 | 0.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i-C5 | 0 | 145668 | 157730 | 2.491 | 3.219 | 0.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n-C5 | 0 | 146025 | 158087 | 2.491 | 3.219 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i-C6 | 0 | 173230 | 187206 | 2.9753 | 3.8448 | 0.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n-C6 | 0 | 173454 | 187528 | 2.9753 | 3.8448 | 0.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i-C7 | 0 | 200721 | 216805 | 3.4596 | 4.4706 | 0.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n-C7 | 0 | 200881 | 216966 | 3.4596 | 4.4706 | 0.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∑C8 | 0 | 228286 | 246381 | 3.9439 | 5.0965 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总计 | 0.99963 | [5 empty] | 35524.5584 | 39513.4158 | 0.55843 | 0.72155 | 0.048871
293.15K
| 组分含量 | 理想低位发热量 | 理想高位发热量 | 理想相对密度 | 理想密度 | 求和因子 | 低发热量分数 | 高发热量分数 | 相对密度分数 | 密度分数 | 求和因子分数
N2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.9672 | 1.1646 | 0.0173 | 0 | 0 | 0.0071573 | 0.008618 | 0.00012802
O2 | 0 | 0 | 0 | 1.1048 | 1.3302 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | 0.9899 | 33356 | 37033 | 0.5539 | 0.6669 | 0.0424 | 33019.1044 | 36658.9667 | 0.54831 | 0.66016 | 0.041972
C2 | 0.0012 | 59362 | 64877 | 1.0382 | 1.25 | 0.09 | 71.2344 | 77.8524 | 0.0012458 | 0.0015 | 0.000108
CO2 | 0.0011 | 0 | 0 | 1.5195 | 1.8296 | 0.0595 | 0 | 0 | 0.0016715 | 0.0020126 | 6.545e-05
C3 | 3e-05 | 84978 | 92331 | 1.5224 | 1.8332 | 0.1349 | 2.5493 | 2.7699 | 4.5672e-05 | 5.4996e-05 | 4.047e-06
i-C4 | 0 | 110116 | 119307 | 2.0067 | 2.4163 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n-C4 | 0 | 110463 | 119655 | 2.0067 | 2.4163 | 0.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i-C5 | 0 | 135700 | 146729 | 2.491 | 2.9994 | 0.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n-C5 | 0 | 136034 | 147063 | 2.491 | 2.9994 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i-C6 | 0 | 161378 | 174247 | 2.9753 | 3.5825 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n-C6 | 0 | 161589 | 174459 | 2.9753 | 3.5825 | 0.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i-C7 | 0 | 186989 | 201697 | 3.4596 | 4.1656 | 0.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n-C7 | 0 | 187141 | 201849 | 3.4596 | 4.1656 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∑C8 | 0 | 212673 | 229219 | 3.9439 | 4.7488 | 0.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总计 | 0.99963 | [5 empty] | 33092.8881 | 36739.589 | 0.55843 | 0.67235 | 0.042277
此处仅仅用于计算，不需要输入任何数据！