## 调节阀参数
XX设计院
XXCNG中心加气站
收件人单位：XX集团有限公司 | 发件人单位：XX设计院
XX自动化仪表厂（厂商〕 | 油气所（用户〕
姓名：XX | 姓名：XX
地址：XX市孙权路146号 | 地址：XX市济南路148号
邮编：311400 | 邮编：257026
电话：0571－3366255 | 电话：0546－8553164
传真：0571－3367411 | 传真：0546－8223307
XX先生：
现将自力式调压阀有关数据传与你方，望对我方所选型号进行核算后，将计算过程
及结果尽快传回我方。
谢谢
XX设计院 油气所
XX
2000.12.23
阀门编号 | PCV-0101
工作介质 | 天然气
操作温度 ℃ | 25
操作压力 Mpa(表压) | 0.7~1.30
流量 m3/h(标方) | 2000
阀后压力 Mpa(表压) | 1
用户选型 | 040ZZYP40B25S0600～1500C
参考价格
说明：
所选自力式压力调节阀主要用于稳定阀后压力，阀前压力波动。
有关问题：
① 型号：单座阀后调节自立式压力调节阀ZZYP；
② 安装：阀前可不设过滤器，前后设压力表，立式安装，
阀后取压点应在离调压阀适当的位置，压闭型调压阀大于6倍管道直径；
③ 要求：厂商自带取压装置，包括调压阀后取压直管；
④ 法兰：GB9113－88凹面；
⑤ 问题：有无PN2.5MPa压力等级；
⑥ 选型：计算，040ZZYP40B25S0600～1500C

## 调节阀选型
阀前压力 | P1 | Kpa | 1400
阀后压力 | P2 | Kpa | 1100
气体流量 | QN | m3/h | 2000
气体温度 | t |  | 25
气体标准密度 | rn | kg/m3 | 0.7
P2>0.5P1
KV | 9.9864
P2<0.5P1
KV | 7.1148
KV范围为20％～80％额定KV

## 调节阀选型 (2)
昌邑
| 阀前压力（绝〕 | P1 | Kpa | 200
| 阀后压力（绝〕 | P2 | Kpa | 100.5
| 气体流量 | QN | m3/h | 1800
| 气体温度 | t |  | 30
| 气体标准密度 | rn | kg/m3 | 0.7
P2>0.5P1
| KV | 45.3903
P2<0.5P1
| KV | 45.1975
KV范围为20％～80％额定KV