## 目录
开 料 指 标
目 录 | 说 明
Sheet1: 钢管、设备、刷油工程量计算表 | 1.材料指标包括直接消耗在安装工程内容中的使用量和规定的损耗量。
Sheet2: 设备、管道保温材料计算表 | 2.公称压力范围划分为：低压0＜P≤1.6MPa；中压1.6＜P≤10MPa；
Sheet3: 设备、管道保护层材料计算表 | 高压10MPa＜P≤32MPa。
Sheet4: 设备、管道、金属结构及布面刷油指标 | 3.管道的预制、安装和补口补伤及防腐保温定额中，无缝钢管为
Sheet5: 设备内防指标 | “二接一”（2×6m），螺纹钢管为单根（10m）；管径≤φ219为
Sheet6: 站内管道安装电（气）焊条消耗指标 | 无缝钢管，管径＞φ219为螺纹钢管。
Sheet7: 站内碳钢管件安装电（气）焊条消耗指标 | 4.站外管道安装开料指标适用于油气田区域内各类站、库之间的管道，
Sheet8: 站内碳钢法兰安装电焊条消耗指标 | 也适用于区域外长度在26km以内（无大中型穿跨越工程）的油气
Sheet9: 站外沥青管道预制、安装及补口补伤消耗指标 | 输送管道。
Sheet10:站外耐高温泡沫黄夹克管道预制及补口补伤消耗指标 | 5.指标编制依据为：《全国统一安装工程预算定额》第6、13、16册。
Sheet11:站外普通泡沫黄夹克管道预制及补口补伤消耗指标 | 6.指标中仅列了常用材料，其他未包括的内容请自行查找。
Sheet12:现场人工沥青防腐绝缘消耗指标
Sheet13:主要材料消耗率表 | 编制时间：2000年元月1日
Sheet14:零星土建工程材料消耗指标
Sheet15:平焊法兰螺栓指标
Sheet16:对焊法兰螺栓指标

## 面积.体积
管道保温、刷油工程量计算表
（体积V：m3) (面积S：m2）/100m
序号 | 管道规格 | 管道长度（m） | 保 温 层 厚 （ m m ）
|  |  | 0 | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60
|  |  | S | V | S | V | S | V | S | V | S | V | S
1 | φ22×3 |  | 6.91 | 0.28 | 22.68 | 0.52 | 29.28 | 0.82 | 35.88 | 1.2 | 42.47 | 1.63 | 49.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | φ27×3 |  | 8.55 | 0.31 | 24.32 | 0.57 | 30.91 | 0.89 | 37.51 | 1.28 | 44.11 | 1.74 | 50.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | φ34×3 | 200 | 10.68 | 0.35 | 26.45 | 0.63 | 33.05 | 0.98 | 39.65 | 1.39 | 46.24 | 1.87 | 52.84 | 2136 | 70 | 5290 | 126 | 6610 | 196 | 7930 | 278 | 9248 | 374 | 10568
4 | φ48×3.5 |  | 15.07 | 0.44 | 30.83 | 0.76 | 37.43 | 1.16 | 44.02 | 1.46 | 50.62 | 2.14 | 57.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | φ60×3.5 |  | 18.85 | 0.53 | 34.6 | 0.89 | 41.2 | 1.31 | 47.79 | 1.81 | 54.38 | 2.38 | 60.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | φ76×3.5 |  | 23.86 | 0.63 | 39.63 | 1.04 | 46.22 | 1.52 | 52.81 | 2.07 | 59.41 | 2.69 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | φ89×3.5 |  | 27.95 | 0.71 | 43.71 | 1.17 | 50.3 | 1.69 | 56.9 | 2.28 | 63.49 | 2.93 | 70.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | φ114×4 | 200 | 35.8 | 0.88 | 51.56 | 1.42 | 58.15 | 2.01 | 64.75 | 2.69 | 71.34 | 3.43 | 77.93 | 7160 | 176 | 10312 | 284 | 11630 | 402 | 12950 | 538 | 14268 | 686 | 15586
9 | φ159×5 |  | 50 | 1.17 | 65.69 | 1.85 | 72.28 | 2.6 | 78.88 | 3.42 | 85.47 | 4.3 | 92.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | φ219×6 | 150 | 68.8 | 1.56 | 84.53 | 2.43 | 91.12 | 3.38 | 97.72 | 4.39 | 104.31 | 5.46 | 110.9 | 10320 | 234 | 12679.5 | 364.5 | 13668 | 507 | 14658 | 658.5 | 15646.5 | 819 | 16635
11 | φ273×7 |  | 85.8 | 1.9 | 101.48 | 2.95 | 108.08 | 4.08 | 114.67 | 5.27 | 121.27 | 6.52 | 127.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | φ325×7 |  | 102.01 | 2.24 | 117.81 | 3.46 | 124.41 | 4.75 | 131 | 6.11 | 137.59 | 7.53 | 144.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | φ377×7 | 50 | 118.4 | 2.58 | 134.21 | 3.98 | 140.81 | 5.43 | 147.4 | 6.95 | 154 | 8.54 | 160.6 | 5920 | 129 | 6710.5 | 199 | 7040.5 | 271.5 | 7370 | 347.5 | 7700 | 427 | 8030
14 | φ426×7 | 100 | 133.8 | 2.9 | 149.6 | 4.45 | 156.2 | 6.06 | 162.8 | 7.75 | 169.39 | 9.57 | 175.99 | 13380 | 290 | 14960 | 445 | 15620 | 606 | 16280 | 775 | 16939 | 957 | 17599
15 | φ529×7 | 50 | 166.2 | 3.56 | 181.96 | 5.45 | 188.56 | 7.41 | 195.16 | 9.42 | 201.75 | 11.51 | 223.03 | 8310 | 178 | 9098 | 272.5 | 9428 | 370.5 | 9758 | 471 | 10087.5 | 575.5 | 11151.5
16 | φ630×7 |  | 197.7 | 4.22 | 213.69 | 6.44 | 220.29 | 8.72 | 226.89 | 11.06 | 233.43 | 13.47 | 240.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | φ720×8 |  | 226.2 | 4.8 | 241.91 | 7.31 | 248.56 | 9.89 | 255.16 | 12.52 | 261.76 | 15.23 | 268.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | φ820×8 |  | 257.6 | 5.45 | 273.38 | 8.28 | 279.92 | 10.66 | 286.58 | 14.14 | 293.17 | 17.17 | 299.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
计 算 结 果 |  |  | 472.26 | 10.77 | 590.5 | 16.91 | 639.965 | 23.53 | 689.46 | 30.68 | 738.89 | 38.385 | 795.695 | 47226 | 1077 | 59050 | 1691 | 63996.5 | 2353 | 68946 | 3068 | 73889 | 3838.5 | 79569.5
说明：图中黄色表示要输入的数据，绿色表示计算结果。

## 保温材料
设备、管道保温材料计算表
体积V= | 26.5 | m3 | 单位：m3
|  | 岩棉瓦块 | 镀锌铁丝13～17# | 镀锌铁丝8～12# | 岩棉板 | 玻璃棉毡 | 牛毛毡 | 海泡石
|  | m3 | kg | kg | m3 | kg | kg | m3/10m2
管道岩棉瓦 | φ60以下 | 27.295 | 113.95
| φ114以下 | 27.295 | 77.645
| φ426以下 | 27.295 | 82.415
| φ426以上 | 27.295 |  | 85.86
设备岩棉板（厚40mm） |  |  |  | 295.74 | 27.295
管道玻璃棉毡 | φ60以下 |  | 94.87 |  |  | 4173.75
| φ114以下 |  | 82.15 |  |  | 4173.75
| φ426以下 |  | 103.35 |  |  | 4173.75
| φ426以上 |  |  | 108.65 |  | 4173.75
设备玻璃棉毡 |  |  |  | 295.74 |  | 4094.25
管道牛毛棉毡 | φ60以下 |  | 94.87 |  |  |  | 4213.5
| φ114以下 |  | 82.15 |  |  |  | 4213.5
| φ426以下 |  | 103.35 |  |  |  | 4213.5
| φ426以上 |  |  | 108.65 |  |  | 4213.5
设备牛毛毡 |  |  |  | 295.74 |  |  | 4160.5
管道海泡石保温 | 10mm厚 | [6 empty] | 3.657
| 20mm厚 | [6 empty] | 6.9695
设备牛毛毡保温 | 10mm厚 | [6 empty] | 3.657
| 20mm厚 | [6 empty] | 6.9695
说明：黄色表示要输入的体积，兰色表示计算结果。
材料
单位
项目

## 保护层
设备、管道保护层计算表
计算面积S= | 11500 | m2 | 单位：10m2
|  | 玻璃布丝0.5 | 塑料布 | 油毡纸 | 镀锌铁丝13～17# | 石油沥青10# | 镀锌铁丝网10×10×0.9mm | 镀锌铁皮δ=0.5 | 自攻螺丝M4×12 | 普通钢板δ=2～2.5 | 圆钢φ5.5～9 | 电焊条 | 高密度聚乙烯
|  | m2 | m2 | m2 | kg | kg | m2 | m2 | 个 | kg | kg | kg | kg
玻璃布 |  | 16100 |  |  | 460
塑料布 |  |  | 16100 |  | 460
油毡纸 | 管道 |  |  | 16100 | 540.5 | 2104.5
| 设备 |  |  | 15525 | 540.5 | 2104.5
铁丝网 | 管道 |  |  |  | 575 |  | 13811.5
| 设备 |  |  |  | 575 |  | 13225
镀锌铁皮 | 管道 | [6 empty] | 13800 | 200100
| 设备 | [6 empty] | 13800 | 123050
托盘100kg | [9 empty] | 132250 |  | 2070
钩钉100kg | [10 empty] | 120750 | 16537
黄夹克保护层 | [12 empty] | 24.15
说明：黄色表示要输入的数据，兰色表示计算结果。
材料
单位
项目

## 刷漆
设备、管道、金属结构及布面刷油指标
面积S= | 6.93 | 10m2 | 单位：10m2（金属结构单位：100kg）
金属结构重量= |  | 100kg
| 红丹防锈漆 | 汽油60～70# | 银粉 | 酚醛清漆 | 酚醛调和漆 | 煤焦沥青漆 | 动力笨 | 醇酸磁漆 | 醇酸漆稀释剂 | 酚醛烟囱漆 | 酚酚防锈漆 | 溶剂汽油
| kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
管道红丹防锈漆二遍 | 19.1961 | 4.851
管道银粉漆二遍 |  | 9.6327 | 1.1781 | 4.7817
管道调和漆二遍 |  | 1.4553 |  |  | 13.7214
管道沥青漆二遍 | [5 empty] | 37.0755 | 6.0291
管道醇酸磁漆二遍 | [7 empty] | 16.0776 | 3.8808
设备红丹防锈漆二遍 | 18.9882 | 4.851
设备银粉漆二遍 |  | 9.2862 | 1.0395 | 4.3659
设备调和漆二遍 |  | 1.4553 |  |  | 13.5828
设备烟囱漆二遍 |  | 2.3562 | [7 empty] | 9.4248
设备醇酸磁漆二遍 | [7 empty] | 15.939 | 3.465
金属结构红丹防锈漆二遍 | 0 | 0
金属结构调和漆二遍 |  | 0 |  |  | 0
金属结构醇酸磁漆二遍 | [7 empty] | 0 | 0
设备玻璃布刷调和漆二遍 |  | 2.079 |  |  | 19.0575
管道玻璃布刷调和漆二遍 |  | 2.1483 |  |  | 19.3347
管道、设备喷防锈漆二遍 | [10 empty] | 19.3347 | 5.8905
管道、设备喷银粉漆二遍 |  |  | 1.3167 | 5.4747 | [7 empty] | 11.088
管道、设备喷调和漆二遍 |  |  |  |  | 15.8004 | [6 empty] | 1.7325
材料
单位
项目

## 内防
设备内防指标
面积S= | 2.5 | 10m2
H87内防
H87 | kg | 17.05
固化剂 | kg | 0.925
稀释剂 | kg | 0.925
汽油 | kg | 1.875
涤纶胶带 | kg | 12.8
SAT | kg | 1.2
项目
单位
材料

## 电焊条1
站内管道安装电（气）焊条消耗指标
单位：kg/10m
管线长度：m | 公称直径DN | 低 压 |  | 中压 | 高 压
|  | 气焊条＜φ2 | 电焊条 结422 | 电焊条 | 管道长度：m | 管外径φ | 电焊条
18 | 15 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 24 | 0.07 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0
63 | 20 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  | 35 | 0.2 | 1.26 | 1.89 | 1.89 | 0
306 | 25 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  | 43 | 0.25 | 9.18 | 12.24 | 12.24 | 0
27 | 40 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  | 49 | 0.29 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 0
1 | 50 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |  | 68 | 0.61 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0
1 | 65 |  | 0.14 | 0.2 |  | 83 | 0.98 | 0 | 0.14 | 0.2 | 0
0 | 80 |  | 0.16 | 0.23 |  | 102 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0
44.5 | 100 |  | 0.2 | 0.36 |  | 127 | 2.69 | 0 | 8.9 | 16.02 | 0
34 | 150 |  | 0.39 | 0.72 |  | 159 | 4.71 | 0 | 13.26 | 24.48 | 0
24.5 | 200 |  | 0.72 | 1.42 |  | 180 | 5.86 | 0 | 17.64 | 34.79 | 0
| 250 |  | 1.07 | 2.34 |  | 219 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 |  | 1.27 | 3.55 |  | 273 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350 |  | 2.37 | 5.32 |  | 325 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0
9416 | 400 |  | 2.68 | 7.3 |  |  |  | 0 | 25234.88 | 68736.8 | 0
| 500 |  | 3.33 | 12.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 4.86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | 5.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 6.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
计算结果：kg |  | 1.203 | 2529.101 | 6882.851 | 计算结果：kg |  | 0 | 12.03 | 25291.01 | 68828.51 | 0

## 电焊条2
站内碳钢管件安装电（气）焊条消耗指标
单位：kg/10件
管件数量：件 | 工程直径DN | 低 压 |  | 中压 | 高 压
|  | 气焊条＜φ2 | 电焊条 结422 | 电焊条 | 管件数量：件 | 管外径φ | 电焊条
| 15 | 0.21 | 0.27 | 0.39 |  | 24 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0.33 | 0.47 | 0.47 |  | 35 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0.41 | 0.6 | 0.7 |  | 43 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 0.76 | 1.01 | 1.01 |  | 49 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0.95 | 1.28 | 1.71 |  | 68 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 65 |  | 2.22 | 3.17 |  | 83 | 15.9 | 0 | 4.44 | 6.34 | 0
| 80 |  | 2.62 | 3.71 |  | 102 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 100 |  | 3.28 | 5.89 |  | 127 | 43.63 | 0 | 13.12 | 23.56 | 0
4 | 150 |  | 6.35 | 11.68 |  | 159 | 76.39 | 0 | 25.4 | 46.72 | 0
18 | 200 |  | 11.7 | 23.09 |  | 180 | 94.99 | 0 | 210.6 | 415.62 | 0
1 | 250 |  | 14.07 | 37.93 |  | 219 | 141.58 | 0 | 14.07 | 37.93 | 0
| 300 |  | 16.81 | 57.79 |  | 273 | 181.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350 |  | 31.27 | 86.36 |  | 325 | 219.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 |  | 35.37 | 118.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 |  | 43.98 | 200.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 62.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | 73.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 90.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
计算结果：kg |  | 0 | 26.763 | 53.017 | 计算结果：kg |  | 0 | 0 | 267.63 | 530.17 | 0

## 电焊条3
站内碳钢法兰安装电焊条消耗指标
单位：kg/付
法兰数量：付 | 工程直径DN | 中、低压（平焊法兰） | 中压 | 高压（对焊法兰）
|  | 电焊条 | 电焊条 | 法兰数量：付 | 工程直径DN | 电焊条
| 15 | 0.03 | 0.04 | 1 | 15 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31
| 20 | 0.06 | 0.05 |  | 25 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0.07 | 0.07 |  | 32 | 0.46 | 0 | 0 | 0
| 40 | 0.15 | 0.1 |  | 40 | 0.96 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0.19 | 0.12 |  | 50 | 1.54 | 0 | 0 | 0
| 80 | 0.39 | 0.36 |  | 65 | 2.33 | 0 | 0 | 0
5 | 100 | 0.48 | 0.55 |  | 80 | 4.23 | 2.4 | 2.75 | 0
4 | 150 | 1.15 | 0.82 |  | 100 | 7.41 | 4.6 | 3.28 | 0
5 | 200 | 1.76 | 2.15 |  | 125 | 9.22 | 8.8 | 10.75 | 0
| 250 | 2.2 | 3.68 |  | 150 | 13.74 | 0 | 0 | 0
| 300 | 3.41 | 5.58 |  | 200 | 17.6 | 0 | 0 | 0
| 350 | 4.88 | 8.38 |  | 250 | 21.32 | 0 | 0 | 0
| 400 | 5.52 | 11.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 450 | 6.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 500 | 6.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 600 | 7.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 700 | 8.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 800 | 9.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
计算结果：kg |  | 15.8 | 16.78 | 计算结果：kg |  | 0.31 | 15.8 | 16.78 | 0.31

## 泡沫保温
普通泡沫黄夹克保温
| φ219×6 | φ159×5 | φ114×4 | φ89×3.5 | φ76×3.5 | φ60×3.5 | φ48×3.5 |  | 合计 |  | 总计
组合聚醚(kg) | 704.03 | 534.38 | 407.15 | 336.47 | 299.71 | 254.47 | 220.54 | 组合聚醚(kg) | 850.35 | 耐高温组合聚醚(kg) | 0
多异氢酸酯(kg) | 774.44 | 587.82 | 447.87 | 370.11 | 329.68 | 279.91 | 242.59 | 多异氢酸酯(kg) | 935.388 | 组合聚醚(kg) | 850.35
高密度聚乙烯(kg) | 1891.94 | 1162.23 | 925.36 | 793.77 | 602.51 | 532.39 | 479.81 | 高密度聚乙烯(kg) | 2109.5125 | 多异氢酸酯(kg) | 935.388
氧化锌(kg) | 37.85 | 23.24 | 18.5 | 15.87 | 12.07 | 10.66 | 9.61 | 氧化锌(kg) | 42.204 | 高密度聚乙烯(kg) | 2109.5125
抗氧剂1010(kg) | 0.194 | 0.118 | 0.094 | 0.081 | 0.06 | 0.053 | 0.048 | 抗氧剂1010(kg) | 0.2149 | 氧化锌(kg) | 42.204
抗氧剂DLTP(kg) | 0.386 | 0.236 | 0.188 | 0.161 | 0.125 | 0.111 | 0.1 | 抗氧剂DLTP(kg) | 0.4316 | 抗氧剂1010(kg) | 0.2149
热缩带(m2) | 64.57 | 50.69 | 40.27 | 34.48 | 31.47 | 27.77 | 25 | 热缩带(m2) | 82.4495 | 抗氧剂DLTP(kg) | 0.4316
工程量(输入km) | 0.7 | 0.05 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 |  |  | 热缩带(m2) | 82.4495
耐高温泡沫黄夹克保温
| φ219×6 | φ159×5 | φ114×4 | φ89×3.5 | φ76×3.5 | φ60×3.5 | φ48×3.5 |  | 合计
耐高温组合聚醚(kg) | 704.03 | 548.2 | 418.8 | 344.9 | 308 | 261.8 | 227.9 | 耐高温组合聚醚(kg) | 0
多异氢酸酯(kg) | 774.44 | 697.8 | 533.1 | 439.1 | 392 | 333.2 | 290.1 | 多异氢酸酯(kg) | 0
高密度聚乙烯(kg) | 1891.94 | 1162.2 | 925.4 | 793.8 | 602.5 | 532.4 | 479.8 | 高密度聚乙烯(kg) | 0
氧化锌(kg) | 37.85 | 37.85 | 23.24 | 18.5 | 12.07 | 10.66 | 9.61 | 氧化锌(kg) | 0
抗氧剂1010(kg) | 0.194 | 0.194 | 0.118 | 0.094 | 0.06 | 0.053 | 0.048 | 抗氧剂1010(kg) | 0
抗氧剂DLTP(kg) | 0.386 | 0.386 | 0.236 | 0.188 | 0.125 | 0.111 | 0.1 | 抗氧剂DLTP(kg) | 0
热缩带(m2) | 64.57 | 64.57 | 50.69 | 40.27 | 31.47 | 27.77 | 25 | 热缩带(m2) | 0
工程量(输入km)

## 沥青补口
站外沥青管道预制、安装及补口补伤消耗指标
单位：km
管道长度：km | 管径 | 加强沥青防腐绝缘 |  |  | 特加强沥青防腐绝缘 |  |  | 电焊条 结422（kg）
|  | 汽油60～70#（kg） | 防腐沥青（t） | 玻璃布（m2) | 汽油60～70#（kg） | 防腐沥青（t） | 玻璃布（m2)
0.03 | φ48×3.5 | 16.33 | 1.141 | 812.97 | 16.33 | 1.465 | 1045.13 | 9.88 | 0.4899 | 0.03423 | 24.3891 | 0.4899 | 0.04395 | 31.3539 | 0.2964
0.0673 | φ60×3.5 | 20.42 | 1.393 | 994.16 | 20.42 | 1.781 | 1270.51 | 12.36 | 1.3743 | 0.093749 | 66.907 | 1.3743 | 0.11986 | 85.5053 | 0.83183
| φ76×3.5 | 25.84 | 1.731 | 1234.56 | 25.84 | 2.204 | 1572.09 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ89×3.5 | 29.98 | 2.006 | 1430.93 | 30.25 | 2.547 | 1816.74 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ114×4 | 38.74 | 2.535 | 1768.16 | 38.74 | 3.207 | 2238.53 | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ159×5 | 54.07 | 3.484 | 2431.09 | 54.07 | 4.396 | 3066.96 | 45.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ219×6 | 74.44 | 4.75 | 3243.28 | 74.44 | 5.979 | 4081.87 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ273×7 | 93.79 | 5.922 | 3943.65 | 93.79 | 7.444 | 4956 | 75.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ325×7 | 111.68 | 7.027 | 4625.49 | 111.68 | 8.824 | 5807.38 | 90.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ377×7 | 129.49 | 8.131 | 5352.05 | 129.49 | 10.204 | 6715.9 | 104.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ426×7 | 146.35 | 9.172 | 5993.96 | 146.35 | 11.51 | 7518.77 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ529×7 | 181.73 | 11.359 | 7388.88 | 181.73 | 14.238 | 9262.31 | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
计算结果 |  | 1.8642 | 0.12798 | 91.2961 | 1.8642 | 0.16381 | 116.8592 | 1.1282 | 1.8642 | 0.12798 | 91.2961 | 1.8642 | 0.16381 | 116.8592 | 1.1282

## Sheet10
站外耐高温泡沫黄夹克管道消耗指标
（δ=30mm）单位：km
管道长度：km | 管径 | 耐高温组合聚醚（kg） | 多异氢酸酯PAPI（kg） | 高密度聚乙烯（kg） | 氧化锌（kg） | 抗氧剂1010（kg） | 抗氧剂DLTP（kg） | 热缩带（m2)
| φ48×3.5 | 227.9 | 290.1 | 479.8 | 9.61 | 0.048 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ60×3.5 | 261.8 | 333.2 | 532.4 | 10.66 | 0.053 | 0.111 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ76×3.5 | 308 | 392 | 602.5 | 12.07 | 0.06 | 0.125 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.28 | φ89×3.5 | 344.9 | 439.1 | 793.8 | 18.5 | 0.094 | 0.188 | 40.27 | 2510.872 | 3196.648 | 5778.864 | 134.68 | 0.68432 | 1.3686 | 293.1656
| φ114×4 | 418.8 | 533.1 | 925.4 | 23.24 | 0.118 | 0.236 | 50.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ159×5 | 548.2 | 697.8 | 1162.2 | 37.85 | 0.194 | 0.386 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
计算结果 |  | 2510.872 | 3196.648 | 5778.864 | 134.68 | 0.68432 | 1.3686 | 293.1656 | 2510.872 | 3196.648 | 5778.864 | 134.68 | 0.68432 | 1.3686 | 293.1656

## Sheet11
站外普通泡沫黄夹克管道预制及补口补伤消耗指标
（δ=30mm）单位：km
管道长度：km | 管径 | 组合聚醚（kg） | 多异氢酸脂（kg） | 高密度聚乙烯（kg） | 氧化锌（kg） | 抗氧剂1010（kg） | 抗氧剂DLTP（kg） | 热缩带（m2)
1 | φ48×3.5 | 220.54 | 242.59 | 479.81 | 9.61 | 0.048 | 0.1 | 25 | 220.54 | 242.59 | 479.81 | 9.61 | 0.048 | 0.1 | 25
| φ60×3.5 | 254.47 | 279.91 | 532.39 | 10.66 | 0.053 | 0.111 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ76×3.5 | 299.71 | 329.68 | 602.51 | 12.07 | 0.06 | 0.125 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ89×3.5 | 336.47 | 370.11 | 793.77 | 15.87 | 0.081 | 0.161 | 34.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ114×4 | 407.15 | 447.87 | 925.36 | 18.5 | 0.094 | 0.188 | 40.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ159×5 | 534.38 | 587.82 | 1162.23 | 23.24 | 0.118 | 0.236 | 50.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | φ219×6 | 704.03 | 774.44 | 1891.94 | 37.85 | 0.194 | 0.386 | 64.57 | 704.03 | 774.44 | 1891.94 | 37.85 | 0.194 | 0.386 | 64.57
| φ273×7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | φ325×7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ377×7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| φ426×7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
计算结果 |  | 924.57 | 1017.03 | 2371.75 | 47.46 | 0.242 | 0.486 | 89.57 | 924.57 | 1017.03 | 2371.75 | 47.46 | 0.242 | 0.486 | 89.57

## 现场沥青
现场人工沥青防腐绝缘消耗指标
面积S= | 16 | m2
| 防腐沥青（kg） | 玻璃布（m2） | 汽油60～70#（kg）
等级 | 128 | 73.6 | 1.6
特加强 | 160 | 92 | 1.6
材料
等级

## 损耗
主要材料损耗率表
材 料 名 称 | 损耗率% | 数量 | 计算值
低中压碳钢管（站内） | 2.2 | 1 | 1.022
螺纹管（站内） | 2.4 |  | 0
高压碳钢管（站内） | 2 |  | 0
钢管（站内） | 1.5 |  | 0
玻璃钢管（站内） | 2 | 1 | 1.02
螺纹管件 | 1 |  | 0
螺纹阀门DN20以下 | 2 |  | 0
螺纹阀门DN20以上 | 1 |  | 0
螺栓 | 3 |  | 0
改性沥青（在预制厂用） | 10 |  | 0
改性沥青（补口补伤） | 35 |  | 0
玻璃布（搭边另计） | 4.5 |  | 0
塑料布（搭边另计） | 4.5 |  | 0
汽油（在预制厂） | 5 |  | 0
汽油（补口补伤） | 15 |  | 0
钢管（井口） | 3 |  | 0
型钢 | 6 |  | 0
中砂 | 2 |  | 0
水泥 | 5 |  | 0

## 砖砌支墩
零星土建工程材料消耗指标
| 体积 | 水泥524# | 白灰 | 中砂 | 毛石 | 红砖 | 碎石 | 22#铁丝 | 钢筋 | 圆钉
| m3 | kg | kg | m3 | m3 | 千块 | m3 | kg | kg | kg
25#砂浆毛石基础 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50#砂浆毛石基础 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25#砂浆砖砌体 | 0.64 | 20.48 | 16.64 | 0.2048 |  | 0.33856 |  |  |  | 0.0192
50#砂浆砖砌体 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
150#钢筋砼独立基础 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200#钢筋砼独立基础 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100#砼设备基础 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
水泥砂浆抹面（20mm厚） | 10 | 77.6 | 25.7 | 0.36
砖砌支墩：
长= | 0.25 | m
宽= | 0.15 | m
高= | 0.4 | m
表面积S= | 0.395 | m2
体积V= | 0.015 | m3
材料
单位
项目

## 平焊法兰
平 焊 法 兰 螺 栓 指 标
工程直径DN | 0.6MPa |  |  |  |  | 1.0MPa |  |  |  |  | 1.6MPa |  |  |  |  | 2.5MPa
| 法 兰 |  |  |  | 螺栓 | 法 兰 |  |  |  | 螺栓 | 法 兰 |  |  |  | 螺栓 | 法 兰 |  |  |  | 螺栓
| δ | 孔数 | 法兰：片 | 螺栓：个 |  | δ | 孔数 | 法兰：片 | 螺栓：个 |  | δ | 孔数 | 法兰：片 | 螺栓：个 |  | δ | 孔数 | 法兰：片 | 螺栓：个
15 | 12 | 4 |  | 0 | 10×40 | 12 | 4 |  | 0 | 12×40 | 14 | 4 |  | 0 | 12×45 | 16 | 4 |  | 0 | 12×50
20 | 14 | 4 |  | 0 | 10×40 | 14 | 4 |  | 0 | 12×45 | 16 | 4 |  | 0 | 12×50 | 18 | 4 |  | 0 | 12×50
25 | 14 | 4 |  | 0 | 10×40 | 14 | 4 |  | 0 | 12×45 | 18 | 4 |  | 0 | 12×50 | 18 | 4 |  | 0 | 12×50
40 | 16 | 4 | 3 | 12 | 12×50 | 18 | 4 |  | 0 | 16×55 | 20 | 4 |  | 0 | 16×60 | 22 | 4 |  | 0 | 16×65
50 | 16 | 4 |  | 0 | 12×50 | 18 | 4 |  | 0 | 16×55 | 22 | 4 |  | 0 | 16×65 | 24 | 4 |  | 0 | 16×70
80 | 18 | 4 |  | 0 | 16×55 | 20 | 4 |  | 0 | 16×60 | 24 | 8 |  | 0 | 16×70 | 26 | 8 |  | 0 | 16×70
100 | 18 | 4 | 4 | 16 | 16×55 | 22 | 8 |  | 0 | 16×65 | 26 | 8 |  | 0 | 16×70 | 28 | 8 |  | 0 | 20×80
150 | 20 | 8 | 3 | 24 | 16×60 | 24 | 8 |  | 0 | 20×70 | 28 | 8 |  | 0 | 20×80 | 30 | 8 |  | 0 | 22×85
200 | 22 | 8 | 2 | 16 | 16×65 | 24 | 8 |  | 0 | 20×70 | 30 | 12 |  | 0 | 20×85 | 32 | 12 |  | 0 | 22×90
250 | 24 | 12 |  | 0 | 16×70 | 26 | 12 |  | 0 | 20×75 | 32 | 12 |  | 0 | 22×90 | 34 | 12 |  | 0 | 27×100
300 | 24 | 12 |  | 0 | 20×70 | 28 | 12 |  | 0 | 20×80 | 32 | 12 |  | 0 | 22×90 | 36 | 16 |  | 0 | 27×105
350 | 26 | 12 | 1 | 12 | 20×75 | 28 | 16 |  | 0 | 20×80 | 34 | 16 |  | 0 | 22×95 | 42 | 16 |  | 0 | 30×120
400 | 28 | 16 |  | 0 | 20×80 | 30 | 16 |  | 0 | 22×85 | 38 | 16 |  | 0 | 27×105 | 44 | 16 |  | 0 | 30×120
500 | 30 | 16 |  | 0 | 20×85 | 32 | 20 |  | 0 | 22×90 | 48 | 20 |  | 0 | 30×130 | 52 | 20 |  | 0 | 30×150
600 | 30 | 20 |  | 0 | 22×85 | 36 | 20 |  | 0 | 27×105 | 50 | 20 |  | 0 | 30×140
700 | 32 | 24 |  | 0 | 22×90 |  |  | 总计 | 0 |  |  |  | 总计 | 0
800 | 32 | 24 |  | 0 | 27×95
|  |  | 总计 | 80

## 对焊法兰
对 焊 法 兰 螺 栓 指 标
工程直径DN | 1.6MPa |  |  |  |  | 2.5MPa |  |  |  |  | 4.0MPa |  |  |  |  | 6.4MPa
| 法 兰 |  |  |  | 螺栓 | 法 兰 |  |  |  | 螺栓 | 法 兰 |  |  |  | 螺栓 | 法 兰 |  |  |  | 螺栓
| δ | 孔数 | 法兰：片 | 螺栓：个 |  | δ | 孔数 | 法兰：片 | 螺栓：个 |  | δ | 孔数 | 法兰：片 | 螺栓：个 |  | δ | 孔数 | 法兰：片 | 螺栓：个
15 | 14 | 4 |  | 0 | 12×50 | 16 | 4 |  | 0 | 12×55 | 16 | 4 |  | 0 | 12×65 | 18 | 4 | 1 | 4 | 12×70
20 | 14 | 4 |  | 0 | 12×50 | 16 | 4 |  | 0 | 12×55 | 16 | 4 | 16 | 64 | 12×65 | 20 | 4 | 1 | 4 | 16×80
25 | 14 | 4 |  | 0 | 12×50 | 16 | 4 |  | 0 | 12×55 | 16 | 4 |  | 0 | 12×65 | 22 | 4 | 1 | 4 | 16×85
40 | 16 | 4 |  | 0 | 16×60 | 18 | 4 |  | 0 | 12×65 | 18 | 4 |  | 0 | 16×75 | 24 | 4 | 1 | 4 | 20×95
50 | 16 | 4 |  | 0 | 16×60 | 20 | 4 |  | 0 | 16×70 | 20 | 4 |  | 0 | 16×80 | 26 | 4 | 1 | 4 | 20×100
80 | 20 | 8 |  | 0 | 16×70 | 22 | 8 |  | 0 | 16×70 | 24 | 8 |  | 0 | 16×85 | 30 | 8 | 1 | 8 | 20×110
100 | 20 | 8 |  | 0 | 16×70 | 24 | 8 |  | 0 | 20×80 | 26 | 8 |  | 0 | 20×100 | 32 | 8 | 1 | 8 | 22×120
150 | 22 | 8 |  | 0 | 20×80 | 28 | 8 |  | 0 | 22×90 | 30 | 8 |  | 0 | 20×110 | 38 | 8 | 1 | 8 | 30×150
200 | 24 | 12 |  | 0 | 20×80 | 30 | 12 |  | 0 | 27×95 | 38 | 12 |  | 0 | 27×140 | 44 | 12 | 1 | 12 | 30×160
250 | 26 | 12 |  | 0 | 22×85 | 32 | 12 |  | 0 | 27×105 | 42 | 12 |  | 0 | 30×150 | 48 | 12 | 1 | 12 | 36×180
300 | 28 | 12 |  | 0 | 22×90 | 36 | 16 |  | 0 | 27×115 | 46 | 16 |  | 0 | 30×160 | 54 | 16 | 1 | 16 | 36×190
350 | 32 | 16 |  | 0 | 22×100 | 40 | 16 |  | 0 | 30×120 | 52 | 16 |  | 0 | 30×170 | 60 | 16 | 1 | 16 | 36×200
400 | 36 | 16 |  | 0 | 27×115 | 44 | 16 |  | 0 | 30×130 | 58 | 16 |  | 0 | 36×200 | 66 | 16 | 1 | 16 | 42×220
500 | 42 | 20 |  | 0 | 30×130 | 48 | 20 |  | 0 | 36×150 | 62 | 20 |  | 0 | 42×210 |  |  | 总计 | 116
600 | 46 | 20 |  | 0 | 36×140 | 54 | 20 |  | 0 | 36×160 |  |  | 总计 | 64
700 | 48 | 24 |  | 0 | 36×140 | 58 | 24 |  | 0 | 42×170
800 | 50 | 24 |  | 0 | 36×150 | 60 | 24 |  | 0 | 42×180
|  |  | 总计 | 0 |  |  |  | 总计 | 0