## 管径及水力
管径粗选
天然气流量 104/d | 120 | 管输压力 MPa | 1.58
集输流速选择 m/s 5~10 | 5
长输流速选择 m/s 10~25
管径 mm | 473.2436
1999-07-07
天然气管线水力计算（威莫斯公式） |  |  | 长输管线水力计算(潘汉德公式）
天然气流量 104/d | 80 | 天然气流量 104/d |  | 80
天然气压缩系数 Z | 0.95 | 天然气压缩系数 Z |  | 0.95
天然气相对密度 S | 0.665 | 天然气相对密度 S |  | 0.65
天然气平均温度 T 0K | 289 | 天然气平均温度 T 0K |  | 289
管线长度 Km | 36 | 管线长度 Km |  | 36
管线起点压力 Mpa | 4.98 | 管线起点压力 Mpa |  | 4.98
管线末点压力 Mpa | 3.98 | 管线末点压力 Mpa |  | 3.98
管线内径 mm | 230.4897 | 管线输气效率 E0.9~0.95 |  | 0.95
|  | 管线内径 mm |  | 159.2572

## 壁厚
直管段壁厚计算
|  | 常见钢材屈服极限 | [8 empty] | 国产钢材与API X级对应表
|  | 管材 | 优质碳素钢 |  | 碳素钢 | 低合金钢 | APIS.5L |  |  |  | API | A | B | X42 | X46 | X52 | X56 | X60 | X65 | X70 | X80
管线设计压力 Mpa | 5 |  | 10 | 20 | A3F | 16Mn | X52 | X60 | X65 | X70 | GB 9711-88 | S205 | S240 | S290 | S315 | S360 | S385 | S415 | S450 | S480
|  | 最小屈服强度Mpa | 205 | 245 | 235 | 353 | 358 | 413 | 448 | 482
管线内径 mm | 259
焊缝隙数：无缝钢管取1.0；直缝管和螺旋焊缝钢管（符合API-5L)取1.0；
钢管最小屈服强度 Mpa | 358 | 螺旋埋弧焊钢管取0.9
焊缝隙数 | 1 | 地区等级 | 强度设计系数
|  | 一级地区 | 0.72
强度设计系数 | 0.6 | 二级地区 | 0.6
|  | 三级地区 | 0.5
温度折减系数 | 1 | 四级地区 | 0.4
腐蚀余量 | 3
管线壁厚 mm | 6.0144

## 保温厚度
埋地管线
保温后外径D m | 0.2683 | 管外皮温度 ts ℃ | 34.24
保温前外径d m | 0.219 | 介质温度 tf ℃ | 80 | 常用保温材料的性能表
保温材料导热系数 W/m.℃ | 0.02671 | 环境温度 t0 ℃ | 0 | 序号 | 材料名称 | 使用密度 Kg/m3 | 极限使用温度 ℃ | 最高使用温度℃ | 常温导热系数W/m.℃（70℃) | 导热系数参考方程式 | 备注
|  |  |  | 1 | 岩棉 | 150 | 650 | 600 | 0.044 | 0.034482
土壤导热系数 W/m.℃ | 1.08 | 热价 元/（106W.hr) | 15 | 2 | 膨胀珍珠岩散装 | 80~150 | 负200~850 | 800 | 0.064
|  |  |  | 3 | 硬质聚氨脂泡沫塑料 | 60 | 负180~100 | 80 | 0.0275(25℃) | 保温： | 0.026397
管道埋深 h0 m | 1.2 | 年运行时间 hr | 8000 | 4 | [5 empty] | 保冷： | 0.029041
|  | 保温层投资费用 元/m3 | 328
|  | 保护层投资费用 元/m2 | 9
公式左边 | 1.378 | 公式右边 | 1.3779
计算结果 | 保温厚度 | mm | 24.65
公式使用说明：首先根据经验选取保温厚度猜算，当公式左右两边
的数值非常接近时，认为合适的保温壁厚。