## 压降计算
油管线输送压降计算
2026-07-29 08:08
输送温度；t= |  |  |  | 20 | oC |  | 奥丽油密度； r = |  |  | 1001 | kg/m3
流量 Q = |  |  |  | 454 | m3/h |  | 起点压力 P1 = |  |  | 3.6 | Mpa(a)
管径； | f | 480 | x | 16 | mm |  | 管线长度； L = |  |  | 28000 | m
管线粗糙度；e = |  |  |  | 0.45 | mm | 注： | 新钢管 | 0.046 | mm
[7 empty] | 轻锈 | 0.45 | mm
[7 empty] | 重锈 | 4 | mm
管线阻力系数； kp = | [5 empty] | 1.72 | 注： | kp，n 从总手册表2.2查得。
动力定律指数； n = | [5 empty] | 0.7
流速； V = |  |  |  | 0.80003 | m/s |  | 雷诺数 NRE = |  |  | 463.1988
点视粘度 ma = |  |  |  | 0.77456 | N.s/m2
压降 DP = |  |  |  | 2766382.9762 | N/m2 = |  | 2.7664 | Mpa
Din = |  | 0.448 | m |  |  | Ua = | 0.77456
a = |  | 2830555912095960 |  |  |  | b = | 3.4497e+30
f = |  | 0.034542
距起点的距离m |  |  |  | 0 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | 24500 | 28000
|  |  |  | 0 | 345797.872 | 691595.744 | 1037393.6161 | 1383191.4881 | 1728989.3601 | 2074787.2321 | 2420585.1042 | 2766382.9762
压降 Dp (Mpa) |  |  |  | 0 | 0.3458 | 0.6916 | 1.0374 | 1.3832 | 1.729 | 2.0748 | 2.4206 | 2.7664
压力 P2 (Mpa) |  |  |  | 3.6 | 3.2542 | 2.9084 | 2.5626 | 2.2168 | 1.871 | 1.5252 | 1.1794 | 0.83362

## 温度计算
管道输送介质温度变化计算
起点温度 TB = |  |  | 20 | oC |  |  | 介质密度 r = |  | 0.84 | kg/m3
起点压力 P1 = |  |  | 4 | Mpa（a） |  |  | 介质比热 Cp = |  | 0.55 | kCal/kg oC
[8 empty] | = | 2299 | J/kg K
终点压力 P2 = |  |  | 3.7 | Mpa（a） |  |  | 总传热系数K= |  | 1.1 | kCal/m2 oC h
[8 empty] | = | 1.2772 | W/m2 K
环境温度 Te = |  |  | 5 | oC | 注: | 埋地管道取地温,架空管道取气温.
管径 f | 60 | x | 3.5 | mm |  |  | 输量 Q = |  | 10 | m3/h
[9 empty] | 0.0023333 | kg/s
管线长度 L = |  |  | 1300 | m |  |  | 流速 V = |  | 1.2591 | m/s
距起点的距离m |  |  | 0 | 162.5 | 325 | 487.5 | 650 | 812.5 | 975 | 1137.5 | 1300
各点的温度 oC |  |  | 20 | 5.0102 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 0 | 7.293 | 14.586 | 21.8789 | 29.1719 | 36.4649 | 43.7579 | 51.0508 | 58.3438
|  |  | 1 | 1469.9399 | 2160723.2713 | 3176133321.1517 | 4.6687e+12 | 6862745179716950 | 1.0088e+19 | 1.4828e+22 | 2.1797e+25

## 热力水力
单相流管线水力，热力计算表
使用方法：请在黄色的格内填入已知条件，结果自动显示在兰色的格内。
| 流体流量 |  | 流量 |  | Q= | 300 | m3/h |  |  |  | 介质比热 Cp = |  | 0.5 | kCal/kg oC
| 及性质 |  | 密度 |  | r = | 544 | kg/m3 |  |  |  | 粘度 | u = | 0.29 | cst
P1= | 1.5 | 1.6462 | Mpa |  |  | 紊流，混合磨擦区 |  |  | Re= | 1412639.9283 | V = | 1.5817 | m/s | P2= | 1.6 | 1.4538 | Mpa
T1= | 35 | 25.7592 | oC | [10 empty] | T2= | 25 | 25 | oC
[6 empty] | L = |  | 1000 | m
[5 empty] | f | 273 | x | 7 | mm |  |  | e = | 0.15 | mm
[6 empty] | 环境温度 Te = |  |  | 0 | oC | 总传热系数K= |  | 3 | kCal/m2 oC h
|  |  |  | 注: |  | 埋地管道取地温,架空管道取气温.
[6 empty] | din = |  | 259 | mm |  |  | e = | 0.0011583
| v = | 2.9e-07 | m2/s
| A = | 1.0304 |  | 总传热系数K= |  |  |  | 3.4867 | W/m2 K |  | 介质比热 | Cp = | 2092 | J/kg K
|  | Re= | 1412639.9283 | [6 empty] | Re1= | 135396.3364 |  | Re2= | 2513315.7632
|  | l = |  | Re=2000-3000 |  |  |  |  | h =
3000<=Re<=Re1
|  |  | 0.017578 | Re1<Re<=Re2 | [5 empty] | 8.6629
Re>Re2
[9 empty] | h = | 8.6629
注意！管线温降已 >4 度, 要分段计算
说明
流态
雷诺数
流速
起点条件
终点条件

## 热力水力-new
单相流管线水力，热力计算表
使用方法：请在黄色的格内填入已知条件，结果自动显示在兰色的格内。
[12 empty] | 日期： | 2026-07-29 08:08
| 流体流量 |  | 流量 |  | Q= | 300 | m3/h |  |  |  |  | 1.平均粘度 |  | 粘度 | u = | 0.268 | cst
| 及性质 |  | 密度 |  | r = | 545 | kg/m3 |  | 介质粘度可选 |  |  | 2.粘温性质, |  | 温度 | oC
|  |  | 介质比热 Cp = |  |  | 0.55 | kCal/kg oC |  | 择两种方式输入 |  |  | 两个温度点 |  | 粘度 | cst
P1= |  | 1.1701 | Mpa |  |  | 紊流，混合磨擦区 |  |  | Re= | 1528602.9075 | V = | 1.5817 | m/s | P2= | 1 |  | Mpa
T1= | 35 |  | oC | [10 empty] | T2= |  | 31.0597 | oC
[6 empty] | L = |  | 4000 | m
[5 empty] | f | 273 | x | 7 | mm |  |  | e = | 0.1 | mm
[6 empty] | 环境温度 Te = |  |  | 0 | oC | 总传热系数K= |  | 3.3 | kCal/m2 oC h
|  |  |  | 注: |  | 埋地管道取地温,架空管道取气温.
| din = |  | 259 | mm |  |  | e = | 0.0007722 |  | m = | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | Tav = | 33.0298
| v = | 2.68e-07 | m2/s | [6 empty] | b = | #VALUE! | V = | #VALUE! | cst
| A = | 1.1269 |  | 总传热系数K= |  |  |  | 3.8353 | W/m2 K |  | 介质比热 | Cp = | 2301.2 | J/kg K
|  | Re= | 1528602.9075 | [6 empty] | Re1= | 215205.8469 |  | Re2= | 3944422.8528
|  | l = |  | Re=2000-3000 |  |  |  |  | h =
3000<=Re<=Re1
|  |  | 0.016151 | Re1<Re<=Re2 | [5 empty] | 31.8394
Re>Re2
[9 empty] | h = | 31.8394
说明
流态
雷诺数
流速
起点条件
终点条件

## 气管线压降
|  |  | 表一 凝析油管线压降计算 | [12 empty] | 日期： 1999 02 14
使用方法：请在黄色的格内填入已知条件，结果自动显示在兰色的格内。
| 气体流量 |  | 标准状态下流量 |  |  | Q= | 1 | x104Nm3/d |  |  |  | 计算模型选择
| 及性质 |  | 标准状态下比重 |  |  | g = | 0.663
|  |  | 压缩系数 |  |  | Z = | 0.98 |  |  |  |  | Weymouth |  | Panhandle |  | Spitzglass
[12 empty] | E = | 0.95
|  |  | 0.123 | Mpa(绝） | [14 empty] | Mpa(绝)
|  | P1= |  | Weymouth | [12 empty] | P2= | 3.7 | Weymouth
|  | T1= | 20 | oC
[9 empty] | L = |  | 42 | m
[8 empty] | f | 159 | x | 6 | mm |  |  | e = | 0.05 | mm
[18 empty] | V = | 10 | m/s
we | pan | sp |  | p1= | 17.8325 | psia
TRUE | FALSE | FALSE |  | p2 = | 0 | psia
|  |  |  | din = |  | 5.7874 | in |  | L = |  | 137.7953 | ft | T= | 527.67 | oR
|  |  |  | Qg = |  | 0.35315 | Mmscfd | [5 empty] | A= | 0.40545 | weymouth
[13 empty] | b= | 0.15631 | c= | 3.0826 |  | panhandle
[11 empty] | P12-P22 = |  | A= | 2.5723
spitzglass
说明
流速
起点条件
终点条件

## Sheet6
1 | 12658 | 12
2 | 23452 | 12
3 | 33456 | 13
4 | 65436 | 12
5 | 35565 | 11
6 | 56787 | 12
7 | 67789 | 13
8 | 67789 | 15
9 | 45467 | 22
10 | 89786 | 14
11 | 56666 | 23

## Sheet7
Um= | 0.14606 | cp
Rm= | 0.5453
0.26785