## Sheet1
|  | >07 | >04 | >14 | >05 | >08 | >09 | >11 | >12 | >13 | >15 | 总计 | 管径 | 保温厚 | 离心玻璃棉管壳 | 油毡纸 | 玻璃布 | 硅酸铝纤维管壳
|  | 低压锅炉间 | 高压锅炉间 | 水罐阀组间 | 局部排放 | 油泵房 | 卸油池 | 油罐 | 油罐加热器 | 油罐联合平台 | 平面管网
22*2.5 | 室内保温 | 20 |  |  |  | 11.4 |  | 10 |  |  |  | 41.4 | 0.022 | 0.04 | 0.33206 | 18.5634 | 18.5634
| 不保温 |  | 10 | [8 empty] | 10 | 0.022
| 特防 | 5 | [9 empty] | 5
28*2.5 | 不保温 | 15 |  |  |  | 4.76 |  |  |  | 15.12 |  | 34.88 | 0.028
34*3 | 不保温 | 10.27 |  |  |  |  | 31.25 |  | 18 |  | 15.3 | 74.82 | 0.034
| 室内保温 | 6.8 | 21 |  |  | 8 |  | 6.6 |  |  |  | 42.4 | 0.034 | 0.04 | 0.40591 |  | 21.2485
| 室外保温 | 2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 142 | 145.2 | 0.034 | 0.04 | 1.39 | 72.7661 | 72.7661
| 特防 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4
42*3 | 不保温 | [9 empty] | 8.9 | 8.9 | 0.042
| 室内保温 | 11.5 |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 14.8 | 0.042 | 0.04 | 0.157 |  | 7.9374
| 室外保温 | [9 empty] | 52 | 52 | 0.042 | 0.04 | 0.55163 | 27.8882 | 27.8882
| 特防 | [10 empty] | 0
| 黄夹克 | [9 empty] | 10 | 10
48*3 | 不保温 | 43.4 | 8 | [5 empty] | 12 |  | 8.9 | 72.3 | 0.048
| 室内保温 | 5.2 | 42 |  |  | 14.7 |  | 2 |  |  |  | 63.9 | 0.048 | 0.04 | 0.72746 |  | 35.9558
| 室外保温 | [9 empty] | 76.7 | 76.7 | 0.048 | 0.04 | 0.87318 | 43.1582 | 43.1582
| 特防 | 5 | 3 | [8 empty] | 8
| 黄夹克 | [9 empty] | 8 | 8
60*3.5 | 不保温 | 23 | 8 |  |  |  |  | 9.6 | 93 |  | 8.9 | 142.5 | 0.06
| 室内保温 | 20.4 |  |  |  | 21.6 |  | 7.3 |  |  |  | 49.3 | 0.06 | 0.04 | 0.63778 |  | 30.3412
| 室外保温 | [9 empty] | 76 | 76 | 0.06 | 0.04 | 0.9832 | 46.7734 | 46.7734
| 特防 | 11.2 | 7 |  |  |  |  | 13.87 |  |  |  | 32.07
| 弯头 | 10 | 2 |  |  | 11 |  | 3 |  |  | 9 | 35
76*3.5 | 不保温 |  |  | 9.4 |  | 11.44 |  |  | 14 |  |  | 34.84 | 0.076
| 室内保温 |  |  |  |  | 3.6 |  | 27.3 |  |  |  | 30.9 | 0.076 | 0.04 | 0.46371 | 21.1905 | 21.1905
| 特防 | [9 empty] | 15.3 | 15.3
| 弯头 |  |  | 1 |  | 3 |  | 9 |  |  | 4 | 17
89*4 | 特防 | [9 empty] | 17.8 | 17.8
| 不保温 |  | 10 | [8 empty] | 10 | 0.089
| 室内保温 |  | 19 | [8 empty] | 19 | 0.089 | 0.05 | 0.42708 |  | 15.786
| 室外保温 |  | 12 | [8 empty] | 12 | 0.089 | 0.05 | 0.26973 | 9.9701 | 9.9701
| 弯头 |  | 6 | [7 empty] | 4 | 10
114*4 | 不保温 |  | 5 | 20.5 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 27.1 | 0.114
| 室内保温 |  |  |  |  | 6.9 | [5 empty] | 6.9 | 0.114 | 0.05 | 0.18299 |  | 6.4911
| 室外保温 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 0.114 | 0.05 | 0.031825 | 1.1289 | 1.1289
| 特防 |  | 12 | 5.7 | [6 empty] | 61.8 | 79.5
| 弯头 |  | 9 | 10 |  | 4 | 3 |  |  |  | 4 | 30
| 黄夹克 | [9 empty] | 9 | 9
159*4.5 | 不保温 |  |  | 13.3 | [7 empty] | 13.3 | 0.159
| 特防 |  |  |  | 25 | [6 empty] | 25
| 弯头 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 6
89*9 | 室外保温 |  |  |  | 46 | [6 empty] | 46 | 0.089 | 0.045 | 1.5 | 42.7398 |  | 0.897
| 弯头 |  |  |  | 13 | [6 empty] | 13
14*4 | 室外保温 |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.7 |  |  | 8.9336 | 284.1787 | 359.1989 | 0.897
钢板 | 2mm | 30.5 | [9 empty] | 30.5
钢板 | 6mm | [7 empty] | 15.2 | 19.28 |  | 34.48
钢板 | 3mm | [8 empty] | 35.54 |  | 35.54
花纹钢板 | 4mm |  |  |  |  | 96.2 |  |  |  | 100.2 |  | 196.4
角钢 | 50*5 |  |  |  |  | 17.9829 |  |  |  | 21.2 |  | 39.1829
角钢 | 80*8 | [7 empty] | 112.04 |  |  | 112.04
槽钢 | 10# |  |  |  |  | 67.27 |  |  |  | 70.3 |  | 137.57
圆钢 | 8mm | [7 empty] | 1.2209 |  |  | 1.2209
圆钢 | 10mm |  |  |  |  | 2.9739 | [5 empty] | 2.9739

## Sheet2
油加热器计算(按渣油计算) |  |  |  |  | 油罐加热器计算(原油保温) |  |  |  |  | 油罐加热器计算(渣油保温)
名称 | 符号 | 单位 | 数值 | 附注 | 名称 | 符号 | 单位 | 数值 | 附注 | 名称 | 符号 | 单位 | 数值 | 附注
容积流量 | V | m | 2.6526 |  | 油品温度 | ty | C | 60 |  | 油品温度 | ty | C | 100
被加热初温 | ty1 | C | 100 |  | 周围介质温度 | tw | C | -9 |  | 周围介质温度 | tw | C | -9
被加热终温 | ty2 | C | 140 |  | 罐底直径 | D | m | 5.164 |  | 罐底直径 | D | m | 5.164
重油密度 |  | m /h | 0.95 |  | 罐壁高 | H | m | 5.6 |  | 罐壁高 | H | m | 5.6
平均温度 | ty | C | 120 |  | 罐顶直径 | Rn | m | 5.14 |  | 罐顶直径 | Rn | m | 5.14
平均比热 | cp | kcal/kg. C | 0.55 |  | 罐顶高 | hr | m | 0.491 |  | 罐顶高 | hr | m | 0.491
加热器热负荷 | Q | kcal | 55440 |  | 罐底面积 | F1 | m | 20.9441 |  | 罐底面积 | F1 | m | 20.9441
蒸汽入口温度 | tz1 | C | 158.08 | 0.6MPa | 罐壁面积 | F2 | m | 90.8498 |  | 罐壁面积 | F2 | m | 90.8498
凝结水温度 | tz2 | C | 158.08 |  | 灌顶面积 | F3 | m | 7.9286 |  | 灌顶面积 | F3 | m | 7.9286
平均温差 | t | C | 34.2755 |  | 罐顶散热系数 | k1 |  | 2 |  | 罐顶散热系数 | k1 |  | 2
传热系数 | K | kcal/m .h. C | 170 |  | 罐壁散热系数 | k2 |  | 2 |  | 罐壁散热系数 | k2 |  | 2
加热器换热面积 | F | m | 9.5146 |  | 罐底散热系数 | k3 |  | 0.3 |  | 罐底散热系数 | k3 |  | 0.3
蒸汽焓 | i1 | kcal/kg | 658.3 |  | 罐顶散热 | Q1 | kcal/h | 1094.1417 |  | 罐顶散热 | Q1 | kcal/h | 1728.4267
凝结水焓 | i2 | kcal/kg | 159.3 |  | 罐壁散热 | Q2 | kcal/h | 12537.277 |  | 罐壁散热 | Q2 | kcal/h | 19805.2636
蒸汽耗量 | G | kg | 114.5384 |  | 罐底散热 | Q3 | kcal/h | 433.5435 |  | 罐底散热 | Q3 | kcal/h | 684.8731
[5 empty] | 热负荷 | Q | kcal/h | 14064.9622 |  | 无回油保温热负荷 | Qa | kcal/h | 22218.5634
[5 empty] | 蒸汽饱和温度 | tz | C | 158.08 | 0.6MPa | 回油量 | Gh | kg/h | 840
名称 | 符号 | 单位 | 数值 | 附注 | 加热器管外径 | d | m | 0.06 |  | 比热 | C | kcal/kg.C | 0.54
油品初温 | ty | C | 40 |  | 算术平均温度 | tpj | C | 109.04 |  | 回油放热量 | Qb | kcal/h | 9072
油品终温 |  | C | 50 |  | 运动粘度 |  |  | 0.1 |  | 有回油保温热负荷 | Q | kcal/h | 13146.5634
平均温度 |  | C | 45 |  | 系数 | A |  | 0.21185 |  | 蒸汽饱和温度 | tz | C | 158.08 | 0.6MPa
比热 |  | kcal/kg.C | 0.5 |  | 放热系数 | a | kcal/m .h. C | 141.0853 |  | 加热器管外径 | d | m | 0.06
加热时间 |  | h | 2 |  | 传热系数 | K | kcal/m .h. C | 110.0363 |  | 算术平均温度 | tpj | C | 129.04
热负荷 | Q | kcal/h | 290000 |  | 加热面积 | F | m | 1.8408 |  | 运动粘度 |  |  | 0.4
蒸汽饱和温度 | tz | C | 145 | 0.6MPa | 加热器管长 | L | m | 9.7708 |  | 系数 | A |  | 0.031363
加热器管外径 | d | m | 0.06 |  | 蒸汽焓 | i1 | kcal/hg | 658.3 |  | 放热系数 | a | kcal/m .h. C | 74.6352
算术平均温度 | tpj | C | 95 |  | 凝结水焓 | i2 | kcal/hg | 159.3 |  | 传热系数 | K | kcal/m .h. C | 64.9414
运动粘度 |  |  | 1 |  | 蒸汽耗量 | G | kg | 28.1863 |  | 无回油加热面积 | F | m | 8.3206
系数 | A |  | 0.02268 | [6 empty] | 加热器管长 | L | m | 44.1647
放热系数 | a | kcal/m .h. C | 65.9106 |  | 名称 | 符号 | 单位 | 数值 | 附注 | 蒸汽焓 | i1 | kcal/hg | 658.3
传热系数 | K | kcal/m .h. C | 58.2341 |  | 容积流量 | V | m | 2.7692 |  | 凝结水焓 | i2 | kcal/hg | 159.3
加热面积 | F | m | 70.3411 |  | 被加热初温 | ty1 | C | 60 |  | 蒸汽耗量 | G | kg | 44.5262
加热器管长 | L | m | 373.3605 |  | 被加热终温 | ty2 | C | 90 |  | 有回油加热面积 | F | m | 4.9233
蒸汽焓 | i1 | kcal/hg | 658.3 |  | 重油密度 |  | m /h | 0.91 |  | 加热器管长 | L | m | 26.1319
凝结水焓 | i2 | kcal/hg | 159.3 |  | 平均温度 | ty | C | 75 |  | 蒸汽焓 | i1 | kcal/hg | 658.3
蒸汽耗量 | G | kg | 581.1623 |  | 平均比热 | cp | kcal/kg. C | 0.55 |  | 凝结水焓 | i2 | kcal/hg | 159.3
[5 empty] | 加热器热负荷 | Q | kcal | 41580 |  | 蒸汽耗量 | G | kg | 26.3458
[5 empty] | 蒸汽入口温度 | tz1 | C | 158.08 | 0.6MPa
[5 empty] | 凝结水温度 | tz2 | C | 158.08
[5 empty] | 平均温差 | t | C | 82.1693
[5 empty] | 传热系数 | K | kcal/m .h. C | 170
[5 empty] | 加热器换热面积 | F | m | 2.9766
[5 empty] | 蒸汽焓 | i1 | kcal/kg | 658.3
[5 empty] | 凝结水焓 | i2 | kcal/kg | 159.3
[5 empty] | 蒸汽耗量 | G | kg | 85.9038