## Slide 1
第四章 多层砌体房屋
4.1 概述
多层砌体房屋：由粘土砖、烧结多孔粘土砖、粉煤灰中型
实心砌块和混凝土中小型砌块砌体通过砂
浆砌筑而成的房屋。
多层砌体房屋是我国当前建筑业中使用最广泛的一种建筑形式。在民用建筑中约占90%以上，在整个建筑业中约占80%。
传统的砌体结构多采用粘土实心砖和混合砂浆砌筑，通过内外墙的咬砌达到具有一定整体性连接。楼板多采用预制钢筋混凝土空心板，梁和其他构件亦多用预制装配构件。

## Slide 2
大量震害表明传统的砌体结构抗震性能较差：
1923年日本关东大地震，东京约有砖石结构房屋7000栋，几乎全部遭到不同程度的破坏。
1948年原苏联阿什哈巴德地震，砖石结构房屋的破坏和倒塌率达到70%-80%。
1976年唐山地震，对烈度为10度、11度区的123栋2-8层砖混结构房屋调查，倒塌率为63.2%，严重破坏为23.6%，尚能修复使用的4.2%，实际破坏率达95.8%。
抗震性能差的原因：
1、刚度大、自重大，地震作用也大；
2、砌体材料质脆,抗剪、抗拉、抗弯强度低,地震作用下极易出现裂缝;
3、受施工质量的影响较大;如砂浆不饱满,易出现裂缝,减弱抗震性能。

## Slide 3
若能针对砌体结构的弱点进行合理设计，采用适当的构造措施，确保施工质量，砌体结构的抗震性能是能够得到改善的。
从震害调查可见：经抗震设防可减轻砌体结构的震害，减少严重破坏和倒塌率。
0.0
0.0
9.8
19.5
70.7
倒塌
严重破坏
中等破坏
轻微破坏
基本完好
0.0
23.5
29.4
35.3
11.8
倒塌
严重破坏
中等破坏
轻微破坏
基本完好
天津市8度区经7度设防的74年通用住宅震害统计（%）
唐山地区8度区多层砖房的震害统计（%）

## Slide 4
4.2 震害及其分析
一、倒塌
1、全部倒塌
房屋整体性好，而底层强度不足时；
房屋整体性不好，而上层墙体过于弱时；
2、上部倒塌
房屋上层自重大，刚度差；
上层砌体强度过弱，整体性差时；
3、局部倒塌
个别部位的整体性特别差，纵墙与横墙间联系不好，平面或立面有显著的局部突出，抗震缝处理不当等；
外纵墙全部脱开横墙而坍塌是较常见的震害。

## Slide 5
二、裂缝
抗剪承载力不足,产生裂缝,主要有“X”形、水平和竖向三种类型。
1、 “X”形裂缝
墙体在竖向压力和反复水平剪力作用产生的裂缝。
常出现“X”形裂缝的位置：
与主震方向平行的墙体；
在横向，房屋两端的山墙；
在纵向，窗间墙。
若主震方向与横纵墙成某一角度时，常在房屋的角部出现局部倒塌。

## Slide 6
2、 水平裂缝
大都发生于外纵墙窗口的上下皮处。
当房屋纵向承重，横墙间距大而屋盖刚度弱时，纵墙出平面受弯产生水平裂缝。
3、 竖向裂缝
大都发生于横纵墙交接处或变化较大的两部体系的交接处。

## Slide 11
三、其它破坏
楼梯间的墙体一般震害较重。
横墙间距小，抗剪刚度大；
1、楼梯间破坏
原因是：
空间刚度较小；
墙体有削弱等；
突出屋面的屋顶间（电梯机房、水箱间等）、烟囱、女儿墙，由于“鞭端效应”引起破坏。
2、房屋附属物
房屋附属物的破坏比下部主体结构破坏严重。6度区有所破坏，7度区普遍破坏，8-9度区几乎全部破坏或倒塌。
5、楼板和屋盖
楼板和屋盖是地震时传递水平地震作用的主要构件。
对于预制板楼板、楼盖，由于整体性较差、板缝偏小混凝土灌缝不够密实，地震时易于拉裂。9度以上地区，由于墙体开裂、错位、倒塌引起楼板、楼盖掉落。预制板端部搁置长度过短或无可靠的板与板及板与墙的拉接措施，也造成震害。

## Slide 12
四、不同烈度地震作用下多层砖房的震害
唐山地区多层砖房的震害统计（%）
81.8
68.0
25.1
0.0
倒塌
11.7
19.9
32.5
23.5
严重破坏
4.7
6.5
34.3
29.4
中等破坏
1.5
5.0
6.8
35.3
轻微破坏
0.3
0.6
1.3
11.8
基本完好
11
10
9
8
破坏程度
烈 度
未经抗震设防的多层砖房在高烈度区的倒塌率非常高。

## Slide 13
五、不同用途多层砖房的震害
0.0
0.0
0.0
倒塌
19.0
17.0
0.0
严重破坏
19.0
27.0
9.8
中等破坏
22.0
10.0
19.5
轻微破坏
40.0
46.0
70.7
基本完好
中小学教学楼
医 院
住 宅
破坏程度
建 筑 用 途
天津市8度区住宅、医院、中小学教学楼震害统计（%）
横墙间距大震害严重。

## Slide 14
4.3 抗震设计的一般规定
一、平立面布置要规则
二、房屋高度、层数、层高要限制
房屋平面最好为矩形。
1.一般情况下，层数和总高度不应超过下表
---
---
6
18
7
21
7
21
190
混凝土小砌块
---
---
5
15
6
18
7
21
190
4
12
6
18
7
21
7
21
240
4
12
6
18
78
21
8
24
240
普通粘土砖
层数
高度
层数
高度
层数
高度
层数
高度
6
7
8
9
烈度
最小
(mm)
房屋类别
多孔粘土砖
2.对医院、教学楼等及横墙较少的多层砌体房屋，总高度应比前表的规定降低3m,层数相应减少一层；各层横墙很少的多层砌体房屋，还应根据具体情况再适当降低总高度和减少层数。

## Slide 15
3.横墙较少的多层砌体住宅楼，当按规定采取加强措施并满足抗震承载力要求时，其高度和层数可按上表采用。
4.砖和砌快承重房屋的层高不应超过3.6m。
三、房屋高宽比的限制
抗震规范对多层砌体房屋不要求作整体弯曲的承载力验算。为了使多层砌体房屋有足够的稳定性和整体抗弯能力，房屋的高宽比应满足下表：
房屋高宽比：房屋总高度与总宽度的最大比值。
烈度 | 6 | 7 | 8 | 9
最大高宽比 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5
房屋高宽比的限值表

## Slide 16
四、抗震横墙间距的限制
横向地震作用主要由横墙承受。横墙间距较大时，楼盖水平刚度变小，不能将横向水平地震作用有效传递到横墙，致使纵墙发生较大出平面弯曲变形，造成纵墙倒塌。
4
7
11
11
木楼、屋盖
7
11
15
15
装配式钢筋混凝土楼、屋盖
11
15
18
18
现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖
9
8
7
6
烈度
房屋类型
房屋抗震横墙最大间距(m)

## Slide 17
五、房屋局部尺寸的限制
在强烈地震作用下，房屋首先在薄弱部位破坏，这些薄弱部位一般是，窗间墙、尽端墙段、突出屋顶的女儿墙等。
1.5
1.5
1.0
2.0
0.0
1.2
1.2
1.0
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
承重窗间墙最小宽度
承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离
非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离
内墙阳角至门窗洞边的最小距离
无锚固女儿墙(非出入口处)的最大高度
9
8
7
6
烈度
部位
房屋局部尺寸限值(m)

## Slide 18
六、结构体系要合理
1、应优先采用横墙承重或纵横墙共
同承重的结构体系；
2、纵横墙的布置宜对称，沿水平面内宜对齐，沿竖向应上下连
续；同一轴线上的窗间墙宜均匀；

## Slide 19
4、楼梯间的位置
不宜设在房屋的尽端和转角处。
5、烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体，当墙体被削
弱时，应对墙体采取加强措施，不宜采用无竖向配
筋的附墙烟囱及出墙面的烟囱。
6、不宜采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。
3、防震缝
有下列情况之一时宜设置防震缝
（1）房屋立面高差在6m以上；
（2）房屋有错层，且楼板高差较大；
（3）各部分结构刚度、质量截然不同。
体形不对称的结构较体形均匀对称的结构破坏更严重一些。加防震缝可以将体形复杂的结构划成体形对称均匀的结构。
加防震缝亦有一些弊端。

## Slide 20
4.4 抗震构造措施
对于多层砌体结构，抗震构造措施对于提高房屋的抗震性能，
作到大震不倒有重要意义。
(一)设置钢筋
混凝土构
造柱
各种构造措施的目的只有一个:即加强房屋的整体性，使之具有一定的变形能力(延性）。
一、多层砖房的抗震构造措施

## Slide 21
1、钢筋混凝土构造柱的主要功能
约束墙体，使之有较高的变形能力。
2、设置位置和要求
（1）构造柱设置部位一般情况下应符合下表要求
内墙(轴线)与外墙交接处,内墙的局部较小墙垛处,7-9度时,楼、电梯的四角,9度时,内纵墙与横墙(轴线)交接处
三、四
五、六
六、七
八
隔开间横墙(轴线)与外墙交接处,山墙与内纵墙交接处,7-9度时,楼、电梯的四角
二
四
五
六、七
7、8度时，楼、电梯的四角，每隔15m左右的横墙或单元横墙与外墙交接处
二、三
三、四
四、五
9度
8度
7度
6度
房屋层数
设置部位
外墙四角，
错层部位横
墙与外纵墙
交接处较大
洞口两侧，
大房间内外
墙交接处
（2）外廊式和单面走廊式的多层房屋，应根据房屋增加一层后的层数，
按前表设置构造柱，且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。
（3）教学楼、医院等横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层后的层数，
按上表设置构造柱；当教学楼、医院等横墙较少的房屋为外廊式或
单面走廊式时，应按前款要求设置构造柱，但6度不超过四层、7度
不超过三层和8度不超过二层时，应按增加二层后的层数考虑。

## Slide 22
3、截面尺寸、配筋和连接的要求
（1）截面与配筋
构造柱最小截面可采用240×180mm，纵向钢筋宜采用 ，
箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端适当加密；7度时超过六层、8度时超过五层和九度时，构造柱纵向钢筋宜采用 ，箍筋间距不应大于200mm；房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。
（2）构造柱与墙体的连接
构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎，并应沿墙高每隔500mm设
拉结钢筋，每边深入墙内不宜小于1m。
构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应穿过圈梁，保证构造柱纵筋上下贯通。
（3）构造柱与圈梁的连接

## Slide 23
构造柱可不单独设置基础，但应深入室外地面下500mm，或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
（4）构造柱的基础
（5）房屋高度和层数接近限值时的构
造柱间距
房屋高度和层数限值时，纵横墙内的构造柱间距尚应符合下列要求：
1）横墙内构造柱间距不宜大于层高的二倍，下部1/3的楼层的构造柱间距适当减小；
2）外墙的构造柱间距应每开间设置一柱；当开间大于3.9m时，应令设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

## Slide 24
(二)设置钢筋混凝土圈梁
1、钢筋混凝土圈梁的主要功能
增加纵横墙体的连接，加强整个房屋的整体性；圈梁可箍住楼盖，增强其整体刚度；减小墙体的自由长度，增强墙体的稳定性；可提高房屋的抗剪强度，约束墙体裂缝的开展；抵抗地基不均匀沉降，减小构造柱计算长度。
（1）装配式钢筋混凝土楼盖、屋盖或木楼盖、屋盖的砖房，横墙承重时应按下表的要求设值圈梁，纵墙承重时每层均应设置圈梁，且抗震墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。
2、钢筋混凝土圈梁的设置部位及构造要求
圈梁与构造柱一起,形成砌体房屋的箍，使其抗震性能大大改善。
同上;各层所有横墙
同上;屋盖处沿所有横墙，且间距不应大于7m；楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位
同上;屋盖处间距不应大于7m，楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位
内横墙
屋盖处及每层楼盖处
屋盖处及每层楼盖处
屋盖处及每层楼盖处
外墙及内纵墙
9
8
6、7
墙类
烈度

## Slide 25
（2）现浇或装配整体式钢筋混凝土楼盖、屋盖与墙体可靠连接的房屋可不另设圈梁，但楼板沿墙体周边应加强配筋，并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。
（3）圈梁应闭合，遇有洞口应上下搭接，圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底。

## Slide 26
（4）圈梁在前表要求的间距内无横墙时，应利用梁或板缝中配筋替代圈梁。
2、圈梁的截面尺寸及配筋
圈梁的截面高度一般不应小于180mm，配筋应符合右表要求，但在软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层上的砌体房屋的基础圈梁，截面高度不应小于180mm，配筋不应少于 。
150
200
250
最大箍筋间距(mm)
最小纵筋
9
8
6、7
配筋
烈度

## Slide 27
(三)楼盖、屋盖构件具有足够的搭接长度和可靠的连接
1.现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度，均不宜小于120mm。
2.装配式钢筋混凝土楼板或屋面板，当圈梁未设在板的同一标高时，板端伸进外墙的长度不应小于120mm，伸进内墙的长度不应小于100mm，在梁上不应小于80mm。
3.当板的跨度大于4m并与外墙平行时，靠外墙的预制板侧边与墙或圈梁拉接。

## Slide 28
4.房屋端部大房间的楼盖，8度时房屋的屋盖和9度时房屋的楼盖、屋盖，圈梁设在板底时，钢筋混凝土预制板应相互拉结，并应与梁、墙或圈梁拉结。
5.楼、屋盖的钢筋混凝土梁或物价，应与墙、柱（包括构造柱）或圈梁可靠连接，梁与砖柱的连接不应削弱柱截面，各层独立砖柱顶部应在两个方向均有可靠连接。
6.坡屋顶房屋的屋架应与顶层圈梁可靠连接，檩条或屋面板应与墙及屋架可靠连接，房屋出入口的檐口瓦应与屋面构件锚固；8度和9度时，顶层内纵墙顶宜增砌支撑端山墙的踏步式墙垛。
7.门窗洞口不应采用无筋砖过梁，过梁支撑长度，6～8度时不应小于240mm；9度时不应小于360mm。

## Slide 29
8.预制阳台应与圈梁和楼板的现浇板带可靠连接。

## Slide 30
(四)横墙较少砖房的有关规定与加强措施
横墙较少的多层普通粘土砖、多孔粘土砖房的总高度和层数接近或达到规定限制，应采取下列加强措施：
1.房屋的最大开间尺寸不宜大于6.6m。
2.同一个结构单元内横墙错位数量不宜超过横墙总数的1/3，且连续错位不宜多于两道；错位的墙体交接处均应增设构造柱，且楼、屋面板应采用现浇钢筋混凝土板。
3.横墙和内纵墙上洞口的宽度不宜大于1.5m；外纵墙上洞口的宽度不宜大于2.1m或开间尺寸的一半；内外墙上洞口位置不应影响外纵墙和横墙的整体连接。
4.所有纵横墙均应在楼、屋盖标高处设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁，圈梁的截面高度不小于150mm，上下纵筋各不应少于 ，箍筋不小于 ，间距不大于300mm。

## Slide 31
5.所有纵横墙交界处及横墙的中部，均应设置加强柱；该加强柱在横墙内的柱距不宜大于层高，在纵墙内的柱距不宜大于4.2m，最小截面尺寸不宜小于240mm×240mm，配筋宜符合下表的要求。
 | 最大配筋率(%) | 最小配筋率(%) | 最小直径 | 加密区范围(mm) | 加密区间距(mm) | 最小直径
角柱 | 1.8 | 0.8 |  | 全高 |  | 
边柱 | 1.8 | 0.8 |  | 上端700 |  | 
中柱 | 1.4 | 0.4 |  | 下端500 |  | 
位置
纵向钢筋
箍筋
100
6.同一结构单元的楼、屋面板应设在同一标高处。
7.房屋的底层和顶层，在窗台标高处宜设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带，其截面高度不小于60mm，宽度不小于240mm，纵向钢筋不少于 。

## Slide 32
(五)墙体之间的连接
1.7度时长度大于7.2m的大房间及8度和9度时，外墙转角及内外墙交接处，应沿墙高每隔500mm配置 拉结钢筋，并每边深入墙内不宜小于1m。
2.后砌的非承重砌体隔墙应沿墙高每隔500mm配置 拉结钢筋与承重墙或柱拉结，并每边深入墙内不宜小于500mm；8度和9度时长度大于5m的后砌非承重砌体隔墙的墙顶，尚应与楼板或梁拉结。

## Slide 33
(六)加强楼梯间的整体性
1.8度和9度时，顶层楼梯间横墙和外墙应沿墙高每隔500mm设 通长钢筋；9度时其它各层楼梯间可在休息板平台或楼层半高处设置60mm厚的钢筋混凝土带或配筋砂浆带，砂浆强度等级不应低于M7.5，钢筋不宜少于 。
楼梯间应符合下列要求：
2.8度和9度时，楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm，并应与圈梁连接。
3.装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接，不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，不应采用无筋砖砌栏板。
4.突出屋顶的楼、电梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，内外墙交接处应沿墙高每隔500mm设 拉结钢筋，且每边伸入墙内不应小于1m。
(七)采用同一类型的基础
同一结构单元的基础（或桩承台），宜采用同一类型的基础，底面宜埋在同一标高上，否则应增设基础圈梁并应按1：2的台阶逐步放坡。

## Slide 34
二、多层砌块房屋的抗震构造措施
(一)设置钢筋混凝土芯柱
1、芯柱设置部位及数量
混凝土小砌块房屋应按下表要求设置钢筋混凝土芯柱；对医院、教学楼等横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层后的层数按下表要求设置芯柱。
外墙转角,灌实7个孔;内外墙交接处,灌实5个孔;内墙交接处,灌实4～5个孔;洞口两侧各灌实1个孔
同上；
横墙内芯柱间距不宜大于2m
六
七
外墙转角,灌实5个孔;内外墙交接处,灌实4个孔;内墙交接处,灌实4～5个孔;洞口两侧各灌实1个孔
外墙转角,楼梯间四角;各内墙（轴线）与外纵墙交接处;8、9度时，内纵墙与横墙（轴线）交接处和洞口两侧
五
六
七
外墙转角，楼梯间四角；大房间内外墙交接处;山墙于内纵墙交接处,隔开间横墙（轴线）与外纵墙交接处
四
五
六
外墙转角,楼梯间四角;大房间内外墙交接处;隔15m或单元横墙与外纵墙交接处
二、三
三、四
四、五
8度
7度
6度
房屋层数
设置部位
设置数量
外墙转角,灌实3个孔;
内外墙交接处,灌实4个孔

## Slide 35
2.芯柱截面尺寸、混凝土强度等级和配筋
（1）混凝土小砌块房屋芯柱截面尺寸不宜小于120mm×120mm。
（2）芯柱混凝土强度等级，不应低于C20。
（4）芯柱应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连.
（5）为提高墙体抗震受剪承载力而设置的芯柱，宜在墙体内均匀布置，
最大净距不宜大于2m。
（3）芯柱竖向钢筋应贯通墙身且与圈梁连接，插筋不应小于 ,
7度时超过五层、8度时超过四层和9度时，插筋不应小于 。

## Slide 36
(二) 砌块房屋中替代芯柱的钢筋混凝土构造柱
（1）截面与配筋
构造柱最小截面可采用190×190mm，纵向钢筋宜采用 ，
箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端宜适当加密；7度时超过五层、8度时超过四层和九度时，构造柱纵向钢筋宜采用 ，箍筋间距不应大于200mm；外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。
（2）构造柱与墙体的连接
构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎，与构造柱相邻的砌块孔洞，6度时宜填实，7度时应填实，8度时应填实并插筋；沿墙高每隔600mm应设拉结钢筋网片，每边深入墙内不宜小于1m。
构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应穿过圈梁，保证构造柱纵筋上下贯通。
（3）构造柱与圈梁的连接
构造柱可不单独设置基础，但应深入室外地面下500mm，或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
（4）构造柱的基础

## Slide 37
(三)设置钢筋混凝土圈梁
砌块房屋均应设置现浇钢筋混凝土圈梁，圈梁截面尺寸、混凝土强度等级和配筋应符合下列要求：
1.圈梁宽度不应小于190mm.
2.配筋不应小于 ，箍筋间距不应大于200mm。并按下表设置。
同上;各层所有横墙
同上;屋盖处沿所有横墙；楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位
内横墙
屋盖处及每层楼盖处
屋盖处及每层楼盖处
外墙及内纵墙
8、9
6、7
烈度
墙类

## Slide 38
(四) 砌块墙体的拉结
砌块房屋墙体交接处或芯柱与墙体连接处应设置拉结钢筋网片，网片可采用 钢筋点焊而成，沿墙高每隔600mm设置，每边深入墙内不宜小于1m。
(五) 设置钢筋混凝土带
6度时7层、7度时超过5层、8度时超过4层，在底层和顶层的窗台标高处，沿纵横墙应设置通长的水平现浇钢筋混凝土带，其截面高度不小与60mm，纵筋不小于 ，并应有分布拉结筋，其混凝土强度等级不低于C20。
(六) 其它构造措施
与多层砖房相应要求相同。